##### Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx 2007 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, § 6, § 22, § 26, § 27 og § 43 bokstav a og b, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161, jf. EØS avtalen vedlegg IV nr. 16 (direktiv 98/30/EØF, artikkel 5).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell og ulykker med farlig stoff.

§ 2. Virkeområde

Forskriften regulerer håndtering av farlig stoff og utstyr og anlegg, herunder rørledninger med tilhørende systemer, som benyttes ved håndtering av farlig stoff samt prosjektering, konstruksjon, produksjon, omsetning, installasjon, kontroll og vedlikehold av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff.

For rørledningssystem som har utgangspunkt til havs gjelder forskriften fra det punkt slikt rørledningssystem første gang krysser marbakken til fastland eller øy, og rørledningssystem med utgangspunkt på fastland, også når deler av rørledningssystem over land senere krysser fjorder, sund m.m.

§ 3. Pliktsubjekt

Enhver som håndterer farlig stoff, plikter å oppfylle forskriftens krav.

Enhver som eier eller bruker utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff, plikter å oppfylle forskriftens krav.

Enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, omsetter, installerer, kontrollerer eller vedlikeholder utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff, plikter å oppfylle forskriftens krav.

§ 4. Definisjoner

I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik:

Anerkjent norm 	Standard, veiledning mv. som er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent innenfor et fagområde.

Farlig stoff		- Brannfarlig stoff: Fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som i kraft av sitt flammepunkt, kontakt med andre stoffer, trykk, temperatur eller andre kjemiske egenskaper representerer en fare for brann.

- Reaksjonsfarlig stoff: Fast eller flytende stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som ved kontakt med andre stoffer, trykk, temperatur eller andre kjemiske egenskaper representerer en fare for farlig reaksjon eller utslipp av farlig gass eller damp.

- Trykksatt stoff: Annet fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding enn brann-, reaksjons- eller eksplosjonsfarlig stoff, som er under trykk, og som derved kan representere en fare ved ukontrollert utslipp.

Nærmere kriterier for klassifisering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, fremkommer av vedlegg 1.

Håndtering 		Enhver omgang med farlig stoff slik som tilvirkning, oppbevaring, behandling, transport, lasting, lossing, erverv, handel, innførsel, utførsel, overføring, bruk og tilintetgjøring.

Risiko		Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved produktet av sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene.

Virksomhet		Ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke.

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

§ 5. Krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Bruk av ild eller andre tennkilder er forbudt der farlig stoff håndteres under slike forhold at brann, eksplosjon eller annen ulykke lett kan oppstå.

Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale på sted hvor farlig stoff håndteres.

Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

§ 6. Kompetanse

Enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, kontrollerer eller vedlikeholder utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal ha dokumentert kompetanse.

Enhver som håndterer farlig stoff ut over det som er beregnet for vedkommendes personlige bruk eller i hjemmet eller for egen sports- eller fritidsaktivitet, skal ha dokumentert kompetanse.

§ 7. Utstyr og anlegg

Enhver som prosjekterer eller konstruerer utstyr og anlegg skal sørge for at sikkerheten er ivaretatt på en forsvarlig måte.

Enhver som produserer, installerer og vedlikeholder utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal sørge for at dette gjøres fagmessig i samsvar med anerkjente normer og sørge for at det gjennomføres kontroll for å påse at utstyr og anlegg er formålstjenlig og sikkert.

Enhver som omsetter utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal påse at dette er formålstjenlig og sikkert samt at bruks- og installasjonsanvisning på norsk medfølger.

Eier eller bruker av utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff plikter å holde dette i forsvarlig stand samt sørge for at systematisk tilstandskontroll og nødvendig vedlikehold blir utført. Når utstyr og anlegg ikke lenger er i bruk, skal det enten fjernes eller sikres forsvarlig.

Utstyr og anlegg som er produsert og kontrollert i overensstemmelse med regelverk som Norge gjennom internasjonal avtale er forpliktet til å følge, anses for å oppfylle forskriftens krav.

§ 8. Skilting og merking

Der farlig stoff håndteres skal det settes opp skilt, lett synlig på passende steder og i tilstrekkelig antall, som opplyser om faren for brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Der farlig stoff håndteres under slike forhold at brann, eksplosjon eller annen ulykke lett kan oppstå skal det settes opp skilt med forbud mot bruk av åpen ild eller andre tennkilder.

Utstyr skal ha formålstjenlig og varig identifikasjonsmerking.

Nedgravde rør skal markeres tydelig og varig.

§ 9. Dokumentasjon

Den som er tillagt plikter etter forskriftens bestemmelser skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt.

§ 10. Melding til sentral tilsynsmyndighet

Enhver som håndterer farlig stoff i et anlegg i mengde lik eller større enn mengdene nevnt i vedlegg 2, skal sende melding til sentral tilsynsmyndighet i rimelig tid før håndtering påbegynnes. Dersom det skal bygges nytt anlegg som skal benyttes ved håndtering av farlig stoff i mengde lik eller større enn mengdene nevnt i vedlegg 2, skal melding sendes i rimelig tid før bygging påbegynnes.

Ved endringer og opphør skal ny melding sendes tilsvarende.

Enhver som ved denne forskrifts ikrafttredelse har påbegynt håndtering av farlig stoff i mengde lik eller større enn mengdene nevnt i vedlegg 2, skal sende melding innen den tid sentral tilsynsmyndighet bestemmer.

Kapittel 3. Plikter i virksomhet med farlig stoff

§ 11. Generelle krav

Virksomheter som håndterer farlig stoff og eier eller bruker utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal sørge for at risikoen er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås. Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder planlegging, etablering, drift og avvikling.

Det skal utarbeides situasjonsplan samt nødvendige sikkerhets- og driftsinstrukser på norsk og i tillegg på et språk som ansatte og andre berørte i virksomheten forstår når disse ikke forstår norsk.

Virksomheten skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner, påse at ansatte har dokumentert kompetanse jf. 
§ 6 samt gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved uhell og ulykker.

§ 12. Risikovurdering

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, både med hensyn på de farlige stoffenes egenskaper og uønskede tilsiktede handlinger. På bakgrunn av dette skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen.

§ 13. Grunnleggende forebyggende sikkerhetstiltak

Virksomheten skal iverksette følgende grunnleggende forebyggende sikkerhetstiltak:

1. Bygg- og anleggstekniske forhold

- Bygning der farlig stoff håndteres skal ha effektiv ventilasjon som sikrer mot brann, eksplosjon og annen ulykke.

- Bygning eller rom som er klassifisert som eksplosjonsfarlig område skal ha avlastningsflate(r) som er svekket i forhold til bygningskonstruksjonen forøvrig, og som skal fungere som trykkavlastning dersom eksplosjon inntreffer i bygningen.

- Gjennomføring for elektriske kabler, rør og lignende skal tettes effektivt for å beskytte mot gassinntrengning fra områder hvor eksplosjonsfarlig atmosfære lett kan oppstå.

- Lufterør fra utstyr skal føres ut i friluft med mindre særskilte forhold tilsier annen plassering.

- Dersom konsekvensene for omgivelsene etter rørbrudd er store, skal rørbruddsventiler monteres.

- Prosessikrings-, nødavstengnings- og nødstrømsystem tilpasset virksomhetens kompleksitet skal installeres dersom det er nødvendig for å sikre at unormale tilstander ikke utvikler seg til faresituasjoner.

- Trykkavlastningssystem skal installeres slik at utstyr og anlegg ikke utsettes for uakseptabelt trykk. Systemet skal lede bort farlig stoff på en sikker måte.

- Eventuelt spill og søl av farlig stoff skal tas hånd om slik at faresituasjoner ikke oppstår.

2. Overgrunnstanker for væske

- Overgrunnstank som fylles med fast tilkopling, skal være utstyrt med overfyllingsvarsel. For tank hvor oppfyllingshastigheten er høy eller hvor sannsynligheten for spill er stor skal det monteres overfyllingsvern.

- Overgrunnstank skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement tilpasset tankens volum og det farlige stoffets egenskaper.

3. Særskilt om brannfarlig gass

- Brannfarlig gass som skal til forbruker skal være tilsatt luktstoff.

- Fylling av brannfarlig gass på løse beholdere skal kun skje ved anlegg beregnet for slik fylling og av personell med nødvendig opplæring. Selvbetjening er ikke tillatt.

4. Særskilt om brannfarlig og reaksjonsfarlig stoff

- Oksiderende stoffer skal oppbevares atskilt fra brannfarlige og brennbare stoffer og produkter.

- Organiske peroksider og selvreaktive stoffer skal oppbevares og transporteres i den emballasje som er lagt til grunn ved klassifisering og som er godkjent for transport.

- Organiske peroksider og selvreaktive stoffer skal oppbevares og håndteres slik at de ikke utsettes for temperatur høyere enn kontrolltemperatur, eller for støt, friksjon eller kontakt med stoffer som kan føre til farlig reaksjon.

- Forurenset oksiderende stoff, organisk peroksid eller selvreaktivt stoff som kan undergå farlig reaksjon (dekomponering) skal destrueres på betryggende måte.

- Stoffer som utvikler brannfarlig eller giftig gass i kontakt med vann, fuktighet eller andre stoffer, skal oppbevares og håndteres slik at det ikke kan oppstå farlig atmosfære.

§ 14. Arealmessige begrensninger

Det skal opprettes arealmessige begrensninger rundt utstyr og anlegg der dette er nødvendig for å sikre omgivelsene på en tilfredsstillende måte. Uttalelse fra sentral tilsynsmyndighet skal innhentes før arealmessige begrensninger fastsettes.

§ 15. Samfunnssikkerhet

Virksomheter der en uønsket hendelse kan føre til konsekvenser av stor samfunnsmessig betydning skal innhente samtykke fra sentral tilsynsmyndighet i rimelig tid før håndtering av farlig stoff påbegynnes. Dersom det skal bygges nytt anlegg som skal benyttes ved håndtering av farlig stoff skal samtykke innhentes i rimelig tid før bygging kan påbegynnes.

Ved vesentlige endringer skal tilsvarende samtykke innhentes.

§ 16. Nabovirksomheter

Virksomheter som innen et geografisk avgrenset område hver for seg håndterer farlig stoff som nevnt i vedlegg 1, skal utveksle informasjon og samordne tiltak slik at de til enhver tid har full oversikt over de mengder farlig stoff som håndteres og at sikkerheten blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

§ 17. Beredskapsplikt

Virksomheter som håndterer farlig stoff skal utarbeide en beredskapsplan og etablere en egen beredskap som skal sikre at virksomheten er i stand til å håndtere uhell og ulykker som kan inntreffe. Beredskapsplanen skal samordnes med offentlige beredskapsplaner slik at det kan etableres et samarbeid med berørte lokale myndigheter.

Beredskapsplanen skal redegjøre for ansvars-, oppgave- og ressursfordeling under innsats ved ulykker og andre uønskede hendelser, og inneholde alarmerings-, rømnings-, rednings- og slokkeinstrukser.

Egnet slokke- og annet beredskapsutstyr skal det være lett tilgjengelig på steder der farlig stoff håndteres.

§ 18. Varsling og rapportering av uhell og ulykker

Virksomheten skal umiddelbart varsle sentral tilsynsmyndighet om større ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff og tilhørende utstyr og anlegg.

Virksomheten skal etablere et system for registrering av uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff og tilhørende utstyr og anlegg. Slike uhell og ulykker skal rapporteres til sentral tilsynsmyndighet innen 8 dager. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av hendelsen, analyse av årsaken til hendelsen og opplyse om hvilke tiltak virksomheten vil iverksette for å forhindre slike hendelser i fremtiden.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 19. Fravik

Sentral tilsynsmyndighet kan i det enkelte tilfelle fravike bestemmelser i forskriften når særlige grunner foreligger.

§ 20. Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt.

I tillegg fører sentral tilsynsmyndighet i samarbeid med kommunen tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt ved virksomheter der en uønsket hendelse kan føre til konsekvenser av stor samfunnsmessig betydning eller som på annen måte representerer en betydelig risiko.

Ved utøvelsen av tilsynet gjelder bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernlovens §§ 33 - 36 og 
§ 41 tilsvarende.

§ 21. Reaksjonsmidler

Ved overtredelsen av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernlovens §§ 37 - 40 samt § 42 tilsvarende.

§ 22. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 2008-07-01.

Fra samme tid oppheves:

- forskrift 26. juni 2002 nr 744 om brannfarlig vare,

- forskrift 27. februar 2004 nr 490 om brannfarlig eller trykksatt stoff,

- forskrift 9. mai 2000 nr 421 om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) og

- forskrift 24. februar 2004 nr 456 om transport av petroleum i rørledning over land.

Ved ikrafttredelse faller alle gitte tillatelser for brannfarlige og trykksatte stoffer bort.

Dokumentasjon som viser at krav som er hjemlet i ovennevnte forskrifter er imøtekommet gjelder fortsatt inntil videre.

# Vedlegg 1. Farlig stoff – kriterier for klassifisering

I denne forskriften omfatter betegnelsen farlig stoff brannfarlig stoff, reaksjonsfarlig stoff og trykksatt stoff. Stoff eller stoffblanding angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff. Kriteriene gjelder både stoffer og stoffblandinger selv om det vise steder i tabellen eksempelvis kun er brukt ordet ”stoff”.

I tillegg vil det kunne være stoffer som ikke faller inn under kriteriene i denne tabellen, men som likevel er omfattet av definisjonen i § 4. Slike stoffer er også farlig stoff selv om det ikke foreligger tester eller kriterier for egenskapen.

Der slike kriterier foreligger for en egenskap, skal klassifisering som farlig stoff baseres på det Globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) utgitt av De forente Nasjoner (FN). GHS henviser til FNs testmanual for tester som gjelder fysisk-kjemiske egenskaper. Der GHS har egne kriterier for klassifisering av stoffblandinger benyttes disse. Dersom det imidlertid foreligger menneskelig erfaring og denne erfaring ikke samsvarer med testresultatene, med hensyn på å avgjøre om et stoff eller stoffblanding faller inn under definisjonen av farlige stoffer slik disse er definert i § 4, skal klassifisering basert på menneskelig erfaring benyttes.

| Betegnelse på stoff eller stoffblanding | Kriterier for klassifisering |
| --- | --- |
| Trykksatt stoff |  |
| Gass | Stoff som: ved 50 oC har et damptrykk > 300 kPa, eller er i fullstendig gassfase ved 20 oC og standard trykk på 101,3 kPa. |
| Gass under trykk | Komprimerte gasser, gasser kondensert under trykk, oppløste gasser og nedkjølte flytende gasser. |
| Ekstremt brannfarlig gass | Gass som ved 20 oC og standard trykk på 101,3 kPa: kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft; eller har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1. |
| Brannfarlig gass | Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 oC og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er ekstremt brannfarlig gass, tilsvarende GHS kategori 2. |
| Oksiderende gass | Gass som, generelt ved avgivelse av oksygen, kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer i større grad enn luft kan, tilsvarende GHS kategori 1. |
| Ekstremt giftig gass | LC50 < 100 ppmV, tilvarende GHS kategori 1. |
| Meget giftig gass | 100 < LC50 < 500 ppmV, tilvarende GHS kategori 2. |
| Giftig gass | 500 < LC50 < 2500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 3. |
| Vanndamp eller hetvann under trykk | Vanndamp eller hetvann med temperatur over 110 (C hvor produktet av trykk i bar og volum i liter er større enn 3000 og hvor trykket er større enn 0,5 bar overtrykk |

| Brannfarlig stoff |  |
| --- | --- |
| Ekstremt brannfarlig væske | Væske med flammepunkt < 23 oC og kokepunkt ( 35 oC tilsvarende GHS kategori 1. |
| Meget brannfarlig væske4 | Væske med flammepunkt < 23 oC og kokepunkt > 35 oC tilsvarende GHS kategori 2 |
| Brannfarlig væske4 | Væske med flammepunkt >23 oC og < 60 oC, tilsvarende GHS kategori 3. |
| Brennbar væske4 | Gassolje, diesel og lett fyringsolje med flammepunkt > 60 oC og < 75 oC. |
| Oppvarmet brannfarlig flytende stoff. | Flytende stoff oppvarmet til en temperatur lik eller høyere enn flammepunktet. |
| Brannfarlig fast stoff | Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1 eller 2. |
| Stoff som utvikler gass i kontakt med vann som kan antenne spontant i luft | Stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. tilsvarende GHS kategori 1. |
| Stoff som utvikler stor mengde brennbar gass i kontakt med vann | Stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2. |
| Stoff som utvikler moderat mengde brennbar gass i kontakt med vann | Stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3 |
| Selvantennende væske4 | Væske som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, eller som antenner eller forkuller et filterpapir innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1 |
| Selvantennende fast stoff5 | Fast stoff som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1. |
| Selvopphetende stoff | Fast stoff5 som ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 1. |
| Stoff som er selvopphetende i stor mengde | Fast stoff5 som i stor mengde ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 2. |
| Sterkt oksiderende væske4 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. |
| Oksiderende væske4 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 eller 3. |
| Sterkt oksiderende fast stoff5 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. |
| Oksiderende fast stoff5 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 eller 3. |
| Selvreaktivt stoff | Termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F. |
| Organisk peroksid | Organisk stoff med den bivalente -O-O- bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F. |
| Reaksjonsfarlig stoff |  |
| Ekstremt reaksjonsfarlig stoff | Stoff som reagerer med andre stoffer med utvikling av ekstremt giftig og meget giftig gass med gassutvikling > 1 liter/kg/time |
| Meget reaksjonsfarlig stoff | Stoff som reagerer med andre stoffer med utvikling av ekstremt giftig og meget giftig gass med gassutvikling < 1 liter/kg/time men > 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med andre stoffer med utvikling av giftig gass med gassutvikling > 1 liter/kg/time |
| Reaksjonsfarlig stoff | Stoff som reagerer med andre stoffer med utvikling av ekstremt giftig og meget giftig gass med gassutvikling < 0,1 liter/kg/time men > 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med andre stoffer med utvikling av giftig gass med gassutvikling < 1 liter/kg/time men > 0,1 liter/kg/time |
| Ekstremt giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke. | Stoff der LC50 < 0,05 mg/l tilsvarende GHS kategori 1. |
| Meget giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke. | Stoff der 0,05 < LC50 < 0,5 mg/l tilsvarende GHS kategori 2. |
| Giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke. | Stoff der 0,5 < LC50 < 1,0 mg/l tilsvarende GHS kategori 3. |

# Vedlegg. 2 Melding av farlig stoff

Stoffer og stoffblandinger i mengde lik eller større enn følgende mengder skal meldes til sentral tilsynsmyndighet:

(Se vedlegg 1 for klassifiseringskriterier).

| Stoff eller stoffblanding | Mengde |
| --- | --- |
| Trykksatt stoff |  |
| Ekstremt brannfarlig og brannfarlig gass | 0,4 m3 |
| Oksiderende gass | 4,0 m3 |
| Ekstremt giftig og meget giftig gass7 | 0,4 m3 |
| Giftig gass | 1,0 m3 |
| Vanndamp eller hetvann under trykk | Beholder lik eller større enn 100 liter |
| Brannfarlig stoff |  |
| Ekstremt brannfarlig og meget brannfarlig væske7 | 6,0 m3 |
| Brannfarlig væske | 12,0 m3 |
| Oppvarmet flytende stoff, oppvarmet til en temperatur lik eller høyere enn flammepunktet | 12,0 m3 |
| Brannfarlig fast stoff | 12,0 tonn |
| Stoff som utvikler gass i kontakt med vann som kan antenne spontant i luft | 3,0 tonn fast stoff 3,0 m3 flytende stoff |
| Stoff som utvikler stor mengde brennbar gass i kontakt med vann | 6,0 tonn fast stoff 6,0 m3 flytende stoff |
| Stoff som utvikler moderat mengde brennbar gass i kontakt med vann | 12,0 tonn fast stoff 12,0 m3 flytende stoff |
| Selvantennende stoff | 1,0 tonn fast stoff 1,0 m3 flytende stoff |
| Selvopphetende stoff | 3,0 tonn |
| Stoff som er selvopphetende i stor mengde | 12,0 tonn |
| Sterkt oksiderende stoff | 3,0 tonn fast stoff 3,0 m3 flytende stoff |
| Oksiderende stoff | 6,0 tonn fast stoff 6,0 m3 flytende stoff |
| Organisk peroksid og selvreaktivt stoff type C-F | 3,0 tonn fast stoff 3,0 m3 flytende stoff |
| Reaksjonsfarlig stoff |  |
| Ekstremt reaksjonsfarlig stoff | 1,0 tonn fast stoff 1,0 m3 flytende stoff |
| Meget reaksjonsfarlig stoff | 3,0 tonn fast stoff 3,0 m3 flytende stoff |
| Reaksjonsfarlig stoff | 6,0 tonn fast stoff 6,0 m3 flytende stoff |
| Ekstremt og meget giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke. | 3,0 tonn fast stoff 3,0 m3 flytende stoff |
| Giftig stoff med innåndingsfare av damp, støv eller tåke. | 6,0 tonn fast stoff 6,0 m3 flytende stoff |

-------------------------------------------------------------------------------------

# Footnotes

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). United Nations.

Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

En gass er et stoff som ved 50 oC har et damptrykk > 300 kPa, eller er i fullstendig gassfase ved 20 oC og standard trykk på 101,3 kPa.

En væske er et stoff som ved 50 oC har et damptrykk på høyst 300 kPa, eller ikke er i fullstendig gassfase ved 20 oC og standard trykk på 101,3 kPa og som har et smeltepunkt eller begynnende smeltepunkt på 20 oC eller lavere ved standard trykk på 101,3 kPa. Viskøse stoffer skal vurderes i samsvar med ASTM D 4359-90 eller penetrometertesten i ADR med hensyn på om stoffet skal regnes som fast eller flytende.

Se siste del av fotnote 4 med hensyn på om stoffet skal regnes som fast eller flytende.

Det skal meldes inn samlet mengde av de ulike typer stoff eller stoffblandinger som håndteres uemballert, eller i produkt som emballasje, innretning, utstyr, beholder, rørsystem, apparat og annet. For gasser og væsker angis mengden i m3 (1 m3 = 1000 liter) lik volumet av beholder, tank eller rørsystem. For øvrige produkter angis volumet tilsvarende av den delen av produktet som inneholder farlig gass eller væske. For faste stoffer angis mengden i tonn (1 tonn = 1000 kilogram).

Mengden av disse typene stoffer og blandinger skal summeres. Summen bestemmer om stoff og blanding skal meldes.