Verordnung

vom …

über die Abänderung der Energieverordnung

Aufgrund von Art. 64 und 100 des Baugesetzes vom 11. Dezember 2008, LGBl. 2009 Nr. 44, und Art. 9 des Gesetzes vom 23. Mai 2007 betreffend den Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Energieausweisgesetz, EnAG), LGBl. 2007 Nr. 190, verordnet die Regierung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 21. August 2007 zum Baugesetz und zum Energieausweisgesetz (Energieverordnung; EnV), LGBl. 2007 Nr. 222, wird wie folgt abgeändert:

Art. 2 Abs. 1 Bst. k und m

k)	"haustechnische Anlagen": Anlagen wie Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, Entfeuchtungs-, Befeuchtungs-, Klima- oder Elektroanlagen sowie Whirlpools eines Gebäudes;

m)	"Whirlpool": ein Wasserbecken für eine oder mehrere Personen, in dem das Wasser mit Düsen zu Massagezwecken verwirbelt, aufgeschäumt sowie in der Regel beheizt wird und eine Nennleistung von mindestens 3 kW oder mehr aufweist.

Art. 5

1) Bei Gebäuden mit einem Volumen unter 2 000 m³ sind vorbehaltlich Abs. 2 die energierelevanten Baukonstruktionen und die Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) nachzuweisen. Es gelten folgende U-Werte:

a)	Flächen gegen Aussenluft:

1. 	für Neubauten 0.17 W/m²K;

2. 	für Umbauten und Sanierungen 0.20 W/m²K;

b)	Flächen gegen unbeheizte Räume: 0.40 W/m²K;

c)	Flächen gegen unbeheizte Dachräume: 0.25 W/m²K;

d)	Böden gegen das Erdreich und Wände mehr als 1.20 m im Erdreich: 0.30 W/m²K;

e)	Böden mit Bodenheizungen gegen das Erdreich: 0.25 W/m²K;

f)	Wände weniger als 1.20 m im Erdreich: 0.20 W/m²K;

g)	Wände mit Wandheizungen mehr als 1.20 m im Erdreich: 0.25 W/m²K;

h)	Fenster und Aussentüren inklusive Rahmen bei einer Referenzgrösse: Breite (zweiflüglig) 1 550 mm; Höhe 1 150 mm:

1.	1.40 W/m²K;

2.	vor Heizkörpern und für Fenster ohne direkte Sonneneinstrahlung bzw. mit einer Orientierung zwischen Nordost und Nordwest: 1.10 W/m²K;

i)	Aussentüren und Tore grösser als 6 m2: 1.70 W/m²K.

2) Wird die Einhaltung von 80% der Systemanforderungen nach der SIA Norm 380/1 nachgewiesen, erübrigt sich der Nachweis nach Abs. 1.

Art. 6 Abs. 1 und 3

1) Für Neubauten sowie für energetisch vergleichbare Umbauten mit einem Volumen über 2 000 m³ ist die Einhaltung der Systemanforderungen der SIA Norm 380/1 nachzuweisen. Der Heizwärmebedarf darf für Neubauten 90 % und für energetisch vergleichbare Umbauten 100% des Grenzwertes für Neubauten nicht übersteigen. Die energierelevanten Konstruktionen sind mit Detailplänen zu belegen.

3) Die für den Systemnachweis massgeblichen Klimastationen sind:

a)	bis 1 100 m.ü.M:  Vaduz;

b)	ab 1 100 m.ü.M: Engelberg (OW).

Art. 7 Abs. 3

c) Besondere Gebäude und Anlagen

3) Wintergärten und ähnlich verglaste Anbauten, welche die vorgeschriebenen Wärmedurchgangswerte überschreiten, dürfen im Hinblick auf die Frostfreihaltung nur mit erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer Abwärme beheizt werden, wobei die Wärmeverteilung auf höchstens 5 °C auszulegen ist.

Art. 7a

d) Hallenbäder, aussenliegende Schwimmbäder und Whirlpools

1) Der für die Betriebsführung eines Hallenbads, eines beheizten aussenliegenden Schwimmbads oder eines Whirlpools notwendige Energiebedarf (Wassererwärmung, Umwälzpumpen, Lüftung und Entfeuchtung) ist primär durch die Verwendung von Solarenergie zu decken.

2)	Der verbleibende zusätzliche Energieaufwand ist durch verstärkte planerische sowie energietechnische Massnahmen beim zugehörigen Gebäude zu decken. Die Energiebilanz für Betrieb und Unterhalt von Gebäude und Hallenbad inklusiv beheiztem aussenliegenden Schwimmbad sowie Whirlpool darf nicht höher sein, als dies gemäss den gesetzlichen Vorschriften für das Gebäude allein zulässig ist.

3)	Die Beheizung von aussenliegenden Schwimmbädern ist auf die Zeitperiode von Anfang April bis Ende Oktober begrenzt und mittels geeigneten Messeinrichtungen nachzuweisen.

4) Ausgenommen von den Bedingungen gemäss Absatz 2 und 3 sind ausschliesslich solar beheizte aussenliegende Schwimmbäder mit einem Wasserinhalt von weniger als 15 m³, die nicht mit der zentralen Wärmeversorgung des Gebäudes verbunden sind.

Art. 7b

e) Elektrische Widerstandsheizungen

1) Ortsfeste Widerstandsheizungen zur Gebäudebeheizung mit einer Nennleistung von über 3 kW, beheizte Aussenplätze und Rampen, Aussenheizungen und Warmluftvorhänge anstelle von Fenstern, Aussentüren und Toren, sind verboten. Ausnahmen sind bei schützens- und erhaltenswerten Bauten und Anlagen zulässig, sofern andere Heizsysteme dem Schutzziel widersprechen würden.

2) Elektrische Widerstandsheizungen mit einer Nennleistung von über 3 kW bei Wärmepumpen dürfen nur bei Aussentemperaturen unter der Auslegetemperatur eingesetzt werden.

3) Die elektrische Erwärmung des Brauchwarmwassers mit einer Nennleistung von über 3 kW ist nur erlaubt, wenn:

a)	das Brauchwarmwasser primär mittels erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer Abwärme erwärmt wird;

b)	für eine dezentrale Brauchwarmwassererwärmung eine energetisch vorteilhafte Lösung resultiert.

Art. 12 Abs. 4

4) Zentralheizungen sind - mit Ausnahme der Brauchwassererwär-mung - so auszulegen, dass bei der massgeblichen Auslegetemperatur die Vorlauftemperatur höchstens 50 °C, bei Bodenheizungen 35 °C beträgt. Ausgenommen sind Hallenheizungen mittels Bandstrahler und dergleichen, sofern diese nachweislich eine höhere Vorlauftemperatur benötigen.

Art. 14 Abs. 3 und 6

3) Ungeachtet des Abs. 1 gilt für die Inspektion von Klima- bzw. Kälteanlagen mit einer Nennleistung über 12 kW, Lüftungsanlagen mit einem Zuluftvolumenstrom über 5 000 m³/h sowie Entfeuchtungs- und Befeuchtungsanlagen mit einer End- bzw. Befeuchtungsleistung über 8 kg/h Folgendes:

a)	die betreffenden Anlagen sind einer jährlichen Inspektion zu unterziehen;

b)	die Prüfung des Wirkungsgrades der Anlage und der Anlagendimension im Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäudes ist periodisch alle zehn Jahre vorzunehmen. Für eine bestehende Anlage beginnt die Laufzeit der Inspektionsperiode ab dem Zeitpunkt der ersten Inbetriebsetzung. Eigentümer und Nutzer erhalten zusammen mit dem Inspektionsprotokoll geeignete Ratschläge für Verbesserungen bezüglich Anlageoptimierung und Betriebsführung sowie für Alternativlösungen.

6) Im Übrigen finden auf die Wartung, Reinigung und Inspektion haustechnischer Anlagen die Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes und der dazu erlassenen Verordnung sowie die Verordnung über das Kaminfegerwesen Anwendung.

Art. 15

1) Heizungs- und Warmwasserkosten sind bei mindestens drei Wärmebezügern für Neubauten bzw. bei mindestens fünf Wärmebezügern für Umbauten und Sanierungen individuell zu erfassen und abzurechnen.

2) Die Kosten für Heizung und Brauchwarmwasser sind zu mindestens 60 % verbrauchsabhängig abzurechnen. Für die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung sind die von der Regierung genehmigten Grundsätze und Korrekturfaktoren betreffend die Projektierung und Realisierung der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung (VHKA) einzuhalten.

3) Von dieser Abrechnungspflicht befreit sind Gebäude und Gebäudekomplexe, deren installierte Wärmeerzeugungsleistung (einschliesslich Brauchwarmwasser) oder deren Wärmeleistungsbedarf (einschliesslich Brauchwarmwasser) weniger als 20 W/m² Energiebezugsfläche beträgt.

Art. 17 Abs. 1

1) Kälte-, Entfeuchtungs- und Befeuchtungs- sowie Klimaanlagen werden nur bewilligt, wenn die Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung oder Klimatisierung für die spezielle Nutzung eines Gebäudes oder Gebäudeteils unabdingbar ist. Im Übrigen ist der Bedarfsnachweis gemäss der Empfehlung SIA 382/1 unter Berücksichtigung von Abs. 5 zu erbringen.

Art. 20 Abs. 1

Klassifizierung und Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz

1) Für die Klassifizierung und die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz im Energieausweis gelten folgende Effizienzklassen und Grenzwerte:

A	Minergie - P

B 	Minergie

C	Gebäude gemäss den gesetzlichen Mindestanforderungen seit 2003 (bis 100 % über dem Grenzwert der Effizienzklasse B)

D	Gebäude gemäss den gesetzlichen Mindestanforderungen seit 1978 (bis 250 % über dem Grenzwert der Effizienzklasse B)

E	Hoher Energieverbrauch (bis 400 % über dem Grenzwert der Effizienzklasse B)

F	Sehr hoher Energieverbrauch (bis 550 % über dem Grenzwert der Effizienzklasse B)

G	Extrem hoher Energieverbrauch (mehr als 550 % über dem Grenzwert der Effizienzklasse B)

Art. 21

Aufgehoben

II. Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dd. mmm jjjj in Kraft.