Utkast til endring i Forskrift av 22. desember 1993 nr. 1240 om helikopterdekk på flyttbare innretninger

Med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontroll med Skibes Sjødyktighed m.v., §§ 1, tredje ledd nr. 2, 9a, 41a og 42, jfr. kgl. res. av 12. oktober 1962, 5. april 1963, 1. desember 1978, 25. mai 1984 og delegasjons vedtak av 15. januar 1979, 6. juni 1984. Endret 11. oktober 1996. Endret 2. mars 1999, endringsforskriften er notifisert i samsvar med Rådsdirektiv 83/189/EØF.

Forord

Denne forskriften henvender seg til reder som ønsker å bygge og/eller operere flyttbar innretning som har helikopterdekk om bord.

Forskriften er utarbeidet for å ivareta forhold som montering av helikopterdekk vil medføre for konstruksjon av den flyttbare innretningen, dens maritime systemer og driften av dette. Forskriften er bygget på ICAO Annex 14 Volum II og er fullt ut harmonisert med tilsvarende krav fra Luftfartstilsynet og MODU-koden/IMO. Kontrollen etter forskriften er delt mellom Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet, som er delegert kontrollansvar fra Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratets kontroll dekker styrke, adkomstveier, tankanlegg, brannsikring og slokking, operasjons-og beredskapsmanual, bemanning og opplæring. Luftfartstilsynet dekker resten av forskriften som omhandler flyoperative forhold.

Oppfyllelse av forskriftens krav er et vilkår for utstedelse av den flyttbare innretningens maritime sertifikater.

Forskriftens krav til dekkets størrelse, merking etc. er illustrert med figurer basert på ICAO, Annex 14, Volum II. Videre er det satt opp en tabell som gir aktuelle opplysninger om de mest brukte helikoptertyper. Disse opplysninger er samlet bakerst i forskriften.

Kapittel I

# Innledende bestemmelser

§1

Virkeområde

1. Denne forskrift gjelder for innretninger som er registrert, eller skal registreres i norsk skipsregister. Forskriften kommer til anvendelse når flyttbare innretninger får montert helikopterdekk hvorfra det skal drives helikopteroperasjoner. Forskriften gjelder for uinnskrenket fartsområde.

2. Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse

§2

Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1.

1. Avvik: Avvik fra reders sikkerhetsstyringssystem inkludert operasjonsmanualer med tilhørende prosedyrer m.v., samt avvik på komponenter og systemer i forhold til normalstandarden.

2. «D»: Helikopterets største utvendige mål når begge rotorer er igang.

.

3. Innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster om bord, og flyttbar plattform ti l annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforkomster.

.

4. Helikopterdekk: Et dekk på flyttbar innretning som er beregnet for start og landing med helikopter.

5. Sikkerhetsstyringssystem: Alle systematiske tiltak som reder skal iverksette for å sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utøves og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover som nevnt i § 1 i Forskrift av 2. mars 1999 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger.

6. Leder helikopterdekk: En person med spesiell opplæring som er satt til å forestå den daglige ledelse av arbeidet på helikopterdekket. (Helikopter Landing Officer – HLO).

7. Luftfartsforetagende: En person, organisasjon eller et selskap som driver luftfart.

8. Reder: Den som kontraherer og/eller forestår driften av en innretning.

Kapittel II

Generelle bestemmelser

§3

Ansvar

,

Reder og plattformsjef har ansvaret for at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt¹.

¹ Se også forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystemer for flyttbare innretninger

§4

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§4 A¹

Gjensidig aksept

Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget eller designet på annen måte.

Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene.

Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.

¹ Fastsatt 2. mars 1999.

Kapittel III

Dokumentasjon

§5

Dokumentasjon

Reder skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. Dokumentasjonsinnholdet, omfang , typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av:
a) Sjøfartsdirektoratet når det gjelder forhold som styrke, adkomstveier, brannslokking/brannsikring, tankanlegg, beredskap, bemanning og opplæring (§§ 8, 11, 17, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 og 41)
b) Luftfartstilsynet når det gjelder flyoperative forhold (§§ 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32).

§6

Godkjenning og besiktelse

Oppheves

Kapittel IV

Plassering, utførelse, størrelse og belastning

§7

Plassering

Helikopterdekket skal plasseres slik at den hinderfrie ut- og innflygingssektor får den mest gunstige retning i forhold til de fremherskende vindforhold, for at inn- og utflygingsområdet og landingsområdet blir minst mulig berørt av turbulens fra strukturer. Det skal også tas hensyn til høye temperaturer fra turbinutslipp og annet gassutslipp om bord.

Dersom helikopterdekket skal plasseres på boligmodul e.l., skal det være en adskillelse som muliggjør at luften fritt kan strømme mellom dekket og den underliggende struktur. Avstanden skal være minimum 1 meter. I tvilstilfeller skal turbulensforhold kunne dokumenteres ved prøve i vindtunnel eller simuleringsmodell.

§8

Utførelse og konstruksjon

Helikopterdekket skal være utført i et egnet, ubrennbart og korrosjonsbestandig materiale og konstruert slik at bakkeeffekten bevares. Dekket skal være konstruert slik at vann ikke samler seg på dekket. Dekkets helning må ikke overstige 2 %.

§9

Størrelse

1. Helikopterdekk for helikoptere med en hovedrotor eller med sidestilte hovedrotorer:

Helikopterdekket skal ha et minste tverrmål tilsvarende en sirkel med diameter 1,0 x D, hvor D utgjør helikopterets største utvendige mål når begge rotorer er igang.

2. Helikopterdekk for tandem rotor helikoptere:

a) Ved ikke retningsbestemt landing:

Helikopterdekkets størrelse skal minst tilsvare hele området innenfor en sirkel med diameter 0,9 ganger helikopterets lengde (D) målt over begge rotorer i helikopterets lengderetning.

b) Ved retningsbestemt landing:

Helikopterdekket kan utgjøre et rektangel med minste bredde tilsvarende 0,75 D og minste lengde tilsvarende 0,9 D når landingsretningen er begrenset og slik at landing bare må foregå i helikopterdekkets lengderetning.

Hvis det av konstruksjonsmessige hensyn anses nødvendig, kan et eller flere av rektanglets hjørner utelates forutsatt at ingen av sidene i trianglenes rette vinkler overstiger en lengde på 0,18 D.

§10

Hinderfri ut- og innflygingssektor

Helikopterdekket skal ha en 210° hinderfri ut- og innflygingssektor. Sektoren skal utgå fra helikopterdekkets nivå, i dets horisontalplan, unntatt over en 180° vinkel regnet gjennom sentrum av dekket vinkelrett på 210° – vinkelens midtlinje. Denne delen av den hinderfrie ut- og innflygingssektor skal utgå i et plan med fallgradient 5:1 fra helikopteres ytterkant og ned til i høyde med havets nivå.

Vinkelens midtlinje skal normalt gå gjennom sentrum av helikopterdekket (sirkel eller firkant). Sektoren kan «svinges» opp til 15°, unntatt for helikopterdekk med retningsbestemt landing.

§11

Belastning

1. Enkeltlast.

Helikopterdekket skal være dimensjonert ut fra den forutsetning at et hvilket som helst punkt på dekket kan påføres en enkeltlast lik 75 % av totalvekten av det tyngste helikopter som benyttes. Enkeltlasten regnes jevnt fordelt over kontaktflatens areal. Kontaktflaten mellom helikopterets landingsunderstell og helikopterdekk fastsettes i henhold til oppgave fra helikopterprodusenten.

2. Bærende konstruksjoner.

De bærende konstruksjoner under helikopterdekket skal være dimensjonert for en statisk belastning lik 3,0 ganger høyeste startvekt av det tyngste helikopter som benyttes, med den for dette helikopter normale vektfordeling på understellet. Helikopteret forutsettes plassert i den minst gunstige posisjon på dekket.

3. Ved de i punktene 1. og 2. angitte belastninger av helikopteret sammen med konstruksjonens egenvekt og vindpåkjenninger er de tillatte spenninger lik materialets flytespenninger, dog ikke over 2/3 av bruddgrensen.

Kapittel V

Hindringer

§12

Hindringer i ut- og innflygingssektor

I 210° ut- og innflygingssektor skal det på eller i umiddelbar nærhet av dekket, ikke være hindringer som rager over helikopterdekkets nivå (fig. 1). Herfra er unntatt:

a) sikringskant (jfr. § 19),

b) kant- og flombelysninger som ikke rager høyere enn 25 cm over helikopterdekkets nivå (jfr. § 29),

c) sikkerhetsnettets ytterkant (jfr. § 16),

d) enkeltstående hindringer nødvendig for helikopterdekkets drift (rekkverk ved nedganger, skumkanoner o.l.) som ikke rager høyere enn 25 cm over helikopterdekkets nivå.

§13

Hindringer utenom ut- og innflygingssektor

a) Helikoptere med en hovedrotor eller med sidestilte hovedrotorer: I 150° sektor fra helikopterdekkets ytterkant og ut til en avstand av 0,62 D fra helikopterdekkets sentrum tillates ikke hindringer høyere enn 0,05 D. I 150° sektor fra 0,62 D og ut til 0,83 D avstand fra helikopterdekkets sentrum tillates ikke hindringer som rager over et plan med stigning 1 (høyde) på 2 (avstand) (fig.2).

b) Tandem rotor helikoptere ved ikke retningsbestemt landing: I 150° sektor fra helikopterdekkets ytterkant og ut til en avstand av 0,62 D fra helikopterdekkets sentrum må det, med unntak av slike hindringer som fremgår av § 12 a), b), c) og d) ovenfor ikke være hindringer som rager over helikopterdekkets nivå.

I 150° sektor fra 0,62 D og ut til 0,83 D avstand fra helikopterdekkets sentrum tillates ikke hindringer som rager høyere enn 0,05 D (fig. 3).

c) Tandem rotor helikoptere ved retningsbestemt landing:

I 150° sektor fra helikopterdekkets ytterkant (0,9 D side) og ut til en avstand av 0,62 D tillates ikke hindringer høyere enn 1,1 m (fig. 4).

Kapittel VI

Andre krav

§14

Friksjon

1. Helikopterdekket skal ha en antiskli (non-skid) overflate. Friksjonskoeffisienten skal være minst 0,40.

2. Helikopterdekk skal i tillegg til kravet i nr. 1 være utstyrt med taunett.

3. Taunettets størrelse bestemmes av det største helikopter som benyttes (se tabell 1). Minste størrelse skal være:

Lite helikopter: 6 x 6 meter

Middels helikopter: 12 x 12 meter

Stort helikopter: 15 x 15 meter

4. Maskene i nettet må være slik dimensjonert at de ikke hekter seg fast i helikopterets understell.

5. Taunett skal være festet for hver 1,5 meter. For å sikre at taunettet holdes tilstrekkelig stramt, skal minst 50 % av fastgjøringene være utstyrt med strammingsmekanismer.

§15

Maling

Maling som benyttes på eller i tilknytning til helikopterdekket skal være av en type som har lav flammespredningsevne og har lav røkutvikling.

§16

Sikkerhetsnett

Helikopterdekket skal være omgitt av et sikkerhetsnett med bredde 1,5 meter. Nettet skal være laget av et korrosjonsbestandig og ubrennbart materiale. Maskene skal ikke være større enn 10 cm i firkant. Sikkerhetsnettet skal være sterkt nok til å tåle en belastning av minimum 200 kg/m².

Nettet skal utgå fra lik høyde under helikopterdekket og ha ca 10° helning oppover slik at dets ytterkant kommer i høyde med helikopterdekkets nivå.

Sikkerhetsnettets ytterkant kan, når særlige konstruksjonsmessige hensyn krever det,  rage inntil 25 cm over dekkets nivå. Det kan foretas utkragning i sikkerhetsnettet for plassering av brannbekjempelsesutstyr/ reserveadkomster  i en bredde av inntil 3 meter fra helikopterdekkets ytterkant.

§17

Adkomster

1. Foruten hovedadkomst til helikopterdekket skal det være minst to andre adkomster, fortrinnsvis plassert ca. 120° i forhold til hovedadkomst.

2. Adkomst til betjeningsplass for skumkanonene skal være arrangert slik at det ikke er nødvendig å passere deler av helikoperdekket.

§18

Forankringsfester

Helikopterdekket skal være utstyrt med nedsenkende forankringsfester til fortøyning av parkert helikopter (se fig. 9). For spesielle helikoptertyper vil opplysninger om forankringsfestenes plassering kunne innhentes hos helikopterselskapene som viser typisk plassering av forankringsfester.

§19

Sikringskant

Langs helikopterdekkets ytterkant skal det finnes en ca 5 cm høy kant for å hindre at personell eller materiell glir utfor. Kanten skal dessuten sikre at skum beholdes på dekket for brannbekjemping, og for å oppnå kjøling ved en eventuell brann. Sikringskanten skal ha effektiv drenering til renne.

§20

Renne

Helikopterdekket skal være tett omsluttet av en renne som tåler brennende drivstoff. Rennen og avløp fra denne skal dimensjoneres i forhold til beregnet største samtidig vannforbruk på dekket. Rennens tverrsnitt skal  minst være 20x20 cm. Dreneringen skal fungere effektivt og lede direkte til sjø under de  krengevinkler som  helikoptere kan lande.

Kapittel VII

Visuelle hjelpemidler

§21

Vindpølse

En lett synlig vindpølse skal være montert der hvor den i minst mulig grad forstyrres av turbulens fra omkringliggende konstruksjoner. Vindpølsen skal være ensfarget (oransje) eller to-farget: oransje/hvit, rød/hvit eller sort/hvit. Vindpølsen skal være konisk formet og tilstrekkelig stor. (Standard størrelse: indre diam. 60 cm, ytre diam. 30 cm, lengde 2,4 m).

. Ekstra vindpølse skal installeres der hvor turbulens ved bestemte vindretninger kan påvirke den ordinære vindpølsens funksjoner. Vindpølsen må kunne belyses for nattflyging.

§22

Merking

1. Helikopterdekk skal ha en grå eller grønn farge.

2. Identifikasjonsmerking.

Helikopterdekkets identifikasjonsmerking skal bestå av bokstaven H i hvit farge i sentrum av referansesirkelen. H-retningen skal være slik orientert at bokstavens midtstykke er i parallell med 210° sektorens midtlinje. H-størrelse skal være 3 x 4 m (se fig. 5).

3. Merking av største tillatte tyngde.

Helikopterdekket skal ha merking som angir største tillatte tyngde (høyeste startvekt på det største helikopterdekket er beregnet for). Merkingen skal fremgå i kontrastfarge godt synlig fra alle innflygingsvinkler. Merkingen skal angis i hele tonn og bestå av to tall, samt bokstaven t (fig. 6).

4. Merking av helikopterdekkets ytre begrensning.

Helikopterdekkets ytre begrensning skal være merket med en hvit kant av 0,3 m bredde (kantmarkering, se fig. 8).

5. Merking for rettledning under setting. Referansesirkel.

a) Helikopterdekket skal være merket med en gul 1 meter bred referansesirkel for rettledning under setting.

b) Helikopterdekk beregnet for helikoptere av størrelse i samsvar med § 9 nr. 1. Referansesirkelens indre diameter skal tilsvare halvparten av helikopterdekkets D verdi, men ikke være mindre enn 6 meter, og ikke større enn 12 meter (fig. 7a, 7b). Når særlige flyoperative forhold krever det, kan referansesirkelens sentrum  skyves inntil 0,1 D fra helikopterdekkets sentrum, langs 210° vinkelens midtlinje, mot dekkets ytterkant (fig. 7b).

c) Helikopterdekk beregnet for tandem-rotor helikoptere ved ikke retningsbestemt landing (§ 9 nr. 2a) skal ha referansesirkel av samme bredde og farge som a) ovenfor. Referansesirkelens indre diameter skal tilsvare halvpart en av landingssirkelens diameter, men ikke være større enn 12 meter. Referansesirkelens sentrum skal være plassert

i sentrum av dekkets landingssirkel.

d) Helikopterdekk beregnet for tandemrotor helikoptere ved retningsbestemt landing (§ 9 nr. 2b) skal ha referansesirkel av samme bredde og farge som a) ovenfor. Referansesirkelens indre diameter skal tilsvare halvparten av helikopterdekkets største tverrmål, men ikke være større enn 12 meter. Referansesirkelen skal være plassert i sentrum av dekket. I tillegg til referansesirkel skal dekket ha en 1 m bred gul rettledningslinje fra periferien av referansesirkel en i rett vinkel på 210° vinkelens midtlinje og ut til helikopterdekkets ytterkanter (Fig. 7 d).

Luftfartstilsynet kan tillate annen type merking dersom luftfartsforetagende kan dokumentere særlige behov.

§23

Navnemerking

Helikopterdekk skal være merket med innretningens navn godt synlig fra alle innflygingsretninger over helikopterdekkets nivå. Merkingen skal fortrinnsvis være utført på helikopterdekkets side mot 150° sektor, mellom referansesirkelen og hinderområd et. Merkingen skal være utført i kontrastfarge med bokstavstørrelse ikke mindre enn 1,2 m.

§24

Merking av hinderfri sektor

Helikopterdekkets 210° hinderfrie sektor skal være merket. Merkingen skal bestå av et 10 cm bredt sort felt langs hver av sektorgrensene, slik at de utgjør sektorens vinkel der hvor det hinderfrie området begynner. Vinkelens høyde skal være lik bredden av helikopterdekkets kantmarkering (se fig. 8).

§25

Merking av helikopterdekkets størrelse (D-verdi)

Helikopterdekkets D-verdi i hele meter skal være påført i sort farge minst tre steder (90° avstand) på helikopterdekkets ytre markering. Tallene skal ha en høyde på ca 60 cm (se fig. 8).

§26

Merking av fastmonterte hindringer

Fast monterte hindringer som befinner seg i 150° sektor eller langs dens grenselinje og/eller utgjør fare for flyging, skal markeres med kontrastfarger og om nødvendig forsynes med varsellys med lysstyrke minst 10 candelas (se § 29).

§27

Merking av adkomstveier

Ved adkomstene til helikopterdekket skal det være slått opp lett synlige skilter som forbyr:

a) opphold på dekket under start og landing,

b) røyking eller bruk av åpen ild på helikopterdekket når helikopteroperasjoner pågår eller når helikopteret er parkert,

c) persontrafikk på dekket bak parkert helikopter med rotor(er) igang.

§28

Merking av nedgangene

Nedgangene fra helikopterdekket skal være tydelig merket «EXIT» og «UTGANG» ved hjelp av oppslag som skal være tilstrekkelig synlig i mørke.

§29

Belysning

1. Helikopterdekk som skal benyttes for nattflyging og/eller under forhold med redusert sikt må:

a) ha et tilfredsstillende skjermet flomlysarrangement slik at flygebesetningsmedlemmene under innflygings- og landingsfasen ikke blir blendet. Når lysarrangementer med dobbeltfunksjon, kant- og flombelysninger er innstallert, skal gjennomsnittlig belysningsstyrke være minst 10 lux.

Belysningen av dekket skal være jevn og kontrastene ikke overstige forholdet 8 til 1.

b) markeres med kantbelysninger bestående av gule lamper med lik innbyrdes avstand som ikke må overstige 3 meter. Lysstyrken skal være 25 candelas. Armaturer må ikke rage høyere enn 25 cm over helikopterdekkets nivå. Kantbelysningene skal ikke være synlig under helikopterdekkets nivå.

2. Flombelysninger og kantbelysninger skal være tilknyttet innretningens nødkraftkilde og omkoplingstiden må, i tilfelle svikt i hovedkraftkilden, ikke overstige 10 sekunder.

3. Høyeste punkt på boretårn, kranbommer og kranhus eller andre hindringer som utgjør fare for flyging, skal være merket med rødt varsellys, synlig fra alle sider. Boretårn og kranbommer skal i tillegg væ re utstyrt med røde lys i plan for hver tredjedel av den totale lengde regnet fra boretårnets/kranbommens høyeste punkt. Minst ett lys i hvert plan skal være synlig fra alle retninger. Lysstyrken skal være 10 candelas eller høyere.

Kapittel VIII

Operativ utrustning

§30

Meteorologisk utstyr

Innretningen skal ha meteorologisk utstyr for bestemmelse av:

– vindens retning (magnetisk) og hastighet (knop) plassert på et sted der målingene gir et mest mulig representativt bilde av de aktuelle vindforhold på helikopterdekket.

– høydemålerinnstilling, omfattende presisjonsaneroidbarometer med digitalavlesning (hekto-pascal).

– temperatur i friluft (celcius).

Instrumentene skal kunne overvåkes, betjenes og avleses fra et sted der målingene kan meddeles over radio til flygeren umiddelbart før landing.

§31

Utstyr for registrering av bevegelser

Innretningen skal ha instrumenter for registrering av langskips, tverrskips og vertikale bevegelser. Slike data skal kunne meddeles til flygeren umiddelbart før landing.

§32

Generelt utstyr

Følgende driftsutstyr for helikopterdekket skal til enhver tid foreligge:

– bremseklosser,

– tauverk for fastgjøring av parkert helikopter,

– vekt for veiing av bagasje/passasjerer,

– utstyr for fjerning av snø og is hvor aktuelt.

§33

Sambandsutstyr

For sambandsutstyr til bruk mot helikopter, vises til Sjøfartsdirektoratets til en hver tid gjeldende forskrift om installasjon og bruk av radioutstyr på flyttbare innretninger.

Såfremt man fra innretningens radiorom ikke har full visuell oversikt over helikopterdekket, skal det finnes en fast eller mobil VHF AM-radio som kan opereres fra et sted med slik oversikt.

§34

Aeromobilt radiofyr

Innretningen skal være utstyrt med aeromobilt radiofyr (NDB) i henhold til Sjøfartsdirektoratets til en hver tid gjeldende forskrift om installasjon og bruk av radioutstyr på flyttbare innretninger.

§35

Tankanlegg for drivstoff

Er innretningen utstyrt med tankanlegg for overføring av drivstoff til helikopter, skal anlegg, betjeningsinstruks samt instruks for drivstoffkontroll være godkjent av luftfartsforetagende ¹  før overføring av drivstoff er tillatt. Det vises til § 36 og § 37 i denne forskrift vedrørende krav til brannberedskap i forbindelse med slike anlegg.

¹Aktuelle luftfartsforetagender på norsk sokkel pr i dag, aksepterer «Specifications for Offshore Refuelling Systems», utarbeidet av Helicopter Service A/S.

Kapittel IX

Beredskapstiltak mot brann

§36 Generelle krav

1. Det skal være åpent luftrom under helikopterdekket slik at effektiv brannslokning også kan utføres på undersiden. Se også § 7.

2. Under start og landing skal helikopterdekkets bemanning bestå av minst 2 personer. Helikopterdekk leder (HLO) kan være den ene av de to personer. Minst en person skal være postert ved den av helikopterdekkets skumkanoner som det under de aktuelle værforhold er mest hensiktsmessig å benytte, iført brannbeskyttende utstyr.

3. Det påhviler HLO å forestå den daglige ledelse av arbeidet på helikopterdekket under helikopteranløp, samt å holde plattformsjefen ukentlig skriftlig underrettet om status vedrørende helikopterdekk, utstyr og tjenester. Han plikter spesielt å påse at:

a) nødvendige tiltak er truffet for å hindre at uvedkommende befinner seg på helikopterdekket før avgang og landing,

b) dekket er ryddet for løse gjenstander, snø og is, brennbare substanser, etc.,

c) nødvendig personell er på plass og i beredskap,

d) kranoperasjoner i helikopterdekkområdet er opphørt,

e) alt utstyr og instrumenter er på plass, funksjonsdyktig og klart til bruk.

Før landing skal han holde forbindelse med helikopterpiloten, enten direkte eller via radiooperatøren, og informere om hvorvidt dekket er klart for landing.

Under av- og påstigning skal han påse at passasjerer rettledes.

§37¹

Utstyr for brannbekjempelse

1. Det skal være brannslukningssystem med skum på helikopterdekket. Systemet kan bestå av 3 stk. skumkanoner alternativt et grenrørsystem med dyser som effektivt leverer skum til hele  helikopterdekket og til alle deler av helikopterets ytterflate. Skumkanonen skal være konstruert og plassert slik at de under bruk også kan dirigere vannstrålen direkte ned mot dekkets overflate.

2. Plasseringen av skumkanonene skal være slik at det under de ugunstigste værforhold som helikoptere kan lande under, er mulig å slokke en brann hvor som helst på helikopterdekket. Betjeningsplassene skal være i nær tilknytning til en av adkomstveiene (se § 17) samtidig som det skal tas hensyn til helikopterets innflyvningssektor.

3. Ved hver skumkanon skal det være et panel hvorfra nødvendige pumper og ventiler kan fjernbetjenes. Disse pumper og ventiler skal også kunne opereres manuelt (lokalt).I tillegg skal alle kanonene og nødvendige pumper kunne fjernbetjenes fra ett sted med god oversikt over helikopterdekket

4. Skumslokningsanlegget skal kunne levere minimum 5,5 liter skumoppløsning (vann+skumkonsentrat) pr. min. pr. m 2  av arealet i en sirkel med diameter «D» for det største helikopteret som helikopterdekket er   dimensjonert for.

Når det benyttes skumkanoner skal hver skumkanon alene  kunne levere min. 1500 l/min. Det skal kunne benyttes to skumkanoner samtidig med tilstrekkelig vannkapasitet og trykk for effektiv slokking av hele dekket og helikopteret.

Skumslokningsanlegget skal levere skum innen 15 sek. etter at dette er aktivert, og det skal ha tilstrekkelig kapasitet også når flere skumkanoner benyttes samtidig.

5. Skumbeholdervolumet (skumtank) skal beregnes på grunnlag av:

– Minimum 10 minutters kontinuerlig drift av skumanlegget

– Innblandingsprosent  i henhold til leverandørens anbefaling eller større.

Det skal benyttes skumkonsentrat av egnet type som er i samsvar med internasjonal anerkjent standard.

6. Det skal være minst to brannhydranter med slangeposter i nærheten av helikopterdekket.

7. Tankanlegg og område rundt drivstofftank(er) skal være beskyttet av et overrislingsanlegg med kapasitet på minst 10 l/min/m² .

8. Slokkesystemene som nevnt under pkt. 4, 6 og 7 skal være tilknyttet to separate pumpesystemer hvorav et skal være tilknyttet innretningens nødtavle.

Arrangementet av brannledninger, ventiler og pumpesystemer skal være slik at hvert pumpesystem alene skal kunne sikre tilstrekkelig vannleveranse (kapasitet og trykk) når slokkesystemene (pkt. 4, 6 og 7) er i bruk samtidig. Trykket i brannledningene ved helikopterdekket skal ikke være mindre enn 7 bar  .

Brannledningene skal alltid være  vannfylt og trykksatt fram til slokkeutstyret nevnt under denne paragraf.

9. Til slokking av brann i helikopterets motorer skal det finnes et 10 kg CO2 -apparat med forlengelsesslange og munnstykke som kan nå motoren på de helikoptertyper som kan lande på dekket.

To tilsvarende CO2 -apparater skal finnes i reserve lagret i nærheten av helikopterdekket.

10. Til slokking av mindre branner på helikopterdekket skal det finnes en  kombinert skum/pulverpost med slanger og dyser med dobbelt funksjon (dual purpose nozzles) som kan nå en hvilken som helst del av helikopterdekket. Pulvermengden skal være minst 250 kg og anlegget skal ha en kapasitet på 2–3 kg pulver pr. sekund. Anlegget skal inneholde min. 250 l skumkonsentrat og skal kunne levere minst 200 l skumoppløsning pr. minutt.

11. To sett brannmannsutstyr samt to tepper av brannhindrende materiale skal oppbevares i nærheten av helikopterdekket. Jfr. forskrift om sikringstiltak mot brann og eksplosjon, §§ 13, 14 og 15, hva angår brannmannsutstyrets omfang m.v.

12. Følgende nødutstyr skal oppbevares i nærheten av helikopterdekket, fortrinnsvis i umiddelbar nærhet av betjeningsplassen (skumkanon) ved hovedadkomst:

2 stk. brannøkser

2 stk. rustfrie kniver

2 stk. håndlykter (eksplosjonssikre)

1 stk. kubein

1 stk. avbiter

1 stk. baufil m/reserveblad

1 stk. hammer

1 stk. slagspett

1 stk. platesaks

1 stk. boltekutter

1 lett leider (ca. 3 meter)

1 jekk for minimum 1/2 tonn

1 stk. hake av metall med et ca. 3 meter langt metallskaft.

Utstyret skal oppbevares lett tilgjengelig, synlig og på sikkert sted, fortrinnsvis i et forseglet skap eller kasse. Skapet eller kassen skal kunne låses med nøkkel, og nøkkelen skal være plassert bak et vindu av knuselig materiale. Skapet eller kassen skal være rødfarget og merket «NØD-UTSTYR» og «EMERGENCY-EQUIPMENT».

¹ Endret 2. mars 1999.

§38

Sikringstiltak for helikopterdekk med drivstoff tankanlegg

1. Drivstoff med flammepunkt under 37° C tillates ikke anvendt i forbindelse med tankanlegg.

2. Området for drivstofflagertank skal være i brannteknisk betryggende avstand fra boligkvarter, fluktveier og livbåtstasjoner. Det skal være atskilt fra områder hvor det finnes antennelseskilder. Drivstofflagertankene skal være beskyttet mot eventuelt helikopterhavari.

3. Lagertankene skal være forsvarlig festet og beskyttet mot mekanisk skade og mot høye temperaturer ved eventuell brann i tilstøtende områder.

4. Transportable tanker skal være konstruert i henhold til IMDG-Koden og være utstyrt med forsvarlig armatur, festeanordninger og jording. Inspeksjonsrutiner for transportable tanker skal inntas i operasjonsmanualen. Disse inspeksjonsrutiner skal ivaretas for samtlige lager-tanker.

5. Lagertank, pumpeenhet og sted for påfylling av drivstoff skal være anordnet med rikelig dimensjonert spilltrau for oppsamling av eventuelle lekkasjer. Spilltrauet skal ha effektiv drenering til sikkert  sted.

6. Avluftingsanordning fra lagertanker med trykk/vakuum ventil skal være plassert i betryggende avstand fra boligkvarter m.v. Gass fra utløpene må ikke kunne komme inn i ventilasjonssystemer.

7. Utløpsventil skal være montert direkte på tanken og skal kunne fjernstenges i tilfelle brann.

8. Pumpesystem skal være tilkoblet en tank om gangen, og rør mellom tank og pumpeenhet skal være av stål eller likeverdig materiale. Korte fleksible tilkoplinger av olje- og brannbestandig materiale kan  benyttes. Rør skal være beskyttet mot mekanisk skade.

9. Elektrisk pumpesystem med tilbehør skal være i samsvar med  gjeldende forskrifter for elektriske anlegg, maritime installasjoner og forskrift om elektrisk utstyr fastsatt av Direktoratet for brann og elsikkerhet.

10. Alle pumper og avstengningsventiler skal kunne betjenes fra det stedet hvor tanking av helikopteret foregår.

11. Alle pumpesystemer skal ha anordning for å hindre for stort trykk i slanger.

12. Sikkerhetsinstruks om fylling av drivstoff med bl.a. «Røyking forbudt»-skilt skal være oppsatt i nærheten av drivstoffanlegget.

Kapittel X

Vedlikehold og operasjon

§39

Vedlikeholdssystem

Reder skal ha et vedlikeholdssystem som omfatter alle systemer og komponenter som beskrives i denne forskrift.

§40

Beredskapsmanual

1. Det skal utarbeides en beredskapsmanual. I instruksen skal det tas hensyn til aktuelle krav i denne forskrift og forøvrig krav fra luftfartsforetagende og luftfartsmyndighetene samt aktuelle konstruksjons- og operasjonsbegrensninger fastsatt for helikopterdekkets tilhørende systemer og utstyr.

2. Det skal føres journal for driften av helikopterdekket.

3. Det skal i beredskapsmanualen angis planlagte tiltak og prosedyrer som er nødvendige for å avverge en fare/skadesituasjon og gjenvinne sikker drift av helikopterdekket, samt nødvendige tiltak for å redusere skadevirkningene ved en eventuell ulykke på helikopterdekket.

§41

Bemanning/Opplæringssystem

1. Reder skal utpeke nødvendig bemanning til operasjon av helikopterdekket, herunder leder helikopterdekk (HLO). Se paragrafens nr. 3 og § 36 nr. 2.

2. Reder skal ha et opplæringssystem som dekker den del av bemanningen som er ansvarlig for driften av helikopterdekket. Opplæringen skal omfatte alle forhold av betydning for sikker drift av helikopterdekket herunder kunne dokumentere å ha gjennomgått opplæring i bruk av helikopterdekkets brannbekjempelsesutstyr.

3. Leder helikopterdekk (Helicopter Landing Officer/HLO). For å kunne utføre tjeneste som HLO skal vedkommende minst dokumentere følgende opplæring:

– opplæring i bruk av brannbekjempelsesutstyr i henhold til ovenfor,

– kunnskap om krav til helikopterdekk, samt til drift av dekket under normale forhold og i nødsituasjoner,

– kjennskap til helikoptertyper og kunnskap om tanking av luftfartøy,

– transport av farlig gods med luftfartøy,

– lasting/lossing, krav til surring og sikring av last i luftfartøy,

– forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer på innretninger i petroleumsvirksomhet, samt andre relevante lover og bestemmelser,

– generell informasjon om kontinentalsokkelflyging,

– samt ha gjennomgått slik tilleggsopplæring som rederiet måtte kreve.

4. Sjøfartsdirektoratet kan sette ytteligere krav til personellet som er involvert i driften av helikopterdekket.

Kapittel XI

Avsluttende bestemmelser

§42

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den alminnelige straffelov av 22. mai 1902 nr. 10, § 339 nr. 2, jfr. §§ 48a og 48b, dersom ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovebestemmelse.

§43

Ikrafttredelse

Denne forskrift trer ikraft den 1. januar 1994.

Fra samme dato oppheves for nye innretninger «Forskrift av 13. januar 1986 om helikopterdekk på borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen.»

Endring av 2 mars 1999 i § 2, § 3 nr 1, 2 og 4, § 37 nr 1 og ny § 4 A av 2 mars 1999 trer i kraft 1. september 1999.