Utkast 28.5.2001

Produkt- og Elektrisitetstilsynet

FORSKRIFT OM MARITIME

ELEKTRISKE ANLEGG

med veiledning

# Forord

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetsnivå ved maritime elektriske anlegg og av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg.

Forskriften erstatter forskrifter for elektriske anlegg - maritime installasjoner av  1. mars 1990.

Forskriften inneholder funksjonskrav til hvordan et maritimt elektrisk anlegg sikkerhetsmessig skal være. Den juridisk bindende forskriftsteksten må ses i sammenheng med veiledningen og de normer som er angitt i forskriftens § 5. Det kan være andre måter å oppfylle forskriftens juridiske funksjonskrav på enn de som er oppgitt i normene. Dersom veiledningen og de oppgitte normer benyttes, vil det imidlertid være en antagelse for at forskriftens juridiske krav er oppfylt.

I vedlegg II i denne forskrift finnes et supplement til IEC 60092-serien (NEK 410:2000) som kan legges til grunn dersom denne serien blir benyttet som metode for å oppfylle forskriftenes krav.  Dette vedlegget er som øvrig veiledningstekst ikke juridisk bindende.

De virksomheter som omfattes av forskriftens bestemmelser, plikter å ha internkontroll som sikrer oppfyllelse av kravene i forskriften jf. forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) fastsatt ved kongelig resolusjon av 6. desember 1996.

Forskriften gjennomfører Rådsdirektiv 97/70 om harmonisering av sikkerhetsregler for fiskefartøy med lengde 24m og derover jf. EØS-avtalens vedlegg XIII, Rådsdirektiv 98/18 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip jf. EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 56f, og Rådsdirektiv 94/25/EF om fritidsbåter jf. EØS-avtalens vedlegg II.

Når det gjelder tilsyn med maritime elektriske anlegg, så er dette regulert i en særskilt avtale med Sjøfartsdirektoratet. Likeledes er tilsyn med offshore installasjoner regulert i avtale med Oljedirektoratet.

Produkt- og Elektrisitetstilsynet

Oslo, XX.XX.2000

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forord	2

Kapittel I – Innledende bestemmelser	5

§ 1	Formål	5

§ 2	Virkeområde	6

§ 3	Definisjoner	7

Kapittel II – Pliktsubjekt og sikkerhetskrav	10

§ 4	Hvem forskriften retter seg mot	10

§ 5	Oppfyllelse av sikkerhetskrav	10

Kapittel III –Dokumentasjon, informasjon og melding	13

§ 6	Kontroll. Erklæring om samsvar.  Dokumentasjon	13

§ 7	Oppbevaring av dokumentasjon	15

§ 8	Melding	15

§ 9	Melding av ulykker/uhell	16

Kapittel IV – Grunnleggende sikkerhetskrav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold	17

§ 10	Planlegging og vurdering av risiko	17

§ 11	Tilgjengelighet og vedlikehold	18

§ 12	Fordelingssystem	18

§ 13	Jordingssystem	19

§ 14	Beskyttelse mot elektriske støt ved normal bruk	20

§ 15	Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil	20

§ 16	Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger	20

§ 17	Beskyttelse mot overstrøm	22

§ 18	Beskyttelse ved feilstrømmer	22

§ 19	Beskyttelse mot overspenning	22

§ 20	Beskyttelse mot antennelse i eksplosjons- farlige områder	23

§ 21	Beskyttelse mot fare ved gjeninnkobling	23

§ 22	Variasjoner i spenning og frekvens	24

§ 23	Ventilasjon for akkumulatorbatterier	24

§ 24	Beskyttelse mot ytre påvirkninger	24

§ 25	Nødutkobling	24

§ 26	Utstyr for frakobling	25

§ 27      Avbrudd i strømtilførsel	25

§ 28	Merking av kabler, vern og annet materiell	25

§ 29	Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser	26

§ 30	Mekaniske og brannsikkerhetsmessige  egenskaper	27

§ 31	Tilkobling av utstyr	27

§ 32	Egenskaper for elektrisk utstyr/materiell	28

§ 33	Tilkobling med bevegelige ledninger	28

Kapittel V - Tillegg for fiskefartøy med lengde på 15 meter og derover -Sikkerhetsforanstaltninger mot støt brann og andre farer som skyldes elektrisitet	29

§ 34	29

§ 35	29

§ 36	29

§ 37	29

§ 38	30

§ 39	30

§ 40	30

§ 41	30

§ 42	30

§ 43	31

§ 44	31

Kapittel VI - Tillegg om sikkerhetsstandarder for passasjerskip	32

Alminnelige bestemmelser (R 40)	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Elektrisk hovedkraft- og belysningskilde (R 41)	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Elektrisk nødkraftkilde (R 42)	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Supplerende nødbelysning for roro-skip (R 42-1)	Feil! Bokmerke er ikke definert.

§ 45	Sikkerhetstiltak mot støt, brann og andre farer som skyldes elektrisitet (R 45)	32

§ 	Feil! Bokmerke er ikke definert.

§ 46	Tilleggskrav til elektrisk og elektrohydraulisk styremaskin (R 30)	33

§ 47 Beskyttelse av spesialrom	34

Kapittel VII - Tilsyn, klage, straff, mv.	35

§ 48	Tilsyn	35

§ 49 Vedtak	38

§ 5Dispensasjon	36

§ 50	Klageadgang	36

§ 51	Straffebestemmelse	36

§ 52	Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter. Overgangsbestemmelser	36

Vedlegg I	38

Eksempel på erklæring om samsvar fra installatør	38

Vedlegg II Tilllegg til normene.

Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet XX.XX.XX med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2. Forskriften gjennomfører Rådsdirektiv 97/70 om harmonisering av sikkerhetsregler for fiskefartøy med lengde 24m og derover jf. EØS-avtalens vedlegg XIII, Rådsdirektiv 98/18 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip jf. EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 56f, og Rådsdirektiv 94/25/EF om fritidsbåter jf. EØS-avtalens vedlegg II.

| Kapittel I – Innledende bestemmelser |
| --- |
| § 1 Formål Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetnivå i maritime elektriske anlegg og ved bruk av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg. | Til § 1 Forskriften gjelder for både lavspennings- og høyspenningsanlegg. Elsikkerhet omfatter de faremomenter som elektrisiteten representerer i seg selv, som berøringsfare og brann og sikkerhetsmessige forhold knyttet til bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Med elsikkerhet menes bl.a. følgende: beskyttelse mot berøringsfare, beskyttelse mot lysbue/varmgang (personskade, brannfare, eksplosjoner), konsekvens-/følgeskader, beskyttelse mot elektrostatiske utladninger, beskyttelse mot at elektrisitet forårsaker uønskede kjemiske prosesser (for eksempel i koblinger), beskyttelse mot at elektromagnetiske felt får helseskadelig innvirkning, elektromagnetisk kompatibilitet , sikker utførelse, montering og vedlikehold av elektrisk utstyr, sikker systemløsning, utførelse, bruk og vedlikehold av maritime elektriske anlegg, sikre rutiner og sikkerhetstiltak ved arbeid på eller nær ved maritime elektriske anlegg, Strømforsyning foregår på en sikker måte, kvalitet på strømforsyning, beskyttelse mot lynnedslag, sikre at strømmbrudd ikke medfører fare for liv og helse |
| § 2 Virkeområde Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift, endring og vedlikehold av maritime elektriske anlegg på norske skip, flyttbare innretninger, sjøredskaper og fritidsfartøyer. Forskriften gjelder også for elektrisk utstyr som er tilkoblet maritime elektriske anlegg. Forskriften gjelder ikke for: Elektronisk radio-, telekommunikasjons- og informasjonsutstyr og skip- eller sjøredskaper til militært bruk. For skip som kommer inn under bestemmelsene i SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) gjelder konvensjonens bestemmelser uavkortet. | Til § 2 Som norske skip, flyttbare innretninger og sjøredskaper regnes de som er registrert i for eksempel Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) eller Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Produkt- og Elektrisitetstilsynets tilsynsansvar på flyttbare innretninger innebærer oppgaver knyttet til utstedelse av maritime sertifikater. For øvrig er Oljedirektoratet tilsynsmyndighet etter lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.96 nr 72 for sikkerheten på faste og flyttbare innretninger som driver petroleumsvirksomhet på den norske kontinentalsokkelen. I den forbindelse er Produkt- og Elektrisitetstilsynet bistandsetat for Oljedirektoratet med hensyn til elektriske anlegg på innretninger som brukes i petroleumsvirksomheten. Sjøfartsdirektoratet (Sdir) er etter sjødyktighetsloven tilsynsmyndighet for skip og flyttbare innretninger. Produkt- og Elektrisitetstilsynets tilsynsansvar på skip innebærer blant annet oppgaver knyttet til å bistå Sdir i forbindelse med utstedelse av maritime sertifikater. Omsetning av elektrisk utstyr er regulert i forskrift om elektrisk utstyr av 15.08.95. Bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr er regulert i forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr av 20.08.99 Forvaltes av Post- og teletilsynet Forvaltes av Forsvarsdepartementet SOLAS 1974 med senere endringer gjelder for skip over 500 bruttoregistertonn i internasjonal fart og passasjerskip registrert for mer enn 12 passasjerer i internasjonal fart. SOLAS er fastsatt av IMO (International Maritime Organization), og administreres av Sjøfartsdirektoratet. For fritidsfartøy vises det i tilegg til forskrift av 14. juni 1996 om fritidsfartøy, fastsatt av Barne- og familiedepartementet og som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet. Når det gjelder fiskeoppdrettsanlegg (merder, foringsflåter m.v.) vises det til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg av 06.11.98 For anlegg om bord i skip og sjøredskaper som bygges i utlandet kan denne forskrift først gjøres gjeldende etter at skipet eller sjøredskapen er registrert i norsk register. Produkt- og Elektrisitetstilsynets engasjement før registrering i norsk register er således å betrakte som en forhåndsklarering av elektriske anlegg etter denne forskriften. |
| § 3 Definisjoner Eksplosjonsfarlig område (Ex-område) Område hvor en eksplosiv atmosfære er eller kan være tilstede i slike mengder at det kreves spesielle foranstalninger i forbindelse med blant annet konstruksjon, installasjon og bruk av elektrisk utstyr eller andre tennkilder. Forestå drift: Å ha overornet faglig ledelse, og å påse at elektriske anlegg planlegges, utføres og opereres på en slik måte at bestemmelser i forskrifter vedrørende meldinger og samtykker, teknisk utførelse, kvalifikasjoner og sikkerhetsprosedyrer er ivaretatt. Forestå utførelse av elektriske anlegg: Å ha overordnet faglig ledelse med ansvar for at elektriske anlegg blir utført i henhold til gjeldende forskrifter, herunder at det benyttes utstyr som tilfredsstiller gjeldende bestemmelser om dokumentasjon og at det benyttes kvalifisert personell. Forestå vedlikehold: Å ha overordnet faglig ledelse, og å påse at vedlikehold planlegges og utføres slik at elektriske anlegg og elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand. Frakobling En sikkerhetsfunksjon som innebærer å bryte tilførselen til alle eller enkelte deler av anlegget ved at disse delene adskilles fra strømkilden(e). Fritidsfartøy Fartøy av enhver art og med enhver fremdriftsform, der skroglengden er mellom 2,5 meter og 24 meter og som omfattes av forskrift av 14.06.96 om fritidsfartøy. Jord- og kortslutningssikker forlegging Enleder kabel uten metallkappe/armering/omfletting Enleder isolerte ledninger montert på støtter av isolerende meteriale. Gjennomføringer av isolerende materiale. Tilstrekkelig avstand mellom ledningene innbyrdes og til underlag, egne fester dog unntatt. Uisolerte ledere montert på isolatorer og med isolatorgjennomføringer. Tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til underlag, egne fester dog unntatt. Enleder uisolerte ledninger i isolerende rør med en ledning i hvert rør. Prosjektering Prosjektering dekker alt fra detaljplanlegging, utarbeidelse av beskrivelse og tegninger av større elektriske maritime anlegg til enkel planlegging av en enkelt kurs. Reder Den som utstyrer og driver et skip for egen regning. Sjøredskaper Flytende og flyttbare innretninger som plattformer, lektere, mudderapparater, flytekraner, flytedokker m.m. Passasjerskipsklasser: Klasse A: passasjerskip som går i annen innenriks fart enn fart som omfattes av klasse B, C og D. Klasse B: passasjerskip som går i innenriks fart der det ikke på noe tidspunkt er mer enn 20 sjømil fra kysten, der skipbrudne personer kan ilandsettes ved middels tidevannshøyde. Klasse C: passasjerskip som går i innenriks fart i havområder der sannsynligheten for signifikant bølgehøyde på mer enn 2.5 m er mindre enn 10 % i en ettårsperiode ved helårsdrift, eller i en bestemt begrenset periode av året ved drift utelukkende i en slik periode (for eksempel sommerdrift), der det ikke på noe tidspunkt er mer enn 15 sjømil fra nødhavn, og ikke mer enn 5 sjømil fra kysten, der skipbrudne personer kan ilandsettes ved middels tidevannshøyde. Klasse D: passasjerskip som går i innenriks fart i havområder der sannsynligheten for signifikant bølgehøyde på mer enn 1,5 m er mindre enn 10 % i en ettårsperiode ved helårsdrift, eller i en bestemt begrendet periode av året ved drift utelukkende i en slik periode (for eksempel sommerdrift), der det ikke på noe tidspunkt er mer enn 6 sjømil fra nødhavn, og ikke mer enn 3 sjømil fra kysten, der skipbrudne personer kan ilandsettes ved middels tidevannshøyde. | Til § 3 Skroglengde for fritidsfartøyer måles i samsvar med de harmoniserte standarder som fremgår av forskrift fastsatt av Barne- og familiedepatermentet 14. juni 1996 om fritidsfartøy og med de unntak som der er oppgitt. |

| Kapittel II – Pliktsubjekt og sikkerhetskrav |
| --- |
| § 4 Hvem forskriften retter seg mot Reder skal sørge for at anlegg som omfattes av denne forskriften til enhver tid tilfredsstiller sikker-hetkravene i forskriften. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv, helse eller materielle verdier. Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller fore-tar vedlikehold av anlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav. For eier av fritidsfartøy påhviler de samme plikter som for reder. | Til § 4 Hvem som kan forestå prosjektering, utførelse, endring og vedlikehold av maritime elektriske anlegg reguleres av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk av 14.12.93 (fke). Både når det gjelder å forestå utførelse og repara-sjon av maritime elektriske anlegg og å forestå drift og vedlikehold av disse anleggene, kommer forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lav-spenningsanlegg av 30.10.98 til anvendelse. Dersom det maritime anlegget har høyspenningsanlegg vil også forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høy-spenningsanlegg av 30.10.98 komme til anvendelse. Når det gjelder kvalifikasjonskrav til mannskap vises til Sjøfartsdirektoratets forskrift av 29.04.1998 nr. 398 om kvalifikasjonskrav, utstedelse av sertifikater og om sertifikatrettigheter for personell på norske skip, avsnitt 16, kapittel V, § 14 . |
| § 5 Oppfyllelse av sikkerhetskrav Forskriften, supplert med tilhørende veiledning, vedlegg og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Ved valg av annen løsning, eller ved kombinasjon av deler av normer, skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås. | Til § 5 Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er ikke juridisk forpliktende, dvs. at andre løsninger kan velges. Normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene i kapittel IV kan oppfylles: IEC 60092-serien Electrical Installations in Ships og utvidet teknisk veiledning utarbeidet av Produkt- og Elektrisitetstilsynet, NEK EN 60079-serien Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlig omgivelser (for utførelse av tankskip vises imidlertid til IEC 60 092-502 Tankers, jf. imidlertid § 2 vedrørende grensesnitt mellom SOLAS og denne forskriften), IEC 61892-serien: Mobile and fixed offshore units-Electrcal installations. IMOs resolution MSC.36(63) International code of safety for high-speed craft (HSC code), IMOs resolution A.686(17) Code on alarms and indicators ISO 8383 Lifts on ships – spesific require-ments AODC-koden:Code of practise for the safe use of electricity under water MODU-koden:Code for the construction and equipment of mobile offshore drilling units.rdisk Båtstandard for de anlegg som er nevnt i Sjøfartsdirektoratets regler. IEC 60439: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. (tavlenormen) IEC 60533: Electrical and electronic installations in ships-Electromagnetic compatibility (EMC) ISO/DIS 13297 - Small craft - electrical systems - alternating current installations ISO/DIS 10133 - Small craft - Electrical systems - extra low voltage d.c.installations NS-ISO 8849 - Mindre fartøyer. Elektriske lensepumper (=EN 28849:1993)(ISO 8849:1990) ISO 10134 - Small craft - electrical devices – lightning protection NEK 400: Elektriske lavspenningsanlegg-installasjoner. Bearbeidet oversettelse av CENELEC HD 384 og IEC 60363. (Relevante bestemmelser). Når det gjelder NEK 400 vil relevante bestemmelser for bruk i maritime anlegg kunne være beskrivelse av fordelingssystemer, installasjoner i innredning slik som lugarer, baderom etc, svømmebasseng, termiske anlegg etc. IEC 60092-serien er oversatt til norsk gjennom NEK 410 Norske normer for maritime elektriske anlegg – Installasjoner og utstyr om bord i skip. Ved uoverensstemmelser mellom IEC 60092-serien og NEK 410 er det IEC 60092-serien som gjelder. Produkt- og Elektrisitetstilsynet har i vedlegg II til denne forskrift laget nødvendige tillegg som kanlegges til grunn ved anvendelse av IEC 60092-serien.. Det forutsettes at det til enhver tid benyttes siste utgave av de normene som er angitt ovenfor. Refe-ransene er derfor udaterte og uten referanse til hvilken utgave som legges til grunn. “Norm” og “standard” er synonyme begreper. I denne forskriften benyttes gjennomgående begrepet “norm”. |

| Kapittel III –Dokumentasjon, informasjon og melding |
| --- |
| § 6 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon Før anlegg tas i bruk og etter hver endring, skal reder sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens sikkerhetskrav. Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring til reder om samsvar med sikkerhetskravene i denne forskrift. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav. Dokumentasjonen skal utformes i henhold til gjeldende IEC-normer, eller norske normer. Det må foreligge en oversikt over anvendte normer, eventuelt en detaljert beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når normer ikke er anvendt. Dersom det er nødvendig å ta spesielle forholds-regler i anlegget for å oppfylle kravene om elektro-magnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene. Slik instruksjon skal være lett tilgjengelig om bord. Reder skal sørge for at det forefinnes erklæring om samsvar om bord. Erklæring om samsvar må minst inneholde følgende: Navn og adresse til den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget, identifikasjon av anlegget, betegnelse på normer anvendt helt eller delvis, eller andre tekniske spesifikasjoner som anlegget er basert på i tilfelle normer ikke er anvendt, forsikring om at anlegget oppfyller kravene til sikkerhet i denne forskriften, underskrift av den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget og dato for erklæringen. For elektriske anlegg i ex-områder gjelder spesielle dokumentasjonskrav, jf. § 20 Denne paragrafen gjelder ikke fritidsfartøy. | Til § 6 I erklæring om samsvar erklærer prosjekterende/utførende ovenfor reder/eier at det elektriske anlegget er i samsvar med forskriftens sikkerhetskrav. I vedlegg I er det vist eksempel på slike erklær-inger om samsvar. Dokumentasjonen som er underlaget for å kunne utstede en erklæring om samsvar kan bl.a. omfatte følgende: Resultater av elektrotekniske systemanalyser og risikovurdering, jf § 10 med veiledning, oppgave som viser vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av generatorstørrelsene (effekt-balanse), merkedata for generatorer med drivmaskiner, transformatorer, strømrettere og akkumulator-batterier, enlinjeskjema for hele anlegget, inkludert bl.a. driftsfilosofi, dublering, forrigling, kabeltyper og tverrsnitt, arrangementstegninger som viser plassering av generatorer, transformatorer, hoved- og nød-tavler, viktige forbrukere, kabelføringer for hovedkurser og kurser for nødstrømforsyning, komplett skjema og arrangementstegninger for hovedtavle og større fordelinger m.v., beskrivelse av nødstrømsystemet, dokumentasjon for lanterneanlegget, oversiktskjema for styremaskinanlegget, spesiell dokumentasjon for anlegg i områder med brann- og eksplosjonsfare, herunder områdeklassifisering og sertifikater for elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlig område, kortslutningsberegninger som dokumentasjon på slutte- og bryteevne for alt koblings- og kontrollutstyr, herunder selektivitetsplan med innstilling av vern m.v. , resultater av kontroll og utprøving av anlegget, og drift- og vedlikeholdsprosedyrer for anlegget med tilkoblet utstyr. For anlegg med spenning under 50 V vises til installasjonsbevis 27., administrert av Sjøfartsdirektoratet. Når det gjelder definisjon av viktig utstyr og viktige forbrukere vises det til Sjøfartsdirektoratets regler og til Oljedirektoratets forskrift om sikkerhet- og kommunikasjonssystemer. Ved endring av bestående anlegg må behovet for utarbeidelse av ny dokumentasjon vurderes kon-kret. Ved mindre endringer (jf § 8) vil det være tilstrekkelig å foreta inntegning, retting e.l. på eksisterende dokumentasjon. Elektrotekniske beregninger er nødvendige dersom oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav ikke kan verifiseres på annen måte. Når det gjelder erklæring om samsvar med mer for fritidsfartøy vises det til forskrift av 14. juni 1996 om fritidsfartøy §§ 4, 5 og 6, fastsatt av Barne- og familidepartementet. Eksempler på skjema som kan brukes ved erklæring om samsvar er lagt ut på etatens hjemmeside: www.prodel.no. |
| § 7 Oppbevaring av dokumentasjon Reder må til enhver tid sørge for at erklæring om samsvar og dokumentasjon som er nødvendig for anleggets drift forefinnes om bord, jf § 6. Annen dokumentasjon knyttet til utstedelse av erklæring om samsvar, må oppbevares av rederen. Enhver som i henhold til § 6 utsteder erklæring om samsvar skal oppbevare kopi av erklæringen i minst ti år regnet fra den dag erklæring om samsvar er utstedt. Denne paragrafen gjelder ikke for fritidsfartøy. | Til § 7 Bestemmelsen skal sikre at oppdatert dokumenta-sjon er tilgjengelig og kan legges til grunn for etter-syn, vedlikehold, utbygging og andre endringer. For elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder gjelder spesielle dokumentasjonsbestemmelser, jf. .20. |
| § 8 Melding Før utførelse og endring av maritime elektriske anlegg påbegynnes skal reder sørge for at det blir sendt melding om arbeidet til tilsynsmyndigheten. For mindre endringer kreves det ikke melding. Meldingen skal minst inneholde opplysninger om hva meldingen omfatter, skipets/sjøredsskapets byggenummer, eventuelt navn og kjenningssignal, reders navn og adresse, navn på prosjekterende og utførende virksomhet, grensesnitt mellom utførende ved eventuelle delte entrepriser og antatt tidspunkt for ferdigstillelse. Unntatt fra melding er anlegg med nominell spenning ikke høyere enn 50 V vekselspenning og 120 V likespenning så fremt de ikke er plassert i eksplosjonsfarlige områder. Denne paragrafen gjelder ikke fritidsfartøy. | Til § 8 Melding sendes Produkt- og Elektrisitetstilynet.eller de som i henhold til § 48 i denne forskrift foretar tilsyn på vegne av Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Produkt- og Elektrisitetstilsynet har utarbeidet eget skjema for melding av maritime elektriske anlegg. Skjemaet er tilgjengelig på etatens hjemmeside: www.prodel.no Med «mindre endringer» menes endringer som ikke berører generatoranlegg, hovedtavler og større for-delingstavler, viktige forbrukere eller utvidelser som ikke kan få betydning for fastsettelse av generatorstørrelsene. Etter at Produkt- og Elektrisitetstilsynet har mottatt melding, kan det kreves framlagt relevant doku-mentasjon for å kunne vurdere om anlegget er prosjektert i samsvar med forskriftens krav. Det vises i denne forbindelse til veiledning til § 6. Dokumentasjon ut over det som er nevnt her, kan kreves i den utstrekning det er hensiktsmessig. |
| § 9 Melding av ulykker/uhell Personskader eller materielle skader som er forår-saket av elektrisitet skal snarest mulig meldes til Produkt- og Elektrisitetstilsynet. | Til § 9 Meldeplikten ved ulykker/uhell har til hensikt å bidra til at årsaken kan finnes og derved bidra til å forebygge ytterligere skade og nye ulykker. Det er viktig at meldingen gis raskt, f.eks. pr. telefon, telefaks eller elektronisk post. For melding av ulykker med personskader har Produkt- og Elektrisitetstilsynet utarbeidet et skjema ”Rapport om elulykke med personskade”. Skjemaet ligger inne på etatens hjemmeside: www.prodel.no |

| Kapittel IV – Grunnleggende sikkerhetskrav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold |
| --- |
| § 10 Planlegging og vurdering av risiko Maritime elektriske anlegg skal være slik at liv, helse og materielle verdier er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk. Det skal gjennomføres en risikoanalyse for å kartlegge risiki i og i tilknytning til det elektriske anlegget. Det skal tas hensyn til de resultater risikoanalysen frembringer i det elektriske anlegget. Anlegg og utstyr må tåle de dynamiske og statiske påkjenninger som kan påregnes. | Til § 10 Elsikkerhetsbegrepet (jr veiledningen til § 1) inne-bærer bl.a. en totalvurdering av de forhold som vedrører anleggets bruksområde for å sikre at det blir egnet til formålet. Valg av løsning for anlegget, sammen med nødven-dige vern og andre beskyttelsestiltak, forutsetter vurdering av risiko forbundet med det aktuelle an-legget. Dette innebærer også at anlegget skal ha tilfredsstillende pålitelighet i strømtilførselen ved at det tas hensyn til effektbehov, beskyttelse mot avbrudd og selektivitet for vern. Bestemmelsen innebærer også at forsyning til viktige forbrukere som ikke er dublert ikke skal falle bort ved første inntrufne jordfeil. Tilfredsstillende pålitelighet innebærer videre at dersom det i henhold til Sjøfartsdirektoratets regler kreves nødstrømsforsyning for et anlegg skal dette være planlagt og utført i samsvar med denne forskriften. Omfang av risikovurdering er sterkt knyttet til an-leggets kompleksitet og antatt risiko. Eksempler på anlegg hvor det er nødvendig med spesiell vurdering av risiko er passasjerskip, tankskip, flyttbare innretninger i offshorevirksomheten, Ex-områder, elektriske framdriftssystemer, heisinstallasjoner elektriske anlegg i rom der elektromedisinsk utstyr skal plasseres og høyspenningsanlegg |
| § 11 Tilgjengelighet og vedlikehold Anlegget skal være slik at det er tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving, at det er tilstrekkelig plass til å skifte ut og montere enkeltenheter og at slikt arbeid kan foretas uten fare for den som utfører arbeidet. Utstyr som under drift krever tilsyn eller betjening skal være plassert tilgjengelig og på egnede steder som er godt belyst, og hvor kontroll og betjening under drift kan skje uten fare. Anleggsdeler som ikke lenger er i bruk, skal enten vedlikeholdes i samsvar med forskriften, fjernes eller sikres og tydelig merkes. For store system der dette ikke er praktisk mulig anses imidlertid tydelig merking og sikring av systemet som tilstrekkelig. | Til § 11 Ved planlegging og utførelse må det foretas en vurdering av hyppigheten og omfanget av det ved-likehold av anlegget som med rimelighet kan for-ventes. I denne vurderingen må det tas hensyn til bl.a. at enhver periodisk inspeksjon, prøving, repara-sjon m.v. som er nødvendig, må kunne utføres sikkert og lett og at effektiviteten av sikkerhetstiltakene opprettholdes. |
| § 12 Fordelingssystem Anlegget skal være slik at fordelingssystem som benyttes for hele eller deler av anlegget sammen med de sikkerhetstiltak som er påkrevd for de ulike fordelingssystemene, ikke medfører farlig strømgjennomgang, for høye temperaturer som kan føre til forbrenning, brann, eksplosjonsfare eller andre skadelige virkninger, avbrudd som kan medføre fare for liv, helse eller materielle verdier skadelig påvirkning på andre deler av anlegget eller utstyr i anlegget eller utstyr tilkoblet dette. Fordelingssystemet skal være egnet for formålet. For alle spenningssystemer tillates ikke skrog eller metallstruktur som returleder. | Til § 12 For å oppnå et sikkerhetsmessig forsvarlig anlegg er det forutsatt at ulike fordelingssystemer må utstyres med beskyttelsestiltak tilpasset egenskapene til det enkelte system. I fordelingssystem med direkte jordet nøytralpunkt kan installert jordfeilbryter i kurser for lys og varme m.v. være slikt tiltak. Det vises til § 10 om planlegging og vurdering av risiko. Bestemmelsen innebærer dessuten at TN-C system ikke er tillatt. Bruk av høyspenning bør vurderes dersom antatt maksimal kortslutningsstrøm overstiger 50 kA (effektivverdi) eller stipulert merkeverdi på en av generatorene overstige 4 kA ved bruk av lavspenning. Når det gjelder teknisk utførelse av tillatte fordelingssystem, herunder dimensjonering av N-leder, vises til relevante bestemmelser i NEK 400. |
| § 13 Jordingssystem Jordingssystemet skal være tilpasset det fordel-ingssystemet som er valgt for hele eller deler av anlegget, slik at det ikke oppstår farlig strøm-gjennomgang eller for høye temperaturer som kan føre til forbrenning eller brann. | Til § 13 Når det gjelder utførelse av jordingssystemer kan ”Retningslinjer for jording i maritime anlegg”, utgitt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet, legges til grunn. Om bord i skip med skrog av isolerende materiale og med systemspenning over 50 V, må anleggets jordingssystem være forbundet med kopperplate med areal minst 0,2 m². Kopperplaten må være festet på et sted hvor den vil være neddykket i sjøen under alle forhold. Bestemmelsen innebærer også at jordede anleggsdeler selv ikke må danne serieforbindelse som beskyttelsesleder. Rørledninger kan dessuten ikke benyttes som jordforbindelse. |
| § 14 Beskyttelse mot elektriske støt ved normal bruk For å beskytte mot elektrisk støt ved normal bruk skal det være iverksatt tiltak for beskyttelse mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningssatte deler av anlegg og utstyr. | Til § 14 Beskyttelse kan oppnås ved å hindre at mennesker og befraktede dyr blir utsatt for strømgjennomgang, ved for eksempel kapsling eller isolering av spenningssatte deler, eller ved å begrense berøringsspenning til en ufarlig størrelse, for eksempel ved bruk av redusert spenning levert over en sikkerhetsstrømkilde. |
| § 15 Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil For å beskytte mot elektrisk støt ved feil skal det være iverksatt tiltak for beskyttelse mot fare som kan oppstå ved berøring av utsatte anleggsdeler som er blitt spenningssatte som følge av feil (indirekte berøring). | Til § 15 Beskyttelse kan oppnås ved å hindre at mennesker og befraktede dyr blir utsatt for strømgjennomgang, ved å hindre at disse kommer i berøring med utsatte deler, eller ved å begrense slik spenning til ufarlig størrelse, for eksempel ved bruk av potensialutgjevning, eller ved å sørge for hurtig automatisk utkobling av strømtilførselen når det oppstår en feil som kan føre til farlig strømgjennomgang for mennesker eller befraktede dyr som er i berøring med utsatte deler |
| § 16 Beskyttelse mot skadelige termiske virkninger Elektriske anlegg og utstyr skal være slik at de ikke representerer noen fare for antennelse av brennbare materialer på grunn av for høy temperatur eller lysbue. Det skal ved normal drift heller ikke være noen fare for at mennesker eller befraktede dyr kan bli utsatt for forbrenning. Termiske apparater skal ha innretning som virker slik at apparatene kobles ut før farlige temperatur oppstår, med mindre apparatet er tillatt brukt uten slik innretning. Utkoblingsinnretningen skal ha friutløsning og manuell tilbakestilling. Når det i tillegg til overtemperaturvern er termostat, skal disse virke uavhengig av hverandre. Feil ved den ene eller dets tilledninger, skal ikke kunne sette den andre ut av funksjon. | Til § 16 Det må tas spesielt hensyn til faren for høy over-gangsmotstand i termineringspunkter for kabler/ ledninger. Annet ledd innebærer et avvik fra IEC 60092-307. |
| § 17 Beskyttelse mot overstrøm Liv, helse og materielle verdier skal være beskyttet mot skade på grunn av for høye temperaturer eller elektromekaniske påkjenninger som skyldes enhver form for påregnelige overstrømmer i strømførende ledere. | Til § 17 Overstrøm for ledere er enhver strøm høyere enn tillatt strømføringsevne, f. eks. som følge av overbelastning, kortslutning m.m. Bestemmelsen innebærer blant annet at samleskinner og uisolerte ledere med fester skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke til å tåle de dynamiske påkjenninger som kan oppstå ved kortslutning. Beskyttelse kan oppnås ved å sørge for automatisk utkobling av slik overstrøm før denne antar skadlig størrelse, varigheten tatt i betraktning eller ved å begrense slik overstøm til uskadelig størrelse og varighet. jord-og kortslutningssikker forlegging av usikrede forbindelsesledninger Når det gjelder forbindelsen mellom startbatterier og startmotor kan denne iseden for kortslutnings- og overstrømsvern ha bryter slik at forbindelsen raskt kan frakobles i tilfelle feil oppstår. |
| § 18 Beskyttelse ved feilstrømmer Andre ledere enn strømførende ledere og enhver annen del beregnet på å føre en feilstrøm som følge av isolasjonssvikt eller feil, skal kunne føre denne feilstrømmen uten å skade anlegg og utstyr. |  |
| § 19 Beskyttelse mot overspenning Liv, helse og materielle verdier skal være beskyttet mot skadelig virkning av isolasjonssvikt eller feil mellom strømkretser med ulike spenninger og mot skade som skyldes andre uønskede høye spenninger. | Til § 19 Bestemmelsens andre strekpunkt gjelder beskyt-telse mot forhold som skyldes: overspenninger som oppstår på grunn av inn- og utkoblinger, andre overspenninger, f. eks. som følge av jordfeil i høyspenningsanlegg eller atmosfæriske overspenninger. For å redusere sannsynligheten for skader på grunn av overspenninger slik at det oppnås et akseptabelt sikkerhetsnivå for liv, helse og materielle verdier og at krav til ønsket driftssikkerhet kan oppfylles må det foretas vurdering av de overspenninger som kan opptre i anlegget og plassering og egenskaper for utstyr som skal beskytte mot overspenning. I anlegg med lavere spenning som forsynes fra et høyspenningsanlegg, vil nøytralpunktsavleder eller direkte jording av nøytralpunktet være relevante beskyttelsestiltak. |
| § 20 Beskyttelse mot antennelse i eksplosjons- farlige områder Anlegg innenfor eksplosjonsfarlige områder skal være slik at det ikke frembringer fare for antennelse i slike områder. Det skal til enhver tid foreligge oppdatert doku-mentasjon med klassifisering av områder nevnt i første ledd, jf. § 7. | Til § 20 Bestemmelsen innebærer at det under prosjektering skal kartlegges hvilke områder som kan kategori-seres som eksplosjonsfarlige. Valg og installasjon av utstyr skal gjøres på en slik måte at anlegget ikke frembringer fare. I veiledning til § 5 er det angitt normer som kan legges til grunn for områdeklassifisering, valg av utstyr, installasjon, vedlikehold og beskyttelses-tiltak. Når det gjelder elektriske anlegg på bildekk vises det til relevante deler av SOLAS og kap.VI i denne forskrift. |
| § 21 Beskyttelse mot fare ved gjeninnkobling Liv, helse og materielle verdier skal være beskyttet mot farlige situasjoner som kan oppstå eller skade som skyldes gjenninnkobling etter helt eller delvis utfall av spenningen. Dersom gjeninnkobling av vern kan skape en farlig situasjon, skal ikke gjeninnkobling skje automatisk. | Til § 21 Bestemmelsen innebærer blant annet at motorer, som f.eks. ved uventet start kan medføre fare for betjeningen eller for anleggets sikkerhet, skal ha nullspenningsutløsning eller det må treffes andre tiltak som gir tilsvarende beskyttelse mot farlige situasjoner som kan oppstå, som for eksempel overstrømsreleer med manuell tilbakestilling |
| § 22 Variasjoner i spenning og frekvens Anlegg skal være slik at variasjoner i spenning og frekvens ikke er større enn det tilkoblet anlegg og utstyr er beregnet for. | Til § 22 Bestemmelsen innebærer at strømforsyningen må dimensjoneres slik at variasjoner i spenning og frekvens under normale forhold ikke er større enn det som er spesifisert for det enkelte utstyr som inngår i eller er tilkoblet anlegg. Dersom utstyr har høy innkoblingsstrøm og/eller høye kortvarige belastninger som medfører uønsket påvirkning på annet utstyr, må det tas hensyn til dette. |
| § 23 Ventilasjon for akkumulatorbatterier Det skal sørges for tilstrekkelig ventilasjon for å unngå oppsamling av gass som kan avgis fra batteriene. |  |
| § 24 Beskyttelse mot ytre påvirkninger Anlegget og det materiell og utstyr som inngår i dette skal være tilpasset de ytre påvirkninger som kan ventes. | Til § 24 Med ytre påvirkninger menes for eksempel klimatiske forhold, innretningens bevegelser, sjokk og vibrasjon. Dersom en utstyrsenhet er utført slik at den ikke vil tåle påkjenningene i det aktuelle miljøet, kan den likevel brukes dersom den får en egnet og tilstrek-kelig tilleggsbeskyttelse. Når hovedtavler er plassert slik at det kan trenge fuktighet og oljedamp inn nedenfra, vil tette bunnplater med tette kabelgjennomføringer utgjøre slik tilleggsbeskyttelse |
| § 25 Nødutkobling I anlegg hvor det er nødvendig med rask (manuell) utkobling for å unngå fare, skal det være installert utstyr for nødutkobling. Slikt utstyr skal være godt synlig og lett tilgjengelig, og skal kunne betjenes uten fare. Arrangementene for nødstopp skal være slik anord-net at de ikke kobler fra andre forbrukere enn det som er nødvendig og skal sikres mot utilsiktet utkobling. | Midlertidig forlegging og festing/opphenging av kabler og ledninger mens montasje pågår, skal være slik at kablene ikke utsettes for skadelige påkjenninger. Til § 25 I henhold til Sjøfartsdirektoratets forskrift av 17. juni 1986 nr 1296 om sikringstiltak mot brann på skip som ikke omfattes av Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) skal bryterutstyr til bruk ved nødutkobling for maskin- og kjeleromsvifter, bryterutstyr for oljepumper og vifter for oljefyringsanlegg og ventilasjonsvifter for innredning være plassert utenfor vedkommende rom. |
| § 26 Utstyr for frakobling Det skal være installert utstyr for frakobling av anlegget, kurser eller enkelte utstyrsenheter, slik at vedlikehold, prøving, feilsøking og reparasjon kan foretas uten fare. |  |
| § 27 Avbrudd i strømtilførsel Anlegg der avbrudd i strømtilførselen kan medføre fare for liv, helse og materielle verdier skal planlegges og utføres slik at vedlikehold, utskiftning m.m. kan skje uten at fare oppstår. Dersom uventet strømavbrudd vil kunne medføre fare for liv, helse og store materielle verdier skal det være nødstrømforsyning i tillegg til ordinær strømforsyning. I kretser som forsynes med nødstrøm skal det være selektivitet for vern. | Bestemmelsen har til formål å sikre at anlegg planlegges og utføres på en slik måte at det tilrettelegges for drift og vedlikehold, herunder plass og tilgang for utskifting. Behov for nødstrøm skal primært vurderes utfra fare for liv og helse, men kan også være relevant i forhold til å verne større materielle verdier. Ved innkobling av utstyr som normalt gjør det nødvendig at flere generatorer drives i parallell for å unngå avbrudd i strømtilførselen, skal det være truffet tiltak som for eksempel forrigling som sikrer at utstyret bare kan innkobles når det er tilstrekkelig antall generatorer innkoblet. |
| § 28 Merking av kabler, vern og annet materiell Det skal i tillegg til merking fra fabrikant, i nødvendig grad foretas entydig merking slik at kabler, utstyr, vern og annet materiell kan identifi-seres. Merking skal også foretas i den utstrekning det er nødvendig for å unngå fare. Merking om bord i skip og sjøredskaper i innenriks fart skal være med norsk tekst, mens merking om bord i skip og sjøredskaper i utenriks fart skal være med engelsk tekst. | Til § 28 Ved omvikling, reparasjon eller forandring må ny merking foretas dersom ytelse, spenning, strøm m.v. endres. ”Nedstempling” av generator kommer under denne bestemmelse. Eksempler på områder hvor det er viktig med entydig merking: Ved av/på brytere, nødstoppbrytere, effekt-brytere, sikringer og styreinnretninger dersom det er fare for forveksling, ved batterianlegg, herunder ladeinnretninger og batteribrytere ved termineringspunkter for kabler og ledere for at disse skal kunne identifiseres ved tilsyn, prøving, feilsøking, reparasjon og ved endringer i anlegget eller ved jordledere og nøytralledere for å kunne identifisere disse ved alle tilkoblinger. PE-ledere anses som tilstrekkelig merket når det velges fargekombinasjonen gul/grønn. på høyspenningsutstyr og ved inngangen til og på passende steder inne i rom for høyspenningsanlegg |
| § 29 Elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser Anlegg skal være slik at de ikke frembringer elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser som overstiger et nivå der utstyr eller anlegg av sikkerhetsmessig betydning ikke fungerer etter sin hensikt. Anlegg og utstyr som inngår i dette skal ha tilstrekkelig indre immunitet overfor ytre elektromagnetisk påvirkning slik at anlegget kan fungere sikkert og etter sin hensikt. | Til § 29 For at kravene til elektromagnetisk kompabilitet (EMC) skal oppfylles, må det ved planlegging og utførelse av et anlegg tas hensyn til de instruksjoner som produsenten av hver enkelt del har gitt med hensyn til EMC. Likeledes at utstyr, materiell m. v. som brukes og installasjonsmåten er tilpasset de spesielle forholdene i det konkrete anlegg. Spesielle EMC-problemer som oppstår i et anlegg må ofte løses i fellesskap av de involverte, f. eks. utstyrsprodusenten, prosjekterende og utførende parter. Vanlige årsaker til elektriske forstyrrelser kan være lysrørarmaturer som ikke har støyfilter, mangelfull jording av utstyr, manglende eller feilaktig jording av kablers skjerm eller armering, dårlige kontaktforbindelser, manglende støydemping av maskiner, forstyrrelser generert av tyristorstyringer, omformere m.v., manglende eller mangelfull jording av aluminium overbygning på stålskip, statisk elektrisitet på grunn av kunststoffer i innredningen, feilaktig forlegning av kabler, gjensidig forstyrrelse mellom radiomottaker og radiosender, radar og TV eller atmosfæriske forstyrrelser. |
| § 30 Mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper Det elektriske anlegget skal være slik utført at skipets/sjøredskapets mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper ikke blir svekket. | Til § 30 Bestemmelsen kommer blant annet til anvendelse ved kabelgjennomføringer i skott og dekk. Det vises for øvrig til Sjøfartsdirektoratets regler eller andre relevante bestemmelser. Bestemmelsen innebærer dessuten at det ved valg av kabler om nødvendig skal treffes tiltak for å forhindre sekundære korrosjonsskader ved brann i kabler. Kabler skal være slik installert at eventuell brann i kabler eller kabelføringer ikke medfører at rømningsveier sperres. |
| § 31 Tilkobling av utstyr Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkobles et anlegg skal installeres, vedlikeholdes og brukes i henhold til fabrikantens anvisninger. | Til § 31 Bestemmelsen innebærer bl.a. at utstyr skal til-kobles og brukes slik fabrikantens anvisninger foreskriver. Det må spesielt påses at utstyr som avgir varme, bl.a. lysutstyr, radio, TV blir plassert slik at ventileringen ikke hindres. Ved innbygging av lysarmatur må det derfor foretas vurdering av de brannsikkerhetsmessige egenskapene. Utførelse og omsetting av elektrisk utstyr reguleres i forskrift om elektrisk utstyr av 15.08.1995. Bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr reguleres i forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr av 20.08.1999. |
| § 32 Egenskaper for elektrisk utstyr/materiell Alt elektrisk utstyr og materiell som inngår i eller skal tilkobles anlegg, skal ha slike egenskaper at det er tilpasset anleggets formål og funksjon. | Til § 32 Bestemmelsen innebærer at utstyr som velges skal tåle de driftsbetingelser som eksisterer på skip, sjøredskaper og flyttbare installasjoner. Eksempel på forhold som kan vurderes er:; - vibrasjoner - klimatiske forhold |
| § 33 Tilkobling med bevegelige ledninger Bevegelig ledning med jordleder skal ha jordings-plugg. Bevegelig ledning uten jordleder skal ha plugg uten jordingskontakt. Bevegelig ledning for utstyr klasse II (dobbeltisolert utstyr) skal ikke ha jordleder, men kan ha jordingsplugg. Bevegelig ledning skal være tilkoblet i det rom hvor tilhørende utstyr benyttes. Dette gjelder ikke utstyr beregnet for å flyttes under bruk eller kortvarig bruk. | Til § 33 Bruk av bevegelig ledninger bør begrenses og de bør være så korte som mulig. Med utstyr beregnet for å flyttes under bruk menes bruksapparater som f.eks. støvsuger og elektrisk håndverktøy. Overgang fra fast forlagt kabel til bevegelig ledning for flyttbart utstyr utføres i alminnelighet ved bruk av stikkontakt og plugg. Er stikkontakttilkobling ikke hensiktsmessig, kan utstyr med bevegelig ledning tilkobles i boks med strekkavlastning. Til en plugg skal det bare være tilkoblet en bevegelig ledning. Plugger for skjøteledninger og avgreningsplugger tillates bare innsatt i fastmonterte stikkontakter. Overgangsutstyr som gjør det mulig å bruke plugger med merkestrøm mindre enn stikkontaktens, er ikke tillatt. For fastmonterte motorer og utstyr som på grunn av bruken må tilknyttes med bevegelig ledning, for eksempel visse kraner og andre heisinnretninger, kan det benyttes systemspenning opp til 1000 V. De bevegelige ledninger skal tilknyttes med plugger og stikkontakter i forriglet utførelse som er spesielt beregnet og merket for formålet, eller i spesielle koblingsbokser med dør som er forriglet med bryter. Sistnevnte krav gjelder også ved tilkobling av kjølecontainere. |

Kapittel V - Tillegg for fiskefartøy med lengde på 15 meter og derover -Sikkerhetsforanstaltninger mot støt brann og andre farer som skyldes elektrisitet

## § 34

Ubeskyttede, permanent festede metalldeler i elektriske maskiner eller utstyr som ikke er forutsatt å være strømførende, men som er tilbøyelige til å bli strømførende når feil oppstår, skal være jordet, med mindre:

- de tilføres en spenning som ikke overstiger 55 volt likestrøm eller 55 volt vekselstrøm mellom lederne; autotransformatorer skal ikke brukes for å oppnå denne alternative spenningen, eller

- de tilføres en spenning som ikke overstiger 250 volt via skilletransformatorer som bare forsyner en forbruker, eller

- de er konstruert etter prinsippet om dobbeltisolasjon.

Bærbart elektrisk utstyr skal drives med sikker spenning. Ubeskyttede metalldeler av slikt utstyr som ikke er ment å være strømførende, men som kan bli strømførende når feil oppstår, skal være jordet. Tilsynsmyndigheten kan kreve ekstra tiltak for bærbare elektriske lamper, verktøy eller liknende apparater til bruk i lukkede eller svært fuktige rom der det kan foreligge spesiell risiko på grunn av ledningsevne.

Elektriske apparater skal være slik konstruert og installert at de ikke forårsaker skade når de brukes eller berøres på normal måte.

## § 35

Hoved- og nødtavle skal være slik arrangert at de gir tilstrekkelig lett adgang til utstyr og betjeningsanordninger uten fare for betjeningen. Tavlenes sider og bakvegg, og forsider der det er nødvendig, skal være beskyttet på passende måte. Ubeskyttede strømførende deler med spenninger til jord som overstiger den spenning tilsynsmyndigheten fastsetter, skal ikke være plassert på forsiden av slike tavler. Det skal være ikke-ledende matter eller rister foran og bak tavlen der dette er nødvendig.

## § 36

Fordelingssystem med tilbakeledning gjennom skrog skal ikke benyttes til drivkraft, oppvarming eller belysning på fartøyer med lengde på 75 meter og derover.

Kravet i første ledd utelukker ikke, på betingelser akseptert av tilsynsmyndigheten bruk av:

- katodisk beskyttelse ved påtrykt strøm,

- begrensede og lokalt jordede systemer, eller

- systemer for overvåkning av isolasjonstilstand forutsatt at sirkulerende strøm ikke overstiger 30 milliampere under de ugunstigste forhold.

Når systemet for tilbakeledning gjennom skrog benyttes, skal alle avsluttende underkretser (alle kretser montert etter siste beskyttende innretning) være av to-ledertype, og det skal tas ekstra sikkerhetsforanstaltninger til tilsynsmyndighetens tilfredshet.

## § 37

Når det benyttes fordelingssystem, enten primært eller sekundært, for drivkraft, oppvarming eller belysning, og det ikke benyttes jordledning, skal det være montert en innretning som kan overvåke isolasjonsnivået til jord.

Når fordelingssystemet er i samsvar med første ledd, og det benyttes en spenning som overstiger 55 volt likestrøm eller 55 volt vekselstrøm mellom lederne, skal det være montert en innretning som kontinuerlig kan overvåke isolasjonsnivået til jord og gi hørbar eller synlig indikasjon om unormalt lave isolasjonsverdier.

Fordelingssystemer som forsynes med en spenning som ikke overstiger 250 volt likestrøm eller 250   volt vekselstrøm mellom lederne, og som er begrenset i omfang, kan tilfredsstille første ledd, forutsatt at tilsynsmyndighetens krav er oppfylt.

## § 38

Bortsett fra spesielle tilfeller der tilsynsmyndigheten kan gi dispensasjon, skal all metallkledning og

armering av kabler være elektrisk sammenhengende og jordet.

Alle elektriske kabler skal minst være av brannhemmende type og skal være slik installert at deres  opprinnelige brannhemmende egenskaper ikke forringes. Tilsynsmyndigheten kan tillate bruk av spesielle kabeltyper når dette er nødvendig til spesielle formål, blant annet radiofrekvenskabler, som ikke oppfyller ovennevnte krav.

Kabler og ledningsnett som benyttes til hoved- eller nødkraft, belysning, intern kommunikasjon eller signaler, skal så langt det er praktisk mulig legges utenom bysse, maskinrom av kategori A og andre områder med høy brannrisiko, vaskerom, rom for håndtering og foredling av fisk, samt andre rom med høyt innhold av fuktighet. Kabler som forbinder brannpumper til nødtavlen skal være av en type som er motstandsdyktig mot brann dersom de er lagt gjennom områder med høy brannrisiko. Så langt det lar seg gjøre, bør alle slik kabler legges slik at de ikke settes ut av funksjon av varme i skott forårsaket av brann i tilstøtende rom

Når kabler trekkes gjennom rom der det foreligger risiko for brann eller eksplosjon i tilfelle elektrisk feil, skal det tas særskilte forholdsregler mot slik risiko til tilsynsmyndighetens tilfredshet.

Ledningsnett skal være festet slik at gnissing og annen skade unngås.

Avslutninger og koplinger skal være slik at kabelens opprinnelige elektriske, mekaniske og brannhemmende egenskaper beholdes, om nødvendig også kabelens motstandsdyktighet mot brann.

Kabler installert i kjøle- og fryserom skal være egnet for lave temperaturer og høy fuktighet.

## § 39

Alle kretser skal være beskyttet mot kortslutning. Kretsene skal også være beskyttet mot overbelastning, med de unntak som framgår av regel IV/13 (om styreanordninger) ,eller som tilsynsmyndigheten i særlige tilfeller kan akseptere.

Overbelastningsvernet for hver enkelt krets skal ha sin gradering eller aktuelle innstilling permanent angitt på det sted hvor innretningen befinner seg.

## § 40

Lysarmaturer skal være montert på en måte som hindrer temperaturstigninger som kan skade

ledningsnettet, og som hindrer at omkringliggende materiale blir overopphetet.

## § 41

Lys- eller kraftkurser som ender i rom der det foreligger risiko for brann eller eksplosjon, skal være

utstyrt med skillebrytere utenfor rommet.

## § 42

Rom for akkumulatorbatteri skal være bygget og ventilert til tilsynsmyndighetens tilfredshet.

Elektrisk og annet utstyr som kan utgjøre en kilde til antennelse av brennbare damper, skal ikke tillates i slike rom med de unntak som er gitt i § 43.

Akkumulatorbatterier skal ikke plasseres i innredningen med mindre avgasser ikke kan utgjøre eksplosjonsfare, for eksempel ved at de er hermetisk lukket.

## § 43

I rom der brennbare blandinger kan forventes oppsamlet, og i ethvert rom som fortrinnsvis er beregnet

for plassering av akkumulatorbatteri, skal det ikke installeres elektrisk utstyr med mindre

tilsynsmyndigheten er forvisset om at det er:

- av vesentlig betydning i driftssammenheng,

- av en type som ikke kan antenne den aktuelle blandingen,

- relevant i det aktuelle rommet, og

- behørig sertifisert for sikker bruk i de typer støv, damper og gasser som kan forventes å oppstå.

## § 44

Lynavledere skal være montert på alle master eller toppmaster av tre. På fartøyer bygget av ikke-ledende materialer skal lynavlederne være forbundet via egnede ledere til en kopperplate festet til fartøyets skrog godt under vannlinjen.

Kapittel VI - Tillegg om sikkerhetsstandarder for passasjerskip

## §45	Sikkerhetstiltak mot støt, brann og andre farer som skyldes elektrisitet (R 45)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1	Udekkede metalldeler i elektriske maskiner eller utstyr som ikke er ment å være strømførende, men som er tilbøyelige til å bli strømførende som følge av feil, skal jordes, med mindre maskinene eller utstyret:

.1	har en tilførselsspenning som ikke overstiger 50 V likestrøm eller 50 V spenningsverdi mellom ledere; autotransformatorer skal ikke brukes for å oppnå denne spenningen, eller

.2	får tilførsel til en spenning som ikke overstiger 250 V ved sikkerhetsisolerende transformatorer som forsyner bare en forbruksinnretning, eller

.3	er konstruert i samsvar med prinsippet om dobbelt isolasjon.

.2	Alle elektriske apparater skal være konstruert og installert slik at de ikke forårsaker skade ved berøring

.3	Sidene, baksiden og om nødvendig forsiden av tavler skal være passende beskyttet. Udekkede strømførende deler med en spenning til jord som overstiger spenningen fastsatt i punkt .1.1, skal ikke være installert på forsiden av slike tavler. Der det er nødvendig, skal tavlen være utstyrt med isolerende matter eller gitter på forsiden og baksiden.

.4	I fordelingssystemer uten forbindelse til jord skal det finnes en innretning som kan overvåke isolasjonsnivået til jord og gi en akustisk eller optisk indikasjon på unormalt lave isolasjonsverdier.

.5.1	Alt metalltrekk og all metallarmering av kabler skal være elektrisk sammenhengende og jordet.

.5.2	Alle elektriske kabler og ledninger lagt utvendig på utstyr skal minst være av brannhemmende type og skal være installert slik at deres opprinnelige brannhemmende egenskaper ikke er redusert. Der det er nødvendig for bestemt bruk, kan flaggstatens administrasjon tillate bruk av spesielle typer kabler, f.eks. radiofrekvenskabler, som ikke tilfredsstiller forannevnte bestemmelser.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.5.3	Kabler og ledninger for kraft, belysning, intern kommunikasjon og signaler som er av vesentlig betydning eller som er nødvendig i en nødssituasjon, skal så langt det er praktisk mulig legges utenom bysser, vaskerom, maskinrom i kategori A og deres kapper og andre områder med høy brannrisiko. På nye og eksisterende roro-passasjerskip skal kabler til nødalarm og høyttalersystemer installert på eller etter den dato som er nevnt i artikkel 14 nr. 1 i dette direktiv (1.juli 1998), godkjennes av flaggstatens administrasjon, under hensyn til rekommandasjoner utarbeidet av IMO. Kabler som forbinder brannpumper med nødtavler, skal være av en type som er motstandsdyktig mot brann der de er ført gjennom områder med høy brannrisiko. Der det er praktisk mulig skal alle slike kabler legges på en måte som utelukker at de gjøres ubrukbare som følge av oppvarming av skottene på grunn av brann i et tilstøtende rom.

.6	Kabler og ledninger skal være installert og festet slik at skamfiling og annen skade unngås. Avslutninger og ledd i alle ledere skal være laget slik at kabelens opprinnelige elektriske, mekaniske, flammehemmende og, om nødvendig, flammebestandige egenskaper bevares.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.7.1	Hver enkelt strømkrets skal være beskyttet mot kortslutning og mot overbelastning, unntatt i tilfeller tillatt etter regel II-1/C/6 og II-1/C/7 ( elektriske og elektrohydrauliske styremaskiner, se nedenfor)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.7.2	Lysarmaturer skal være arrangert slik at temperaturstigninger som kan forårsake skade på kabler og ledninger, unngås, og slik at det forhindres at omgivende materiale blir altfor varmt.

.8.1	Akkumulatorbatterier skal ha passende kasser, og rom som hovedsakelig brukes til oppbevaring av dem, skal være forsvarlig konstruert og effektivt ventilert.

.8.2	Elektrisk eller annet utstyr som kan utgjøre en tennkilde for brennbare damper, skal ikke tillates i disse rommene.

.9	Fordelingssystemer skal være arrangert slik at brann i en hvilken som helst vertikal hovedsone i henhold til regel II-2/A/2.9 ikke vil innvirke på virksomhet av vesentlig betydning for sikkerheten i noen annen slik sone. Dette kravet vil være oppfylt dersom hoved- og nødstilførselsledninger som føres gjennom en slik sone, er så godt atskilt både vertikalt og horisontalt som praktisk mulig.

## § 46	Tilleggskrav til elektrisk og elektrohydraulisk styremaskin (R 30)

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.1	Det skal installeres en innretning som viser at motorene til elektriske og elektrohydrauliske styremaskiner er i gang, på kommandobroen og ved en passende manøverplass for hovedmaskineriet.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.2	Hver elektriske eller elektrohydrauliske styremaskin som omfatter en eller flere kraftenheter, skal betjenes av minst to egne strømkretser som mates direkte fra hovedtavlen; en av kretsene kan likevel forsynes gjennom nødtavlen. En elektrisk eller elektrohydraulisk reservestyremaskin forbundet med elektrisk eller elektrohydraluisk hovedstyremaskin kan være koblet til en av strømkretsene som forsyner denne hovedstyremaskinen. Strømkretsene som forsyner en elektrisk eller elektrohydraulisk styremaskin, skal ha tilstrekkelig ytelse til å forsyne alle motorer som kan forbindes med dem samtidig og som kan måtte være i funksjon samtidig.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D OG EKSISTERENDE SKIP I KLASSE B:

.3	Det skal finnes kortslutningsvern og alarm for overbelastning for elektriske og elektrohydrauliske strømkretser og motorer til styremaskiner. Vern mot overstrøm, herunder startstrøm dersom slik finnes, skal være for minst det dobbelte av full belastningsstrøm for den motoren eller strømkretsen som har slikt vern, og skal være arrangert slik at det tillater passende startstrøm å passere.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

Alarmene som kreves etter dette punkt, skal være både akustiske og optiske og skal være plassert på et lett synlig sted i hovedmaskinrommet eller kontrollrommet der hovedmaskineriet normalt kontrolleres fra. Disse alarmene skal også oppfylle kravene i regel 6 i del E i dette kapittel (vedr. Alarmsystem)  når regelen får anvendelse.

.4	Når en reservestyremaskin som etter regel 6.3.3 skal være maskindrevet, ikke drives med elektrisk kraft eller drives med en elektrisk motor som først og fremst er beregnet på annen virksomhet, kan hovedstyremaskinen mates gjennom en strømkrets fra hovedtavlen. Når en slik elektrisk motor som først og fremst er beregnet på annen virksomhet, er arrangert for å drive en slik reservestyremaskin, kan flaggstatens administrasjon frafalle kravene i punkt .3 dersom den er tilfreds med vernearrangementet sammen med kravene i regel 6.4.1 og .4.2 som får anvendelse på reservestyremaskinen.

# § 47 Beskyttelse av spesialrom

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.2	Forholdsregler mot antennelse av brannfarlige damper

.1	På et dekk eller en plattform, dersom slik er installert, der det fraktes kjøretøyer og der det kan ventes at eksplosive damper kan danne seg, unntatt plattformer med åpninger av tilstrekkelig størrelse til at bensingass kan trenge nedover, skal utstyr som kan utgjøre en tennkilde for brannfarlige damper, og særlig elektrisk utstyr og ledninger, være montert minst 450 mm over dekket eller plattformen. Eletrisk utstyr montert mer enn 450 mm over dekket eller plattformen skal være av en type som er slik innebygd og beskyttet at den hindrer åpne gnister. Dersom det er nødvendig å montere elektrisk utstyr og ledninger mindre enn 450 mm over dekket eller plattformen av hensyn til sikker drift av skipet, kan slikt elektrisk utstyr og ledninger likevel monteres, forutsatt at de er av en sertifisert type som er godkjent for bruk i en eksplosiv blanding av bensin og luft.

.2	Elektrisk utstyr og ledninger som monteres i en avtrekksventilasjonskanal, skal være av en type som er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige blandinger av bensin og luft, og utløpet fra en slik avtrekkskanal skal være på et sikkert sted, under hensyn til andre mulige tennkilder.

NYE SKIP I KLASSE B, C OG D:

.3	Tilleggsbestemmelser som får anvendelse bare på spesiallasterom under skottdekket

.2	Forholdsregler mot antennelse av brannfarlige damper

.1	Dersom det installeres elektrisk utstyr og ledninger, skal det være av en type som egner seg for bruk i eksplosjonsfarlige blandinger av bensin og luft. Annet utstyr som kan utgjøre en tennkilde for brannfarlige damper, skal ikke være tillatt.

.2	Elektrisk utstyr og ledninger som monteres i en avtrekksventilasjonskanal, skal være av en type som er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige blandinger av bensin og luft, og utløpet fra en slik avtrekkskanal skal være på et sikkert sted, under hensyn til andre mulige tennkilder.

| Kapittel VII - Tilsyn, klage, straff, mv. |
| --- |
| § 48 Tilsyn Reder skal etter nærmere bestemte retningslinjer sende begjæring om kontroll / tilsyn med nye og eksisterende anlegg til Produkt- og Elektrisitetstilsynet eller den tilsynet bestemmer. Produkt- og Elektrisitetstilsynet eller den de be-myndiger fører tilsyn med etterlevelse av denne forskriften. Produkt- og Elektrisitetstilsynet skal til enhver tid ha uhindret adgang til de anleggene som står under dets tilsyn og kan kreve de opplysningene som er nødvendig for utøvelsen av tilsynet, jf. lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 5. . For det tilsynet Produkt- og Elektrisitetstilsynet utfører skal det betales en avgift i henhold til forskrift om gebyr for tilsyn. § 49 Vedtak Produkt- og Elektrisitetstilsynet eller den de bemyndiger gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift. | Til § 48 Nærmere bestemmelser om når begjæring skal sendes er fastsatt i avtale mellom Sjøfartsdirektoratet og Produkt- og Elektrisitetstilsynet, og er angitt i vedlegg til denne forskrift. Tilsyn omfatter bl. annet følgende tiltak: Fastsettelse av minimumskrav til de elektriske anlegg og driften av disse Overordnet kontroll med at reder sørger for at anlegget og driften av dette til enhver tid tilfredsstiller gjeldende forskrifter Stikkprøvekontroll ved tilsyn av gamle og nye anlegg, herunder gjennomgang av dokumentasjon m.m. Informasjon og motivasjon for sikkerhetsarbeid Samtykke til drift av anlegg (tilsynserklæring) Bemyndigelser til å føre tilsyn med etterlevelse av denne forskrift er gitt til en del klassifikasjonssel-skaper som ved fastsettelse av forskriften er: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd og Lloyds Register of Shipping. Disse og andre virksomheter eller personer kan etter særlig avtale foreta tilsyn på vegne av Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Når det gjelder gjennomføring av tilsynet vises det til avtale inngått mellom Produkt- og Elektrisitetstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. For innkreving av avgift vises det til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 4. Ved bygging av skip og sjøredskaper i utlandet vises det til veiledning til § 2. |
| § 50 Dispensasjon Produkt- og Elektrisitetstilsynet kan gi dispensasjon fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det. Dispensasjonen skal som hovedregel gis skriftlig. | Til § 50 De sikkerhetskrav som er utformet i forskriften er etter Produkt- og Elektrisitetstilsynets mening så fundamentale at det kun i svært spesielle tilfeller vil være aktuelt å gi dispensasjon fra dem. Det forutsettes at det ligger en risikovurdering til grunn ved en eventuell dispensasjonssøknad. |
| § 51 Klageadgang Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlings-måten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) | Til § 51 Produkt- og Elektrisitetstilsynet er klageinstans for vedtak fattet av organ underlagt Produkt- og Elek-trisitetstilsynet. Kommunal- og regionaldeparte-mentet er klageinstans for vedtak fattet av Produkt- og Elektrisitetstilsynet. Fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til ved-kommende part. Klagen skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. |
| § 52 Straffebestemmelse Overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av denne straffes i henhold til lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 14 |  |
| § 53 Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter. Overgangsbestemmelser Denne forskrift trer i kraft 1. januar 200. Fra samme dato oppheves forskrifter for elektriske anlegg – maritime installasjoner av 1. mars 1990. Maritime elektriske anlegg kan likevel prosjekteres og utføres etter bestemmelsene i forskrifter for elektriske anlegg – maritime installasjoner av 1. mars 1990 fram til 1. januar 200 Elektriske anlegg utført etter forskrift for elektriske anlegg – maritime installasjoner av 1. mars 1990 kan vedlikeholdes etter bestemmelsene i denne. |  |

# Vedlegg I

## Eksempel på erklæring om samsvar fra installatør

Erklæring om at utførelse er i samsvar med

forskrift om maritime elektriske anlegg (se § 6)

Installatør:							Adresse:

_______________________________________________________________________________

Type anlegg:							Adresse:

_______________________________________________________________________________

Anvendte normer (se forskriftens § 5):

Nr		Navn

Eventuelle andre tekniske spesifikasjoner:

_______________________________________________________________________________

Undertegnede erklærer at anlegget er kontrollert (se § 7) og oppfyller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel IV. Dokumentasjon i henhold til § 6 er overlevert reder/eier.

Sted/dato			Underskrift/Firmastempel

Underskrivers navn:					Stilling:

(blokkbokstaver)

_______________________________________________________________________________

Eksempel på erklæring om samsvar fra prosjekterende.

Erklæring om at prosjektering er i samsvar med
forskrift om maritime elektriske anlegg (se § 6)

Prosjektert av:							Adresse:

_______________________________________________________________________________

Type anlegg:							Adresse:

_______________________________________________________________________________

Anvendte normer (se forskriftens § 5):

Nr		Navn

Eventuelle andre tekniske spesifikasjoner:

_______________________________________________________________________________

Undertegnede erklærer at anlegget er planlagt slik at det oppfyller sikkerhetskravene i forskriftens kapittel IV. Dokumentasjon i henhold til § 6 er overlevert reder/eier.

Sted/dato			Underskrift/Firmastempel

Underskrivers navn:					Stilling:

(blokkbokstaver)

________________________________________________________________________Vedlegg III

Kontrollhyppighet for periodiske besiktigelser

| Skipstype | Kontrollhyppighet | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Passasjerskip og fartøy med tillatelse til begrenset passasjerbefordring | hvert 5. år | Nasjonal fart |
|  | hver 12. mnd | Internasjonal fart |
| Fiske- og fangstfartøy | hvert 4. år | Fom sertifikatforfall etter 010700 |
| Lektere | hvert 5. år |  |
| Lasteskip | hvert 5. år |  |
| - Oljevernfartøy uten | hvert 5. år |  |
| direkte kontakt med olje |  |  |
| - Oljevernfartøy i direkte kontakt med olje | hvert 2. år | Alternativt: I løpet av det tredje året i sertifikatperioden |
| Fiske- og fangstfartøy (<15 m) | hver 30. mnd. | Kontroll foretas av akseptert foretak. |