# Vedlegg II

Dette vedlegget er å betrakte som et supplement til IEC 60092-serien (NEK 410:2000), og  kan legges til grunn dersom denne serien benyttes som metode for å oppfylle forskriftens krav.  Vedlegget er som øvrig veiledningstekst ikke juridisk bindende.  Andre løsninger kan brukes forutsatt at samme sikkerhetsnivå opprettholdes.  Dersom veiledning og de oppgitte normer benyttes vil det imidlertid være en presumpsjon for at forskriftens juridiske krav er oppfylt.

##### DEFINISJONER OG GENERELLE KRAV

## Materialer som gjensidig virker korroderende

Ved utførelse av elektrisk utstyr og installasjoner skal det være tatt spesielle hensyn slik det ikke oppstår korrosjon ved kontakt mellom metaller med ulikt elektrolytisk potensial.(NEK 410/IEC 60092.101.2.10)

# SYSTEMUTFØRELSE-GENERELT

## Startanlegg for framdriftsmaskiner

Dersom det er elektrisk start av framdriftsmaskiner skal disse ha minst to batterier og være plassert i atskilte skap eller kasser eller i batterirom. Dersom batteriene er plassert i samme batterirom, skal de ikke være plassert over hverandre, eller på felles hyller. Batteriene skal ha atskilte kurser, forlagt så langt fra hverandre som praktisk mulig.

Startanlegg som tjener 1 framdriftsmaskin, skal ha vender for alternativ tilkobling av startmotoren til de to  batteriene.

Startanlegg som tjener to eller flere framdriftsmaskiner, skal være fordelt mellom de 2 batterier, og skal være tilkoblet med separate kurser.

Alternativ tilkobling av et batteri til begge (eller alle) framdriftsmaskiner kan tillates.

Som ladeinnretning for startbatterier for drivmaskin for nødgenerator eller nødbrannpumpe tillates ikke ladedynamo drevet av vedkommende drivmaskin.

## Startanlegg for nødgenerator, viktige forbrukere mv

Startanlegg for hver drivmaskin for nødgenerator eller nødbrannpumpe og eventuelt andre drivmaskiner for viktige forbrukere, skal ha eget batteri som ikke brukes for andre formål.

For startarrangement for nødgeneratorsett vises det for øvrig til SOLAS 1974 med senere endringer chapter II-1 regel 44

NEK 410/IEC 60092.201.6.2.4 stiller samme krav til startanlegg på generatorer for viktige forbrukere som for nødgeneratorer.

## Startanlegg for drivmaskin som ikke tjener nødformål

Startanlegg som tjener drivmaskin som ikke er for nødformål, skal ha eget batteri, eller være tilkoblet med egen kurs til batteri for framdriftsmaskineri.

## Startanlegg for mer enn en drivmaskin

Startanlegg som tjener mer enn en drivmaskin, skal ha minst to batterier som fastsatt for start av framdriftsmaskiner. Batterier for framdriftsmaskiner kan benyttes.

## Batterikapasitet

Hvert batteri skal ha kapasitet for minst følgende antall startforsøk for de maskiner som det vanligvis forsyner. Hvert startforsøk skal være av minst 10 sekunders varighet:

-	12 starter for hver reverserbar framdriftsmaskin.

-	6 starter for hver framdriftsmaskin som bare går en vei og som driver en vripropeller eller har en innretning slik at motoren kan startes uten belastning.

-	3 starter for hver drivmaskin for generatorer, nødbrannpumpe og tilsvarende.

Når startbatterier også tjener andre forbrukere, skal kapasiteten økes tilsvarende.

Ved beregning av batterikapasitet må det også tas hensyn til:

•	Batteriet vil sjelden være fulladet.

•	Reduksjon i kapasiteten på grunn av aldring.

•	Reduksjon av kapasiteten på grunn av høye eller lave temperaturer.

•	Reduksjon av kapasiteten på grunn av rask utladning.

(NEK 410/IEC 60092.201.6.2.1)

## Antall og ytelse av strømforsyningsenheter

Bestemmelsen i NEK 410/IEC 60092.201.6.2.2 innebærer at det om nødvendig skal være anordnet utstyr for automatisk utkobling (tripping) av mindre viktige forbrukere for å hindre at generatoren faller ut pga. overbelastning. Se også NEK 410/IEC 60092.202.8.3

## TN-system generelt

# Når det gjelder systembeskrivelser herunder dimensjonering av nøytralleder vises til relevante bestemmelser i NEK 400. (NEK 410/IEC 60092.201.7.1)

## Parallelldrift av generatorer i TN-anlegg

Når generatorer drives i parallell i anlegg med jordet nøytralpunkt, må det sørges for at utjevningsstrømmen fra overharmoniske komponenter ikke overskrider skadelige verdier.  Det henvises til retningslinjer som gis av generatorleverandøren. (NEK 410/IEC 60092.201.7.1.3)

## Dublering av viktige forbrukere

To eller flere viktige forbrukere som tjener samme formål skal ha tilførselskurser fordelt fra minst to fordelingstavler med egen kurs fra hovedtavlen eller nødtavlen.

Kablene til slike forbrukere skal i hele sin lengde være forlagt så langt fra hverandre som praktisk mulig. Kablene må dog så langt det er praktisk mulig ikke være forlagt i kollisjonssonen.

# Med kollisjonssonen menes en sone fra borde med bredde 1/5 av skipets bredde på ethvert sted.

(NEK 410/IEC 60092.201.11)

## Landtilkobling

Ved strømforsyning fra land må det være etablert forrigling eller venderarrangement som utelukker sammenkobling av generator og landtilkoblingskurs.  3-fase vekselstrømsanlegg skal dessuten ha faserekkefølgevender eller lignende anordning i landtilkoblingsskap eller tavle.

Faserekkefølgevender kan dog sløyfes på skip med elektriker, når den bevegelige kabel fra land ikke er permanent tilkoblet og heller ikke kan tilkobles med apparatinntak om bord.

(NEK 410/IEC 60092.201.14)

## Beskyttelsesgrader

I bysser, vaskerier og lignende kan det etter vurdering tillates komfyrer, stekeovner o.l. utstyr med IP 22 når de er beskyttet ekstra mot vannsprut fra spyling av skott og dørk. (NEK 410/IEC 60092.201.26 og 307.3.1)

# SYSTEMUTFØRELSE-VERN

## Generatorvern - gjeninnkobling

Kortslutnings-, overstrøm- og retureffektreleer (tilbakestrømreleer) skal være slik at gjeninnkobling av effektbryteren kan foretas innen 30 sekunder, forutsatt at spenningen er innen 85 %-110 % av merkespenning. (NEK 410/IEC 60092.202.8.2.1)

## Generatorvern - tilleggsbestemmelser for effektbrytere

Automatsikringer med utløsekarakteristikk tilpasset generatorens merkestrømmer kan i anlegg med generatorytelse mindre enn 35 kVA brukes som generatorvern. (NEK 410/IEC 60092.202.8.2.1)

## Retureffektvern

Retureffektreleer for generatorer som drives i parallell skal vanligvis ha tidsforsinkelsen 3 –10 sekunder. (NEK 410/IEC 60092.202.9.1)

##### UTSTYR-GENERATORER OG MOTORER

## Spenningsregulatorer

# Kravene til spenningsregulering  skal så langt mulig også gjelde for generatorer med ytelse < 50 kVA (NEK 410/IEC 60092.301.4)

UTSTYR-LAVSPENNINGSTAVLER

## Instrumentering m.m. - plassering

Instrumenter og betjeningsinnretninger, unntatt for skillebrytere, skal være plassert på tavlens front.

Andre deler som skal kunne betjenes eller etterses, skal være plassert lett tilgjengelig bak hengslete dører. Når slike deler er plassert bak frontdører, skal uisolerte spenningssatte deler være beskyttet mot tilfeldig berøring med faste deksler av minst selvslukkende materiale som tilfredsstiller kravene til kapslingsgrad IP 20. (NEK 410/IEC 60092.302.7.6.101)

## Instrumentering - sekundære fordelingsystem

Hvert sekundært fordelingssystem skal ha voltmeter. (NEK 410/IEC 60092.302.7.6.101)

## Utførelse av instrumenter

# Ved bruk av viserinstrumenter skal skalaene på instrumenter  ha rød strek ved merkeverdi. (NEK 410/IEC 60092.302.7.6.101.4)

## Mekanisk oppbygging og atskillelse

Kurser for generatorer, andre tilførselskurser og kurser for viktige forbrukere skal være plassert i egne celler, slik at lysbuer ikke kan forplante seg fra/til andre deler av anlegget.  Det vises for øvrig til IEC 60439.7.7 samt vedlegg D i IEC 60439.  (NEK 410/IEC 60092.302.7.7.101)

##### UTSTYR - TRANSFORMATORER FOR EFFEKT OG BELYSNING

## Transformatorer - koblingsgruppe

Y/Y-koblede transformatorer har relativ høy nullreaktans og bør derfor unngås i anlegg med direkte jordet nøytralpunkt dersom det er vanskelig å tilfredsstille kravet til utkobling ved feil.  (NEK 410/IEC 60092.303.3)

## PCB-holdige elektriske komponenter

# Elektriske komponenter slik som transformatorer, omformere, kondensatorer etc. som  inneholder Kjølevæsker eller isolasjonsmaterialer av polyklorerte bifenyler (PCB) tillates ikke.

Miljøverndepartementet har fastsatt forskrifter for bruk av PCB og PCB-holdige produkter. Produkt- og Elektrisitetstilsynet er pålagt å føre tilsyn med at visse bestemmelser i disse forskrifter overholdes.

(NEK 410/IEC 60092.303.3 og 401.15.2)

##### UTSTYR - AKKUMULATORBATTERIER

## Akkumulatorbatterier - ladeinnretning

Batterier skal ha egnet automatisk ladeinnretning. For batterier hvor kapasitet tas i betraktning ved fastsetting av antall og ytelse av strømforsyningsenheter, kan det kreves to innbyrdes uavhengige ladeinnretninger med atskilte tilførselskurser fra hovedtavlen.

Med egnet ladeinnretning menes at denne bl.a. skal være tilstrekkelig dimensjonert til å holde batteriet fulladet ved normal drift. (NEK 410/IEC 60092.305.6)

##### UTSTYR-VARME OG KOKEAPPARATER

###### Ovner for romoppvarming

Ovner kan være av følgende typer:

-gjennomstrømningsovn

-panelovn

-ribbeovn

Dette innebærer at flyttbare vifteovner ikke er tillatt.

Andre typer kan dog tillates etter nærmere vurdering i hver enkelt tilfelle. Det vises for øvrig til relevante bestemmelser i NEK 400.  (NEK 410/IEC 60092.307)

###### Varmluftsbatterier

Varmluftsbatterier skal ha termostater i tillegg til overtemperaturvern. Overtemperaturvernet skal være plassert på det stedet hvor høyeste temperatur opptrer.  Det vises for øvrig til relevante bestemmelser i NEK 400.  (NEK 410/IEC 60092.307)

Varmekabelanlegg

Varmekabelanlegg skal vanligvis ha jordfeilbryter eller jordfeilrelé med utløsestrøm ikke over 30 mA. Hvor dette er nødvendig av driftsmessige hensyn kan det etter nærmere vurdering benyttes utløsestrøm opp til og med 300 mA, dersom det på annen måte er tilstrekkelig sikret mot farlig berøring.

Det vise for øvrig til relevante bestemmelser i NEK 400.  (NEK 410/IEC 60092.307)

##### INSTALLASJON OG PRØVING AV FERDIG INSTALLASJON

## Tavler - betjeningsganger

# Foran hovedtavler skal det være fri høyde på minst 2 m.

# Dører på hovedtavlers front og bakside skal i åpen stilling ikke hindre passasje. (NEK 410/IEC 60092.401.11)

## Ladestasjoner

Lading av batterier for trucker må forgå i ladestasjoner. Med slik ladestasjon forstås eget rom eller en bestemt del av et større rom, f.eks. lasterom. Denne bestemte del av rommet må ha en grunnflate som er minst det areal som opptas av truckene.

I ladestasjoner skal anleggsdelene vanligvis være i eksplosjonsbeskyttet utførelse. Dette gjelder dog ikke dersom batteriene er hermetisk lukket.

Stikkontakter i forriglet utførelse for tilkobling av ladeledningene kan være installert. De må ha kapsling minst IP 56 eller IP 44, avhengig av romkarakteren for øvrig. (NEK 410/IEC 60092.401.17 og 401.19)

## Akkumulatorbatterier - plassering

# Rom, skap og kasser for batterier skal bare benyttes for dette formål. (NEK 410/IEC 60092.401.17)

## Kabelgater

Kabler og ledninger i temperaturklasser over 85 °C tillates ikke montert på brennbart underlag. Kabler og ledninger skal ikke i noe tilfelle kunne gi underlag og nærliggende brennbare materialer høyere temperaturer enn 80 °C.

Kabelbroer og -stiger, kabelrør og -kanaler skal ikke brukes for andre formål, f.eks. for føring av

vann-, olje-, eller andre rør.

Slike rør, rekkverk o.lign. tillates vanligvis ikke som føringsunderlag for kabler.  (NEK 410/IEC 60092.401.31)

## Kabelgater - korrosjonsbeskyttelse. Mekanisk styrke.

Kabelbroer og -stiger skal være av stål, og skal være korrosjonsbeskyttet. På åpent dekk og i lasterom skal korrosjonsbeskyttelsen vanligvis være varmforsinking. I særlig korrosjonsutsatte miljøer kan det stilles spesielle krav.  Kabelbroer og -stiger skal tåle de mekaniske og elektro-dynamiske påkjenninger som det må regnes med at de kan bli utsatt for. Ved dimensjonering av kabelbroer og -stiger for én-leder kabler skal det tas spesielt hensyn til elektrodynamiske påkjenninger ved en mulig kortslutning.  (NEK 410/IEC 60092.401.31)

## Kabelgater - ekspansjon

Kabelbroer og -stiger skal være slik utført og montert at de ikke opptar krefter eller overfører påkjenninger forårsaket av skipets bevegelser, forskjellige lastetilstander, temperaturvariasjoner m.v.

(NEK 410/IEC 60092.401.31)

## Kabelgater - seksjonering

Kabelbroer, -rør og -kanaler langs hoveddekket skal være oppdelt i seksjoner. De skal være stivt festet til dekket i bare ett punkt og for øvrig være slik festet og understøttet at de kan gli.

(NEK 410/IEC 60092.401.31)

## Avmantlede kabelledere - krav om isolasjonsstrømper

Avmantlede kabelledere skal ha påtrukket isolasjonsstrømpe av minst selvslukkende materiale dersom ledere vil kunne bli utsatt for mekaniske påkjenninger. Ledere som har brennbar lederisolasjon skal ha slik isolasjonsstrømpe dersom den avmantlede del er lengre enn 20 cm. Tilsvarende gjelder ledninger ved rørmunninger o.l. i koblingsbokser og -rom, skap m.v. Isolasjonsstrømper må ha temperaturbestandighet minst tilsvarende kabelens temperaturklasse. (NEK 410/IEC 60092.401.35)

## Kabler – mekanisk beskyttelse

Beskyttelsesdeksler skal ha godstykkelse på minst 4 mm. Beskyttelsesrør skal ha godstykkelse på minst 2,5 mm.

Kabler forlagt på aluminiumsunderlag kan i stedet ha tilsvarende beskyttelse av aluminium. Godstykkelsen skal minst være 4 mm. (NEK 410/IEC 60092.401.35.2)

## Kabler - festing

Kravet om betryggende festing vil vanligvis være oppfylt når kabelen er klamret som følger:

•	For kabler ved innføringen i kapslinger og rør når nærmeste klammer er plassert i avstand ikke større enn 10 x vedkommende kabels diameter.

•	For kabler for øvrig når avstanden mellom klammerne ikke er større enn det som går frem av nedenstående tabell:

| Ytre diameter av kabel, mm | Maks. avstand mellom festepunkter, |
| --- | --- |
| over | opp til | Kabler uten metallomfletting eller armering (også kablersom bare har blykappe) | Kabler med kobber-, bronse- eller ståltråd-omfletting el. armering | Mineralisolerte kabler med kappe av kobber eller rustfritt stål |
|  | 8 | 200 | 250 | 300 |
| 8 | 13 | 250 | 300 | 370 |
| 13 | 20 | 300 | 350 | 450 |
| 20 | 30 | 350 | 400 | 450 |
| 30 |  | 400 | 450 | 450 |

(NEK 410/IEC 60092.401.38)

## Rør og kanaler for kabler

# Korrosjonsbestandighet. Mekanisk styrke

Rør og kanaler for kabler skal være av stål, og skal være korrosjonsbeskyttet. På åpent dekk og i lasterom skal korrosjonsbeskyttelsen være varmforsinking eller likeverdig.

Når de har aluminiumsunderlag, kan de være av aluminium.

# Dimensjonering

Rør skal ha minst følgende midlere godstykkelse:

| Rørets Utvendige diameter i med mer | Minimum godstykkelse i mm | Rørets utvendige diameter i tommer | Minimum Godstykkelse i med mer |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1,5 | 5/8 | 1,5 |
| 20 | 1,5 | ¾ | 1,5 |
| 25 | 1,6 | 1 | 1,8 |
| 32 | 1,6 | 11/4 | 1,8 |
| 40 | 1,6 | 11/2 | 2,0 |
| 50 | 1,8 | 2 | 2,0 |
| 63 | 1,9 | 21/2 | 3,0 |
|  |  | 3 | 3,2 |
|  |  | 31/2 | 3,2 |
|  |  | 4 | 3,4 |
|  |  | 5 | 3,6 |

Rør med større diameter skal ha midlere godstykkelse minst 4 mm.

Kanaler skal ha minst tilsvarende midlere godstykkelse, basert på kanalens utvendige tverrmål.

Rør med innvendig diameter større enn 304,8 mm (12") tillates ikke. Det samme gjelder kanaler med større ekvivalenttverrmål.

# Godstykkelser på åpent dekk og i vann- og brennoljetanker

Rør på åpent dekk og i vann- og brennoljetanker skal ha minst følgende midlere godstykkelser:

| Rørets innvendige diameter mm | Minimum veggtykkelse mm |
| --- | --- |
| D ( 57 | 4,0 |
| 57,0 ( D ( 152,4 | 4,5 |
| 152,4( D ( 304,8 | 5,5 |

Kanaler skal ha minst tilsvarende godstykkelser, basert på kanalens innvendige ekvivalente tverrmål.

Gjennom tanker med brennbare væsker og i lasterom for brennbar last bør det brukes to konsentriske rør. (NEK 410/IEC 60092.401.40)

## Kabler bak paneler og dekkplater

Når kabler er forlagt bak paneler eller dekkplater, skal panelene eller platene  være lett avtagbare. Kablene skal være umiddelbart tilgjengelige når panel eller dekkplater er tatt av.

Enkeltkabler til vegglamper, stikkontakter og brytere i tørre rom kan være montert bak veggpaneler av ikke brennbart materiale uten at disse er lett avtagbare.

Kravet om at paneler eller dekkplater skal være "lett avtagbare" medfører at panelene eller dekkplatene må være hengslet eller festet med skruer slik at de uten videre kan tas ned. Slike paneler eller dekkplater bør kunne tas ned uten å skade det interiørmessige. (NEK 410/IEC 60092.401.41)

## Forlegging av  kabel i termisk isolasjon

Kabler skal ikke være forlagt i eller være dekket av termisk isolasjon, men kan være ført korteste vei gjennom slik isolasjon. Dog kan kabler i avsluttende grenledninger til mindre lyskurser, f.eks. i lugarer, forlegges i slik isolasjon dersom det kan dokumenteres at tilfredsstillende varmeavledning oppnås.

Kabler som er forlagt langs ytterdekk, - skott eller skroget, skal ligge på innsiden av eventuell termisk isolasjon. (NEK 410/IEC 60092.401.41)

Det vises for øvrig til relevante bestemmelser av NEK 400.

## Røranlegg av plast

Røranlegg av plast er kun tillatt i tørre rom i innredningen. For slike anlegg skal det være tatt spesielle forholdsregler vedrørende ekspansjon, festemåter og skjøting. (NEK 410/IEC 60092.401.41)

Det vises for øvrig til relevante bestemmelser i NEK 400.

## Kabelendeavslutninger - avmantling og avisolering

Kabler skal ikke være avmantlet i større lengde enn høyst nødvendig.  Tilsvarende gjelder avisolering av ledere. Kabler skal være endeavsluttet i boks, koblingsrom eller skap som passer for formålet.

(NEK 410/IEC 60092.401.46)

## Avgrening og skjøting av kabler - koblingsbokser

I tørre rom i innredningen kan bokser være plassert skjult bak vegg- og takpaneler. Slike bokser skal vanligvis være i utførelse minst IP 44. Plasseringen skal være tydelig avmerket utenpå panelet. Panelene skal ha tilpassede åpninger som gir lett adkomst inn til boksene.

Åpningenes deksler skal være slik festet at de lett kan tas av uten å foreta demontering av annet utstyr.

Tilsynsmyndigheten kan vurdere lavere kapslingsgrad dersom det på stedet ikke er vesentlig fare for lekkasjer fra rør mv. og innredningen er av ikke brennbart materiale. (NEK 410/IEC 60092.401.48)

## Prøving - Isolasjonstilstand

Maskiner, transformatorer, apparater og bruksgjenstander skal i såvel kald som driftsvarm tilstand hver for seg ha isolasjonsresistans minst:

3 x merkespenningen i V   [M(]

Ytelse i kVA + 1000

Termiske apparater kan dog i driftsvarm tilstand ha lavere isolasjonsresistans, men ikke under følgende verdier:

- For apparater uten jordforbindelse:		50 000 (

- For apparater med jordforbindelse:	inntil 5 kW	50 000 (

5-10 kW	40.000 (

10-20 kW	30.000 (

20-50 kW	20.000 (

over 50 kW	10.000 (

I batterianlegg skal isolasjonsresistansen mellom hver batteripol og jord skal være minst 200 ( pr. V driftsspenning. (NEK 410/IEC 60092.401.55)

## Måling av isolasjonsresistans

Måling av isolasjonsresistansen skal utføres med likestrøm og med en spenning minst 2 ganger anleggets nominelle spenning, men ikke mindre enn 250 V. Dog kreves ikke høyere målespenning enn 500 V ved anlegg for spenning opp til 1000 V.

Ved isolasjonsmåling må utvises forsiktighet slik at utstyr som ikke tåler målespenningen ikke blir skadet. Det kan f.eks. være nødvendig å kortslutte elektroniske komponenter som dioder og tyristorer under målingen. (NEK 410/IEC 60092.401.55)

SPESIELLE ANLEGG – AC FORSYNINGSSYSTEMER MED SPENNINGER I OMRÅDET 1 kV OPP TIL OG MED 11 kV

## 1. Anvendelsesområde

Bestemmelsene i dette avsnitt kommer i tillegg til de generelle bestemmelser for anlegg om bord i skip og sjøredskaper og gjelder for vekselstrømsanlegg med nominell systemspenning over 1 kV og opp til og med 11 kV om bord i skip og sjøredskaper, herunder flyttbare boreplattformer.

Tilleggsbestemmelsene for høyspenningsanlegg er basert på NEK 410/IEC 60092.503 (1975) med de tillegg og endringer som fremkommer i dette avsnitt. Tilsynsmyndigheten kan etter nærmere vurdering og på et nærmere spesifisert grunnlag tillate høyere spenninger.

## 2. Alminnelige bestemmelser

### 2.1 Utførelse

Utstyr skal normalt være utført og prøvet i henhold til gjeldende IEC normer eller likeverdige og anerkjente nasjonale normer. Utførelsen skal dog være avpasset til de spesielle driftsforhold om bord.

### 2.2 Beskyttelse mot spenningsførende deler - plassering

2.2.1	Anleggsdeler som ikke er berøringssikre, skal være anbragt utilgjengelig for uvedkommende.

Berøringssikker anleggsdel, er anleggsdel som har jordet skjerm, jordet kapsling eller tilstrekkelig isolasjon.

2.2.2	Spenningsførende deler som skal betjenes eller tilses, skal være anbragt på slik måte og med slik beskyttelse at de lett og uten fare kan betjenes eller tilses.

2.2.3	Advarselskilt av anerkjent type skal være anbragt iøynefallende på høyspenningsutstyr og kabler og ved inngangen til og på passende steder inne i rom for høyspenningsanlegg.

### 2.3 Isolasjonstilstand

2.3.1	Anlegg med isolert nøytralpunkt eller anlegg hvor nøytralpunktet er jordet over en høyohmig motstand, skal i tillegg til mulighet for kontroll av isolasjonstilstanden ha:

-	faste innretninger som varsler isolasjonsfeil og jordslutninger i anlegget, eller

-	automatisk utkopling av kurs med jordslutning.

2.3.2	Anlegg hvor nøytralpunkt er jordet over en lavohmig motstand eller anlegg med direkte jordet nøytralpunkt, skal ha utrustning for automatisk utkopling ved jordslutning ved 1/3 av maksimalt beregnet jordfeilstrøm. Ved lavere jordfeilstrøm skal det være anordnet alarm.

### 2.4 Luftavstander og krypestrømavstander

2.4.1	Uisolerte ledere som ikke er jordet, skal innbyrdes og fra andre ledende gjenstander og fra vegg, tak og egne beskyttelseskledninger normalt ha en avstand av minst 5 cm + 0,5 cm for hver 1 kV driftsspenning, såfremt det ikke ved spenningsprøve etter norske eller andre likeverdige normer kan dokumenteres at isolasjonsholdfastheten er tilfredsstillende med mindre avstand.  Produkt- og Elektrisitetstilsynet kan etter vurdering i hvert enkelt tilfelle akseptere minimumsavstander.

Andre minimumsavstander som Produkt- og Elektrisitetstilsynet kan legge til grunn er bl.a. følgende:

| Nominell spenning, V | Minimum luftavstander, mm for |
| --- | --- |
|  | Hovedtavler og generatorer | Annet utstyr |
| < 1 100 | 14*) | 14 |
| < 3 300 | 32 | 26 |
| < 6 600 | 60 | 50 |
| (11 000 | 100 | 80 |

*) For samleskinner og andre blanke ledningsforbindelser i hovedtavler skal luftavstand dog være minst 25 mm.

2.4.2	Utstyr skal ha tilfredsstillende krypestrømsavstander.

Som tilfredsstillende krypestrømsavstander regnes bl.a. følgende minimumsverdier:

Hovedtavler og generatorer:

| Nominell spenning V | Min. krypestrømsavstander, mm for krypestrømindeks |
| --- | --- |
|  | 300 V | 375 V | 500 V | ›600 V |
| < 1 100 | 26*) | 24*) | 22*) | 20*) |
| < 3 300 | 63 | 59 | 53 | 48 |
| < 6 600 | 113 | 108 | 99 | 90 |
| ( 11 000 | 183 | 175 | 162 | 150 |

*) For samleskinner og andre blanke ledningsforbindelser i hovedtavler skal krypestrømavstand dog være minst 35 mm.

Annet utstyr:

| Nominell spenning V | Min. krypestrømavstander, mm, for krypestrømindeks |
| --- | --- |
|  | 300 V | 375 V | 500 V | ›600 V |
| < 1 100 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| < 3 300 | 42 | 41 | 38 | 26 |
| < 6 600 | 83 | 80 | 75 | 70 |
| ( 11 000 | 146 | 140 | 130 | 120 |

### 2.5 Jording

2.5.1	Jordleder skal normalt være av kopper med tverrsnitt minst 30 mm2. Strømtettheten i jordleder av kopper skal ikke overstige 150 A/mm2 under de aktuelle jordfeil.

2.5.2	Det skal være anordnet nødvendige muligheter for arbeidsjording i henhold til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg (fsh).  I tavler og skap hvor det ikke er anordnet pålitelig forrigling mhp. feilbetjening skal det være fast monterte jordingsbrytere som er dimensjonert for innkopling ved driftsspenning, for alle innkommende og utgående kurser og for alle samleskinner. Andre steder kan jording og kortslutning utføres med fast montert jordingsbryter, flyttbart jordingsapparat eller annet egnet jordingsutstyr.

2.5.3	Lavspenningsviklinger på måletransformatorer skal være jordet. Jordledningen skal normalt være av kopper med tverrsnitt minst 4 mm2. Jordledningen kan være forbundet direkte til transformatorens jordede kapsling eller underlag.

Dimensjonering av jordingsbrytere vil bli vurdert bl.a. på grunnlag av IEC-Publication 129 (1984).

### 2.6 Kapslinger

2.6.1	Kapslinger skal minst tilfredsstille 201.26 med mindre høyere kapslingsgrad kreves etter pkt..6.2 -.6.4.

2.6.2	Roterende maskiner og nøytralpunktmotstander skal ha kapslingsgrad minst IP43, dog kan IP23 aksepteres når de er plassert i rom som bare er tilgjengelig for kvalifisert personell. Koplingsbokser skal være av kapslingsgrad minst IP44.

Rom for maskineri vil i alminnelighet betraktes å være tilgjengelig for kvalifisert personale. Det samme gjelder andre rom som holdes låst under ansvar av skipets offiserer.

2.6.3	Transformatorer skal ha kapslingsgrad IP23 når de er plassert i rom som bare er tilgjengelige for kvalifisert personale og minst IP54 når de er plassert andre steder. Alternativt kan transformatorer med lavere kapslingsgrad være plassert i separat, avlåst rom.

2.6.4	Tavler og kapslinger for apparater skal ha kapslingsgrad minst IP32.

### 2.7 Overspenningsvern

Når et anlegg med lavere spenning forsynes fra et høyspenningsanlegg skal viklingen for den lavere spenning ha overspenningsvern, f.eks. nøytralpunktsavleder eller direkte jording av nøytralpunkt. Alternative løsninger kan godtas etter vurdering i hvert enkelt tilfelle.

### 2.8 Stillstandsvarme

Utstyr som ikke er i kontinuerlig drift, og som ikke er plassert i oppvarmede og ventilerte rom, skal normalt ha varmeelement som automatisk koples inn når utstyret koples ut.

## 3. Fordelingssystemer og spenninger

### 3.1 Fordelingssystemer

Følgende fordelingssystemer tillates:

    - 3-fase, 3-leder med høyohmig jordet nøytralpunkt

    - 3-fase, 3-leder med lavohmig jordet nøytralpunkt

    - 3-fase, 3-leder med direkte jordet nøytralpunkt

3.1.4		3-fase, 3-leder med nøytralpunkt jordet med spesielt utstyr etter Produkt- og Elektrisitetstilsynets nærmere vurdering

3.1.5		3-fase, 3-leder med isolert nøytralpunkt.

For anlegg med isolert nøytralpunkt vil det for utstyr og kabler bli krevet høyere prøvingsspenninger enn det anleggets nominelle driftsspenning normalt kunne tilsi. For roterende maskiner, krafttransformatorer, strøm- og spenningstransformatorer, kabler, brytere og sikringsutstyr for bruk i systemer med isolert nøytralpunkt skal spenningen for høyspenningsprøven være minst 7,5 ganger den nominelle spenning mellom fase og nøytralpunkt.

Andre prøvingsspenninger kan bli vurdert av tilsynsmyndigheten i hvert enkelt tilfelle.

Med et høyohmig jordet nøytralpunkt forstås et system hvor nøytralpunktet er jordet over en motstand med størrelse lik eller litt mindre enn 1/3 av den kapasitive reaktans av en fase mot jord.

Med et lavohmig jordet nøytralpunkt forstås et system hvor nøytralpunktet er jordet over en motstand med størrelse slik at jordslutningsstrømmen blir minimum 20 % og maksimum 100 % av merkestrømmen for den største generatoren.

I system med et isolert nøytralpunkt skyldes kravet om de spesielle høye prøvespenningene de høye overspenningene som kan forekomme ved intermitterende jordslutning i slike anlegg, innenfor de aktuelle spenningsområder.

### 3.2 Maksimale spenninger

Det tillates maksimalt 11 kV nominell systemspenning. For styrestrømsystemer tillates maksimalt 250V nominell systemspenning.

Følgende ansees som standard nominelle systemspenninger:

3, 3.3, 6, 6.6, 10 og 11 kV.

## 4. Strømkilder og strømforsyningsanlegg

### 4.1 Generatorer

4.1.1	Når det brukes kjøling med vann-luft varmevekslere, skal disse normalt være av dobbelt-rør type. Det skal være lekkasjeovervåking med alarm som trer i funksjon når vann trenger inn mellom rørene.

4.1.2	Generatorer med kjøling som er avhengig av hjelpekraft f.eks. vannpumpe eller separat vifte, skal enten være forriglet slik at generatorene utkoples hvis hjelpekraften svikter, eller generatorene skal være utstyrt med innebygde temperaturdetektorer som gir alarm når tillatt maksimaltemperatur er nådd og utkopling ved 10 % høyere temperatur.

4.1.3	Alle roterende maskiners viklinger skal være utstyrt med temperaturfølere for overvåking og alarm.  Kurser for temperaturdetektorer for viklingene kan bli forlangt utstyrt med overspenningsvern, jfr. pkt. 2.7 over.

4.2 Krafttransformatorer

Spesielle forholdsregler kan om nødvendig bli krevd for å hindre uheldige virkninger av innkoplingsstrømstøt.

4.3 Nøytralpunktforbindelser

For hver nøytralpunktforbindelse skal det være mulighet for frakopling. Dersom bryter skal brukes for frakopling, skal denne ha låseanordning.

## 5. Fordelingsanlegg, tavler, betjenings- og kontrollutstyr

### 5.1 Fordelingsanlegg

5.1.1	Hovedtavlens samleskinner skal være oppdelt i minst to seksjoner, forbundet med effektbryter eller lastskillebryter.

Kurser for generatorer og viktige forbrukere skal være fordelt mellom seksjonene slik at anlegget kan holdes i drift med en seksjon utkoplet.

5.1.2	Når en tavle er avhengig av hjelpekraft skal det være et separat system for hver seksjon. Det skal vanligvis være lagret energi for minst to operasjoner av samtlige brytere.

For utkopling av brytere gjelder dette for alle brytere samtidig uten unormalt spenningsfall i hjelpekraftkursen eller trykkfall i trykksystemet.

### 5.2 Generatorkurser

Generatorkurser skal ha effektbryter.

I tillegg til vanlig vern skal vernet gi beskyttelse ved kortslutning eller jordslutning i generatoren eller i kabelforbindelsen fra generator til tavle, ved hjelp av utkopling av generatobryteren og avmagnetisering av generatoren.

I anlegg hvor nøytralpunktet er isolert eller jordet over en høyohmig motstand godtas alarm i stedet for utkobling ved jordslutning i generatoren eller kabelforbindelsen fra generator til tavle.

### 5.3 Utgående kurser

Utgående kurser skal normalt ha effektbryter.

Sikringseffektbryter kan tillates forutsatt at arrangementet er slik at sikringene kan skiftes i spenningsløs tilstand uten fare for å komme innenfor risikoavstanden.

Sikringer tillates ikke som overstrømsvern

Det tillates at bryterutstyr for utgående kurser benyttes som motorstartere forutsatt at det tåler både startstrømmen og det antall inn- og utkoplinger som det må regnes med.

Noen typer sikringer har for liten bryteevne i strømområdet mellom fullast og kortslutning. Det er forutsetningen at vernet for effektbrytere løser ut i dette strømområdet.

### 5.4 Krafttransformatorkurser

5.4.1	Tilførselskurser til krafttransformatorers primærside skal ha bryterutstyr og vern i henhold til pkt- 5.3 over. Når samtidighetsfaktor er benyttet ved dimensjonering av transformatorer, skal det dessuten være arrangert alarm for overstrøm eller overtemperatur.

5.4.2	Når transformatorer kan parallellkoples, skal det være bryterutstyr på sekundærsiden, og forriglet slik at bryteren eller kontaktoren på sekundærsiden utkoples automatisk når bryter eller sikringer på primærsiden løser ut.

### 5.5 Spenningstransformatorer

Spenningstransformatorer skal ha sikringer på sekundærsiden. Slike sikringer kan sløyfes for kursen til den spenningskjennende delen i spenningsregulatorer for generatorer.

### 5.6 Landtilkopling og kurser til andre skip

Landtilkopling og kurser til andre skip tillates etter vurdering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

### 5.7 Konstruksjon av tavler

5.7.1	Tavler skal være konstruert som metallskottet etter normene i IEC-Publikasjon 60298 (1990) "AC metal enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV", og med de endringer og tillegg som fremgår av det følgende.

Innvendige skillevegger av andre materialer kan aksepteres av Produkt- og Elektrisitetstilsynet. For utgående kurser hvor tilbakespenning ikke er mulig, kan skillevegg mellom kabeltilkopling og bryterutstyr sløyfes.

Med metallskottet apparatanlegg menes apparatanlegg med ytre metallkapslinger, hvor komponenter er plassert i adskilte metallkapslede rom. Metallkapslinger skal være jordet.

    - Apparatanlegg skal være dimensjonert for de påkjenninger som de kan bli utsatt for ved kortslutning. Dokumentasjon kan bli forlangt.

5.7.3	Fabrikanten skal utstede prøverapport med alle nødvendige oppgaver i henhold til IEC-Publikasjon 60298. For impulsprøvespenning nyttes i nevnte publikasjon "List 2" for anlegg som ikke har automatisk utkobling ved jordfeil; for øvrige anlegg nyttes "List 1".

5.7.4	Alle effektbrytere og sikrings-effektbrytere skal kunne frakoples samleskinnene, enten med skillebryter som har synlige bruddsteder eller påmontert pålitelig stillingsindikator for hvert bevegelig kontaktsystem, eller på annen synlig måte, f.eks. ved uttrekking av effektbryter i skillestilling.

Skillestrekningene skal tilfredsstille prøvekravene i IEC-Publikasjon 60129 (1984) "Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches."

5.7.5	Det skal fortrinnsvis være låsbare dører på tavlen.

Alternative løsninger kan være:

•	Tavlen plassert i eget låsbart rom eller inngjerding eller

•	Andre løsninger som Produkt- og Elektrisitetstilsynet finner tilfredsstillende

5.7.6	Styrestrøm- og signalkurser skal, med unntak av korte tilledninger til styrestrømtransformatorer, releer, hjelpekontakter m.v., være montert adskilt fra hovedstrømkursene ved jordede skillevegger av metall, eller ved skillevegger av isolerende og selvslukkende materiale.

Kravet om skillevegger kan bl.a. tilfredsstilles ved bruk av rør.

Alternativt kan kabelforbindelser aksepteres.

Sikringer for styrestrøm- og signalkurser som krever ettersyn mens utstyret er i drift, skal være tilgjengelige uten at man kommer innenfor risikoavstanden.

### 5.8 Betjeningsganger

Foran tavlen skal det være betjeningsgang med bredde minst 1 m. Åpne tavledører eller brytere uttrukket skal ikke hindre passasje. Etter vurdering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet kan adgang fra to sider bli forlangt.

## 6 Kabler og ledninger

### 6.1 Utførelse

6.1.1	Kabler og ledninger skal tilfredsstille anerkjente elektrotekniske normer.

6.1.2	Kabler for fast forlegging skal vanligvis tilfredsstille spesifikasjonene i IEC-Publikasjon 60502 (1997/98) "Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30 kV", men med følgende spesielle krav:

•	Som lederisolasjon tillates vanligvis bare tverrbundet polyetylen (XLPE) og etylen-propylen gummi (EPR). Butyl, PVC og termoplastisk polyetylen (PE) tillates ikke.

•	"Conductor screening" kreves for alle kabler med XLPE-isolasjon, og for EPR-isolerte kabler med spenning U/U over 3.6/6 kV.

•	"Insulation screening" kreves for alle kabler.

•	Som kappemateriale skal vanligvis anvendes en av de typer som er angitt i IEC-Publikasjon 60092-359, d.v.s. PVC, polykloropren eller klorsulfonert polyetylen.

•	Andre utførelser og materialer kan bli godkjent etter vurdering i hvert enkelt tilfelle avhengig av bruksområdet.

6.1.3	Fleksible kabler/bevegelige ledninger for flyttbare apparater og maskiner tillates bare etter særskilt vurdering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

6.1.4	Kablers og ledningers spenningsklasse. U skal minst tilsvare anleggets nominelle systemspenning.

I anlegg med høyohmig jordet nullpunkt uten automatisk utkobling ved jordfeil, og på anlegg med isolert nullpunkt, regnes systemspenningen som spenningsklasse U mot jord.

I f.eks. et 6 kV anlegg med isolert nullpunkt kan man ikke bruke kabler med spenningsklasse U0/U = 3.6/6 kV, men må bruke 6/10 kV. U0 er fasespenning og U er systemspenning.

### 6.2 Montering

6.2.1	Høyspennings kabler og ledninger skal være montert adskilt fra kabler med lavere spenning, dvs. ikke i samme kabelbunt og rør.

6.2.2	Forlegging av høyspenningskabler i innredningen tillates bare etter særskilt vurdering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

6.2.3	Høyspenningskabler skal være merket, jfr. pkt. 2.2.3 over.

6.2.4	For uisolerte ledninger gjelder avstandsbestemmelsene i pkt. 2.4.1 over.

6.2.5	For den del av en kabelendeavslutning eller skjøt som ikke er beskyttet av jordet skjerm av metall gjelder avstandsbestemmelsene i pkt. 2.4.1 over.

Dersom en kabelendeavslutning er montert i samsvar med fabrikantens monteringsanvisning, kan monteringsanvisningen som regel betraktes som tilstrekkelig dokumentasjon. Tilfredsstillende prøverapport må på forlangende fremlegges.

Kabelendeavslutninger skal ikke være i kapslinger hvor utstyr for lavere spenning forefinnes, jfr. pkt. 5.7.6 over.

### 6.3 Strømbelastning

Som tillatt strømbelastning gjelder verdiene for temperaturklasse 85 °C i 201.32 tabell 6 og 352.6 tabell 1, redusert med 10 %.

### 6.4 Prøving

Etter installasjon skal kabler og ledninger med endeavslutninger og eventuelle skjøter spenningsprøves i henhold til "clause 18" i IEC-Publikasjon 60502 (1997/98), dvs. med likespenning minst 4 U0 i 15 minutter, hvor U0 er kabelens merkefasespenning. Alternativt kan prøving med vekselspenning godkjennes etter råd fra kabelfabrikantene.

## 7. Bryterutstyr, stikkontakter

### 7.1 Bryterutstyr

Brytere og sikringer skal være konstruert etter gjeldende IEC-normer.

Med gjeldende IEC-normer menes:

•	IEC-Publikasjon 60056  "High-voltage alternating-current circuitbreakers."

•	IEC-Publikasjon 60129  "Alternating current disconnectors and earthing switches."

•	IEC-publikasjonsserie 60282 "High-voltage fuses."

### 7.2 Stikkontakter

Stikkontakter tillates bare etter særskilt vurdering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

## 8. Motorer

For motorer gjelder bestemmelsene for generatorer, så langt disse er anvendelige.

# Elektrisk sveising

Utstyr for elektrisk sveising skal tilfredsstille anerkjente normer. Sveiseaggregater om bord i skip og flyttbare innretninger skal m.h.t. maksimale tomgangsspenninger m.v. tilfredsstille bestemmelsene gitt nedenfor. Om bord i skip og innretninger skal det tas spesielle hensyn mht. bl.a. maksimale tomgangsspenninger ved sveising i områder med forhøyet elektrisk fare. Om bord i innretninger hvor sveisearbeider av noe omfang må påregnes under drift, bør det være installert fast opplagt fordelingssystem for sveise-strøm.  Kabler herunder returkabel i slike fordelingssystem skal være kortslutningssikkert forlagt. Sveisearbeider skal ikke utføres i eller inntil eksplosjonsfarlig område (soneklassifisert), med mindre området er gassfritt.  Det skal foreligge instruks for slikt arbeide.  Uttaksposter som ikke er i eksplosjonsbeskyttet utførelse, skal være frakoblet og jordet når sveising ikke pågår.  Det skal være satt opp skilt, iøynefallende og med følgende eller tilsvarende lett lesbar tekst:  ”Uttaksposter skal være frakoblet og jordet når sveising ikke pågår.  Sveiseapparater må ikke tilkobles eller brukes med mindre arbeidsstedet og tilstøtende rom er gassfrie”.

# Sjøfartsdirektoratet har fastsatt egne forskrifter for sveising som regulerer prosedyrer, ansvarsfordeling mv.

Det vises for øvrig til IEC –Publikasjon 62081 (1999) ”Arc welding equipment-Installation and use”.