##### Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner	4

Kapittel 1 Innledende bestemmelser	4

§ 1-1	Formål	4

§ 1-2	Virkeområde	4

§ 1-3	Hvem forskriften retter seg mot	4

§ 1-4	Dispensasjon	4

§ 1-5	Definisjoner	5

Andre del: Generelle bestemmelser	7

Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold	7

§ 2-1	Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold	7

§ 2-2	Vurdering av risiko	7

§ 2-3	Konsekvenser ved strømavbrudd	7

§ 2-4	Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil	7

§ 2-5	Beskyttelse mot elektrisk sjokk	7

§ 2-6	Beskyttelse mot termisk og mekanisk skade	7

§ 2-7	Beskyttelse mot farlig overspenning, underspenning og jordfeil	7

§ 2-8	Overførte spenninger til telenett	7

§ 2-9	Elektriske og magnetiske felt	8

§ 2-10	Beskyttelse mot brann	8

§ 2-11	Overvåking og kontrollsystemer	8

§ 2-12	Advarselskilt og merking	8

§ 2-13	Arbeid med drift og vedlikehold av anlegg	8

§ 2-14	Fellesføring av linjer	8

§ 2-15	Endring	8

§ 2-16	Oppgradering av eldre anlegg	8

§ 2-17	Omgivelsene	8

Kapittel 3 Dokumentasjon og melding	9

§ 3-1	Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon	9

§ 3-2	Oppbevaring av dokumentasjon	9

§ 3-3	Melding	9

§ 3-4	Melding av ulykker/uhell	9

Tredje del: Spesifikke krav for elektriske installasjoner	10

Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner	10

§ 4-1	Virkeområde	10

§ 4-2	Isolasjon	10

§ 4-3 	Tiltak ved isolasjonsfeil	10

§ 4-4 	Utstyr og kabler	10

§ 4-5 	Installasjoner	10

§ 4-6	Elektriske installasjoner i master	10

§ 4-7	Bygninger	11

§ 4-8	Anlegg som det er vanskelig å evakuere fra	11

§ 4-9	Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr	11

§ 4-10	Vern, kontroll og hjelpesystemer	11

§ 4-11	Jordingssystem	11

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner	12

§ 5-1	Virkeområde	12

§ 5-2 	Isolasjon	12

§ 5-3 	Utstyr og kabler	12

§ 5-4	Installasjoner	12

§ 5-5	Jordingssystem	12

Fjerde del: Spesifikke krav for luftlinjer	13

Kapittel 6 Høyspenningsluftlinjer	13

§ 6-1	Virkeområde	13

§ 6-2	Mekanisk dimensjonering	13

§ 6-3 	Isolasjon	13

§ 6-4	Avstander, kryssinger og nærføringer	13

§ 6-5	Fellesføring	13

§ 6-6	Sikkerhetstiltak	13

§ 6-7	Jordingssystem	14

Kapittel 7 Lavspennings luftlinjer	15

§ 7-1	Virkeområde	15

§ 7-2	Mekanisk dimensjonering	15

§ 7-3	Isolasjon	15

§ 7-4	Avstander, kryssinger og nærføringer	15

§ 7-5	Fellesføringer	15

§ 7-6	Jordingssystem	15

Femte del: Spesifikke krav for elektrisk jernbane- og sporveisanlegg	16

Kapittel 8 Elektrisk jernbaneanlegg	16

§ 8-1	Virkeområde	16

§ 8-2	Mekanisk dimensjonering av kontaktledningsanlegg	16

§ 8-3	Kontaktledningsanleggets isolasjon og isolasjonsavstander	16

§ 8-4	Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget.	16

§ 8-5	Sikkerhetstiltak	16

§ 8-6	Tilgjengelige potensialsforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere	16

§ 8-7	Stasjonære togvarmeanlegg, 1000 V	17

Kapittel 9 Elektrisk sporveisanlegg	18

§ 9-1	Virkeområde	18

§ 9-2	Mekanisk dimensjonering	18

§ 9-3	Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget.	18

§ 9-4	Sikkerhetstiltak	18

§ 9-5	Tilgjengelige potensialsforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere	18

§ 9-6	Spesielle bestemmelser for anlegg for trolleybuss	18

§ 9-7	Understasjoner og bryterstasjoner.	18

Sjette del: Avsluttende bestemmelser	19

Kapittel 10 Tilsyn, klage, straff mv.	19

§ 10-1	Tilsyn	19

§ 10-2	Vedtak	19

§ 10-3	Klage	19

§ 10-4	Straffebestemmelse	19

§ 10-5	Reaksjonsmidler ved overtredelse	19

§ 10-6	Anlegg som ikke har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå	19

§ 10-7	Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter.	19

§ 10-8	Overgangsbestemmelser	19

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ………… med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, jf. Justis og politidepartementets delegasjonsvedtak 1. september 2003.

# Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner

## Kapittel 1 Innledende bestemmelser

### § 1-1	Formål

Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.

### § 1-2	Virkeområde

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg. Dette omfatter elektriske anlegg med tilhørende bygninger for produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi, samt høyspenningsinstallasjoner i industribedrifter og lignende.

Forskriften gjelder ikke for:

- elektriske lavspenningsinstallasjoner i andre bygg og annen industri

- elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i elektriske anlegg

- elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper, herunder flyttbare boreplattformer og lignende (maritime installasjoner)

- elektriske anlegg på innretninger for utnyttelse av petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk jurisdiksjon

- elektriske anlegg på land for petroleumprosessanlegg som er omfattet av petroleumstilsynets forskrifter

- elektriske anlegg i luftfartøyer

- teleanlegg

### § 1-3	Hvem forskriften retter seg mot

Eier/bruker av elektriske anlegg skal sørge for at anlegg som omfattes av denne forskriften til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskriften.

Den som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift eller vedlikehold av elektriske anlegg, er ansvarlig for at anlegg som omfattes av aktiviteten er i samsvar med krav i forskriften.

### § 1-4	Dispensasjon

Tilsynsmyndigheten kan gi dispensasjon fra denne forskriften.

### § 1-5	Definisjoner

Berøringsspenning: (UT) del av potensialstigning ved jordfeil som kan påvirke en person ved at strømmen går gjennom kroppen fra hand til fot (horisontal avstand en meter fra utsatt del).

Elektrisk sjokk (elektrisk støt): Virkning på kroppen som følge av elektrisk strøm gjennom et menneske eller dyr.

Høyspenningsinstallasjon: anlegg med nominell spenning høyere enn 1000 V vekselspenning eller høyre enn 1500 V likespenning.

Jord: det ledende jordsmonn hvis elektriske potensial pr. definisjon overalt blir betraktet lik null.

Jordfeilstrøm: strøm som går fra faseleder til jord eller jordede deler på feilstedet.

For enpolet jordfeil er dette:

- i system med isolert nøytralpunkt den kapasitive jordfeilstrømmen IC

- i spolejorede system den resterende jordfeilstrømmen IRes

- i system med lavimpedansjording kortslutningstrømmen, fase til jord I”k1

Jording: alle metoder og tiltak som gir en god ledende forbindelse til jord.

Kabel: en isolert leder, eller flere fra hverandre isolerte ledere, omgitt av en eller flere felles beskyttende kapper.

Kontaktledningsanlegg: komplette system som inngår i kraftmating til traksjonsmateriell som ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere, jordinger etc.

Lavspenningsinstallasjon: elektrisk anlegg for nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning eller opp til og med 1500 V likespenning.

Ledning: en eller flere ledere; eller en eller flere isolerte ledere; eller en eller flere kabler; med felles anvendelse i en elektrisk installasjon, et apparat eller annen konstruksjon.

Luftlinje: hele systemet av master, ledninger, isolatorer, barduner m.v. Synonymt med luftledning.

Nettstasjon: fordelingstransformator med tilhørende anlegg for forsyning til sluttbruker.

Nominell verdi: verdi for en størrelse som benyttes til å identifisere en komponent, innretning, utstyr eller system.

Returtid: middel intervall mellom påfølgende gjentagelser av klimatisk  definerte størrelser.

Sugetransformator: en strømtransformator med omsetningsforhold 1:1 med en vikling for kontaktledningsstrømmen og en vikling for returstrømmen. En skilletrafo som reduserer vagabonderende strømmer i jernbaneanlegg.

Teleanlegg: (telenett)Anlegg for overføring av elektronisk kommunikasjon med tilhørende infrastruktur, utstyr og installasjoner.

Uisolert del: anleggsdel som ikke har slik isolasjon, kapsling eller skjerm at den kan betraktes som berøringssikker.

# Andre del: Generelle bestemmelser

## Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

### § 2-1	Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold

Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.

Anlegg og utstyr skal være egnet for de påkjenninger det kan bli utsatt for og for de omgivelser det skal operere i. Anlegg skal være fagmessig utført.

### § 2-2	Vurdering av risiko

Det skal gjennomføres en risikovurdering for å kartlegge risiki i og i tilknytning til det elektriske anlegget. Ved utførelsen skal risikovurderingen legges til grunn for valg av løsninger. Dette skal dokumenteres.

### § 2-3	Konsekvenser ved strømavbrudd

Nettselskap skal på anmodning opplyse sluttbruker om forventet leveringspålitelighet slik at sluttbruker kan vurdere konsekvensene ved strømavbrudd.

### § 2-4	Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil

Elektriske anlegg skal være slik at sikkerheten opprettholdes ved første feil eller første feilbetjening. Alle feil skal frakoples eller rettes snarest mulig slik at sikkerheten opprettholdes.

### § 2-5	Beskyttelse mot elektrisk sjokk

Anlegg skal være slik  at det hindrer utilsiktet berøring eller farlig nærhet til spenningssatte anleggsdeler, eller være isolert slik at det er berøringssikkert.

Anlegg skal være slik  at det gir beskyttelse ved berøring av anleggsdeler som kan bli spenningssatt ved feil på anlegget.

### § 2-6	Beskyttelse mot termisk og mekanisk skade

Anlegg skal være slik at det ikke kan medføre fare på grunn av høy temperatur, lysbue eller mekanisk påkjenning ved normal drift, overstrøm, feilstrømmer eller klima og værforhold.

### § 2-7	Beskyttelse mot farlig overspenning, underspenning og jordfeil

Anlegg skal være slik  at det tåler normalt forekommende spenninger, inkludert overspenninger som kan forventes.

Overføring av høye spenninger til lavspenningsanlegg eller andre gjenstander og anlegg skal unngås.

Anlegg skal være slik at underspenninger, jordfeil eller bortfall av faser ikke medfører følgeskader så langt dette er teknisk og økonomisk mulig.

### § 2-8	Overførte spenninger til telenett

Anlegg skal utføres slik at det i normal drift og i feilsituasjoner ikke blir overført for høye spenninger til telenett.

### § 2-9	Elektriske og magnetiske felt

Anlegg skal være slik at de tåler påvirkning fra elektriske og magnetiske felt som kan oppstå. Anlegg skal være slik at påvirkning fra elektriske og magnetiske felt ikke skaper unødige forstyrrelser og helsefare.

### § 2-10	Beskyttelse mot brann

Anlegg skal være plassert, utført og beskyttet slik at brann ikke oppstår. I utstyr hvor gnister, lysbuer, eksplosjoner eller høye temperaturer kan oppstå, skal utstyret være konstruert, plassert og beskyttet slik at brann ikke kan oppstå i omgivelsene.

### § 2-11	Overvåking og kontrollsystemer

Anlegg skal ha nødvendig overvåking, vern, regulerings- og kontrollutstyr slik at det fungerer etter hensikten og på en sikker måte.

### § 2-12	Advarselskilt og merking

Anlegg skal ha advarselskilt, merking og identifikasjon slik at feilbetjening og ulykker unngås. Advarselskilt, merking og identifikasjon skal være varig, tydelig, lett synlig og med norsk tekst.

### § 2-13	Arbeid med drift og vedlikehold av anlegg

Anlegg skal være slik at personell trygt og rasjonelt kan utføre oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold, ved alle forhold og på alle steder i anlegget.

### § 2-14	Fellesføring av linjer

Har linjesettene forskjellig eiere ved fellesføring skal det foreligge skriftlig avtale mellom eierne om hvem som har det driftsmessige ansvaret. Hvis ikke kan tilsynsmyndigheten utpeke hvem som har det driftsmessige ansvaret.

### § 2-15	Endring

Ved enhver endring av anlegg skal det påses at tiltakene ikke forringer sikkerheten. Denne forskriften skal benyttes på eksisterende anlegg når bruken av anlegget eller forutsetningen for anlegget forandres på en slik måte at det har vesentlig betydning for sikkerheten.

Denne forskriften skal følges ved ombygginger og utvidelser av elektriske anlegg.

### § 2-16	Oppgradering av eldre anlegg

Tilsynsmyndigheten kan ved enkeltvedtak beslutte at et eldre anlegg eller deler av anlegg skal ha samme sikkerhetsnivå som angitt i denne forskriften, dersom anlegget eller deler av anlegget vurderes av myndighetene som funksjons- eller sikkerhetsmessig ikke tilfredsstillende.

### § 2-17	Omgivelsene

Anlegg skal være slik  at det ikke er unødig skjemmende, sjenerende eller skadelig på omgivelsene.

## Kapittel 3 Dokumentasjon og melding

### § 3-1	Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

Før idriftsetting skal nye og ombygde anlegg inspiseres og i nødvendig omfang testes for å verifisere at de oppfyller kravene i denne forskriften. Anleggene skal også funksjonsprøves i den grad det er praktisk mulig. Inspeksjon, tester og funksjonsprøver skal dokumenteres.

Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om at anlegget er i samsvar med kravene i denne forskriften. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet en oversikt over anvendte normer, publikasjoner og spesifikasjoner og annen dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav. Det må foreligge en detaljert beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når normer ikke er anvendt. Erklæring om samsvar skal ha vedlagt dokumentasjon av inspeksjoner, tester og funksjonsprøver i tillegg til teknisk dokumentasjon av anlegget. Erklæring om samsvar og vedlegg skal overleveres eier av anlegget.

### § 3-2	Oppbevaring av dokumentasjon

Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i § 3-1.

### § 3-3	Melding

Før utførelse og endring av elektriske anlegg som er dekket av denne forskriften skal eier/bruker melde disse til tilsynsmyndigheten.

Følgende anlegg er unntatt fra meldeplikt:

- anlegg med områdekonsesjon

- flyttbare generatoranlegg

- faste generatoranlegg med ytelse under 30 kVA

- anlegg med nominell spenning ikke høyere enn 50 V vekselspenning og 120 V likespenning så fremt de ikke er plassert i eksplosjonsfarlige områder

### § 3-4	Melding av ulykker/uhell

Eier av et elektrisk anlegg skal snarest mulig melde til tilsynsmyndigheten personskader og/eller større materielle skader som er forårsaket direkte eller indirekte av elektriske anlegg.

# Tredje del: Spesifikke krav for elektriske installasjoner

## Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner

### § 4-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av høyspenningsinstallasjoner med spenning over 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- luftlinjer

- kontakt- og banestrømsanlegg for jernbane og sporveier, men ikke tilhørende transformatorstasjoner og lignende

### § 4-2	Isolasjon

Anleggets isolasjonsnivå skal være tilpasset driftsspenningen og anleggets utførelse slik at pålitelig drift sikres. Isolasjonsavstander skal være tilpasset isolasjonsnivå.

Anlegg skal overvåkes slik at isolasjonsfeil blir detektert og frakoblet.

### § 4-3 	Tiltak ved isolasjonsfeil

Topolet jordfeil og kortslutning skal koples ut hurtig og automatisk.

Enpolet jordfeil skal utkoples hurtigst mulig og innen følgende tider. Tidene inkluderer ikke eventuelle gjeninnkoplinger:

- Direktejordet nett:						  3  sek

- Motstandsjordet nett:						30  sek

- Distribusjonsnett (luftnett og blandet

kabel/luft-nett), isolert og spolejordet nett:			10  sek

- Kabeldistribusjonsnett(uten luftledning) med 
global jording, isolert og spolejordet nett: 		         240   min

- Regionalnett og sentralnett, isolert og spolejordet nett:		30  min

- Industrinett, isolert og spolejordet nett:				30  min

Kabeldistribusjonsnett, regionalnett, sentralnett og industrinett med lang utkoplingstid skal overvåkes kontinuerlig, og klarering for bortkopling av jordfeilen igangsettes umiddelbart.

### § 4-4 	Utstyr og kabler

Utstyr og kabler skal ha elektriske, mekaniske og miljømessige egenskaper som er tilpasset bruksformålet og miljøet hvor det skal brukes. Utstyr og kabler skal være trygt plassert og forlagt.

### § 4-5 	Installasjoner

Installasjoner skal være slik at de er sikre for personell, allmennhet og omgivelser. Installasjoner skal være slik at pålitelig drift sikres. Nødvendig dokumentasjon skal foreligge slik at betjening og ettersyn kan foregå på en betryggende måte.

### § 4-6	Elektriske installasjoner i master

Sikringer skal plasseres slik at de er lett tilgjengelig for utskifting. Ved mastestasjoner skal all betjening samt skifte av sikringer kunne foregå fra bakken. Anlegg med sikringer skal ha flerpolet bryter, slik at sikringene kan betjenes i spenningsløs tilstand.

Ved behov for fornying eller større vedlikehold av bestående anlegg med betjening fra plattform skal anlegget ombygges slik at det kan betjenes fra bakken. Ombyggingen skal utføres i henhold til denne forskrift.

### § 4-7	Bygninger

Bygninger og rom for høyspenningsinstallasjoner skal bygges og utstyres slik at de gir sikkerhet for personer i og utenfor anleggene. Bygninger og rom skal være tjenlige for formålet og være slik at vesentlige materielle skader unngås ved feil, feilbetjening eller brann.

### § 4-8	Anlegg som det er vanskelig å evakuere fra

I anlegg som det kan være vanskelig å evakuere fra, som underjordiske anlegg, vindkraftverk, anlegg i fjell og lignende, skal det gjøres tiltak for å sikre trygg evakuering ved brann eller ulykker.

### § 4-9	Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr

Installasjoner skal være utført og sikret slik at drift og vedlikehold kan utføres på en sikker måte for personell, allmennhet og omgivelsene. Materielle verdier skal sikres mot brann og annen skade. Nødvendig sikkerhetsutstyr skal være tilgjengelig.

### § 4-10	Vern, kontroll og hjelpesystemer

Installasjoner skal ha nødvendige hjelpesystemer og utstyr for overvåking, kontroll, regulering og beskyttelse, slik at drift og vedlikehold kan gjennomføres på en sikker måte.

### § 4-11	Jordingssystem

Jordingssystem skal være tilpasset det elektriske anlegget og være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv, helse og materielle verdier, i eller utenfor selve anleggene.

## Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

### § 5-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er kontakt- og banestrømsanlegg for jernbane og sporveier. Transformatorstasjoner og lignende som tilhørere kontakt- og banestrømsanlegg reguleres i dette kapitelet.

### § 5-2 	Isolasjon

Anleggets isolasjonsnivå skal være tilpasset  anleggets utførelse slik at pålitelig drift sikres.

Anlegget skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner. Ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner må jordfeilen utbedres eller utkoples snarest mulig og senest innen 4 uker.

### § 5-3 	Utstyr og kabler

Utstyr og kabler skal ha elektriske, mekaniske og miljømessige egenskaper som er tilpasset bruksformålet og miljøet hvor det skal brukes. Utstyr og kabler skal være trygt plassert og forlagt.

### § 5-4	Installasjoner

Installasjoner skal være slik at anlegg er sikre for personell, allmennhet og omgivelser. Nødvendig dokumentasjon skal foreligge slik at betjening og ettersyn kan foregå på en betryggende måte.

### § 5-5	Jordingssystem

Jordingssystem skal være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv, helse og materielle verdier, i eller utenfor selve anleggene.

# Fjerde del: Spesifikke krav for luftlinjer

## Kapittel 6 Høyspenningsluftlinjer

### § 6-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av høyspenningsluftlinjer med spenning over 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- elektriske installasjoner herunder transformatorer i master og luftlinjeinstallasjoner innenfor inngjerdet stasjonsområde

- kontaktledningsanlegg for jernbane og sporveier

### § 6-2	Mekanisk dimensjonering

Høyspenningsluftlinjer skal dimensjoneres for å tåle de klimatiske forhold det kan bli utsatt for. Ved beregning av de mekaniske påkjenningene skal det tas hensyn både til islast, vindlast og temperatur. Dimensjoneringen skal foretas på basis av en risikovurdering og normalt med en returtid på minst 50 år.

### § 6-3 	Isolasjon

Luftledningsanlegg skal være dimensjonert for påregnelige koplings- og lynoverspenninger. Isolasjonsnivået skal fastsettes etter en vurdering basert på retningslinjer for isolasjonskoordinering gitt i relevante normer. For spenninger opp til og med 24 kV skal ledere være isolert med mindre forholdene på stedet er slik at det etter tilsynsmyndighetens vurdering ikke er teknisk mulig.

### § 6-4	Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelige avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og materielle verdier.

Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag ved lyn- og koplingsoverspenninger.

### § 6-5	Fellesføring

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

### § 6-6	Sikkerhetstiltak

Master skal kunne identifiseres. Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

### § 6-7	Jordingssystem

Jordingssystemet unntatt arbeidsjordinger skal konstrueres slik at:

- det gir  personsikkerhet mot farlige berøringsspenninger, også ved høyeste jordfeilstrøm

- skade på eiendom og utrustning forhindres

- det dimensjoneres for å tåle termisk påkjenning fra feilstrømmer

- det dimensjoneres for å tåle korrosjon og mekaniske påkjenninger i hele det elektriske anleggets levetid

- det gir nødvendig driftspålitelighet av linjen

## Kapittel 7 Lavspennings luftlinjer

### § 7-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for mekanisk dimensjonering, isolasjon og avstander ved utførelse av lavspenningsluftlinjer med spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. For øvrig henvises til kapittel om elektriske installasjoner.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- kontaktledningsanlegg for jernbane og sporveier

- transformatorinstallasjoner og bryterinstallasjoner som dekkes av kapittel om elektriske installasjoner.

### § 7-2	Mekanisk dimensjonering

Lavspenning luftlinjeanlegg skal dimensjoneres for å tåle de klimatiske forhold det kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

### § 7-3	Isolasjon

Ledere uten isolasjonsbelegg og uisolert materiell er ikke tillatt i ledningsanlegg.

### § 7-4	Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og for materielle verdier.

Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag og for å unngå fare ved kryssinger og nærføringer.

### § 7-5	Fellesføringer

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

### § 7-6	Jordingssystem

Beskyttelsesjording av lavspennings luftlinjer skal utføres i henhold til krav til jordingssystem for lavspenningsinstallasjoner, §5-5.

# Femte del: Spesifikke krav for elektrisk jernbane- og sporveisanlegg

## Kapittel 8 Elektrisk jernbaneanlegg

### § 8-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av faste tekniske installasjoner i tilknytning til elektrisk jernbanedrift med nominell spenning 15 kV mellom faseleder og jord. Bestemmelsene omfatter særbestemmelser for kontaktlednings- og banestrømforsyningsanlegg utført som enfase høyspenningsanlegg, der den ene lederen er direkte jordet ved matestasjonen (omformer- eller transformatorstasjon), samt for 1000 V togvarmeanlegg med direkte jordet nøytralpunkt eller faseleder.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- omformerstasjoner

- transformatorstasjoner

### § 8-2	Mekanisk dimensjonering av kontaktledningsanlegg

Kontaktledningsanlegg skal dimensjoneres for å tåle de klimatiske forhold det kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

### § 8-3	Kontaktledningsanleggets isolasjon og isolasjonsavstander

Isolasjonsnivået for isolatorer, kabler og utstyr tilknyttet kontaktledningsanleggets høyspenningsdel skal dimensjoneres for de spenninger som kan forekomme slik at det oppnås tilfredsstillende driftssikkerhet.

### § 8-4	Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget.

Kontaktledningsanlegget skal ha tilstrekkelige avstand til omgivelsene for å unngå fare for personer og for materielle verdier.

Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale for sikker drift.

### § 8-5	Sikkerhetstiltak

Master skal kunne identifiseres. Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

### § 8-6	Tilgjengelige potensialsforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

Anlegg skal utformes slik at tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere ikke representerer personfare eller fare for skade på utstyr eller materiell.

### § 8-7	Stasjonære togvarmeanlegg, 1000 V

Togvarmepost skal ha jordleder eller utjevningsforbindelse til det sporet den forsyner. Sporområdet som dekkes av togvarmeanlegget skal ha sikker vei for returstrømmen tilbake til togvarmeposten dimensjonert for maksimal belastningsstrøm. Strømforsyning fra togvarmepost og annen strømforsyning skal ikke kunne koples sammen gjennom tilkoplet rullende materiell.

## Kapittel 9 Elektrisk sporveisanlegg

### § 9-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av faste tekniske installasjoner i tilknytning til elektrisk sporveisanlegg med nominell spenning opp til og med 1000 V AC og 1500 V DC.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- omformerstasjoner

- transformatorstasjoner

### § 9-2	Mekanisk dimensjonering

Kontaktledningsanlegg skal dimensjoneres for å tåle de klimatiske forhold det kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

### § 9-3	Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget.

Kontaktledningsanlegget skal ha tilstrekkelige avstand til omgivelsene for å unngå fare for personer og for materielle verdier.

Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale  for sikker drift.

### § 9-4	Sikkerhetstiltak

Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

### § 9-5	Tilgjengelige potensialsforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

Anlegg skal utformes slik at tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere ikke representerer personfare eller fare for skade på utstyr eller materiell.

### § 9-6	Spesielle bestemmelser for anlegg for trolleybuss

Kontaktledninger skal være opplagt slik at de er isolert for nominell spenning i forhold til hverandre og i forhold til jord.

### § 9-7	Understasjoner og bryterstasjoner.

Utførelse av understasjoner, bryterstasjoner og lignende skal tilfredsstill kravene i denne forskrifts tredje del ”Spesifikke krav til elektriske installasjoner”.

# Sjette del: Avsluttende bestemmelser

## Kapittel 10 Tilsyn, klage, straff mv.

### § 10-1	Tilsyn

Tilsynsmyndigheten eller den tilsynsmyndigheten bemyndiger fører tilsyn med etterlevelse av denne forskriften.

### § 10-2	Vedtak

Tilsynsmyndigheten eller den tilsynsmyndigheten bemyndiger, gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers, som er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften.

### § 10-3	Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

### § 10-4	Straffebestemmelse

Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes etter lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 14.

### § 10-5	Reaksjonsmidler ved overtredelse

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene om pålegg, tvangsmulkt, forelegg, stansing og andre reaksjonsmidler som nevnt i lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

### § 10-6	Anlegg som ikke har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå

Tilsynsmyndigheten kan iverksette slike tiltak som nevnt i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, overfor anlegg som viser seg å ikke gi et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, selv om de er utført etter anerkjent norm dersom normen over tid har vist seg ikke å oppfylle sikkerhetskravene.

### § 10-7	Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter.

Denne forskrift trer i kraft xx.xx.xxxx.

Fra samme dato oppheves forskrifter 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg.

### § 10-8	Overgangsbestemmelser

Elektriske anlegg kan prosjekteres og utføres etter bestemmelsene i forskrifter 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg fram til 1. juli 2006.

Med unntak av jordingssystem, kan luftlinjer med nominell spenning fra 1kV til og med 45kV prosjekteres og utføres etter bestemmelsene i forskrifter 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg fram til 1. juli 2008.

”Tiltak ved isolasjonsfeil” § 4-3 gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2008.

”Elektriske installasjoner i master” § 4-6 gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2015.