##### Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Innledning	7

Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner	9

Kapittel 1 Innledende bestemmelser	9

§ 1-1	Formål	9

§ 1-2	Virkeområde	9

Anlegg som ikke er i bruk	9

§ 1-3	Hvem forskriften retter seg mot	9

§ 1-4	Dispensasjon	9

Grunnlag for dispensasjon	9

§ 1-5	Definisjoner	10

Definisjoner i veiledningen	11

Andre del: Generelle bestemmelser	13

Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold	13

§ 2-1	Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold	13

Metoder for å oppfylle sikkerhetskrav	13

§ 2-2	Vurdering av risiko	13

§ 2-3	Konsekvenser ved strømavbrudd	13

§ 2-4	Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil	13

§ 2-5	Beskyttelse mot elektrisk sjokk	13

§ 2-6	Beskyttelse mot termisk og mekanisk skade	13

§ 2-7	Beskyttelse mot farlig overspenning, underspenning og jordfeil	13

§ 2-8	Overførte spenninger til telenett	14

Grenseverdier for overførte spenninger og strømmer til telenettet	14

§ 2-9	Elektriske og magnetiske felt	14

Grenseverdier for elektriske og magnetiske felt	14

§ 2-10	Beskyttelse mot brann	15

§ 2-11	Overvåking og kontrollsystemer	15

§ 2-12	Advarselskilt og merking	15

Driftsmerking og advarselskilt	15

§ 2-13	Arbeid med drift og vedlikehold av anlegg	15

Oppdeling, spenningsprøving, jording og kortslutning	15

§ 2-14	Fellesføring av linjer	15

§ 2-15	Endring	15

§ 2-16	Oppgradering av eldre anlegg	16

§ 2-17	Omgivelsene	16

Kapittel 3 Dokumentasjon og melding	17

§ 3-1	Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon	17

Erklæring om samsvar	17

§ 3-2	Oppbevaring av dokumentasjon	17

§ 3-3	Melding	17

Meldingsdokumentasjon	18

§ 3-4	Melding av ulykker/uhell	18

Tredje del: Spesifikke krav for elektriske installasjoner	19

Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner	19

§ 4-1	Virkeområde	19

Høyspenningsinstallasjoner som omfattes av bestemmelsen	19

§ 4-2	Isolasjon	19

Isolasjonskoordinering	19

Minste isolasjonsavstand under spesielle forhold	21

Isolasjonstilstand	21

§ 4-3 	Tiltak ved isolasjonsfeil	22

§ 4-4 	Utstyr og kabler	22

Koplingsapparater og jordsluttere	22

Strømtransformatorer	22

Beskyttelse og merking av kabler	22

Koplingspunkter og avslutninger for kabler	23

Kryssing og nærføring mellom kabler	23

Kryssing og nærføring mellom kabler i sjøen	23

Kabler som er midlertidig avdekket eller lagt direkte på bakken	23

Installasjoner innendørs – avstand fra høyspenningsledninger til teleanlegg	23

§ 4-5 	Installasjoner	23

Avstander i høyspenningsinstallasjoner	23

Betjeningsutstyr for installasjoner i master	24

§ 4-6	Elektriske installasjoner i master	25

§ 4-7	Bygninger	25

Plan- og bygningsloven	25

Plassering av generator-, transformator-, og fordelingsanlegg	25

Sikring av generator-, transformator-, og fordelingsanlegg	25

Frittstående nettstasjoner og lignende	25

Nødlys	25

Utganger fra rom for høyspenningsinstallasjoner	25

Trykkpåkjenning i bygninger	26

§ 4-8	Anlegg som det er vanskelig å evakuere fra	26

Bruk av mineralolje og lignende	26

Redningsrom oppholdsrom og rømningsveier	26

Nødkraftanlegg	27

Nødlys	27

§ 4-9	Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr	27

Sikkerhetsutstyr	27

Beskyttelse ved lysbue	27

Beskyttelse ved brann i transformatorer og reaktorer utendørs	27

Beskyttelse mot brann i tilknytning til transformatorer og reaktorer innendørs	29

Forlegging av kabler	29

Annet utstyr med brennbar væske	29

Utstyr med isolerende væske, oljeoppsamling og oljegruber	29

Beskyttelse mot lekkasje av SF6	30

§ 4-10	Vern, kontroll og hjelpesystemer	30

Kontrollfunksjonen til høyspenningsutstyr	30

Funksjonstesting av vern og kontrollutrustning	30

Nødstrømforsyning	30

Trykkluftsanlegg	30

Høyfrekvente forstyrrelser av kontrollanlegg	30

Lavfrekvente forstyrrelser av kontrollanlegg	30

§ 4-11	Jordingssystem	31

Dimensjonering av jordingssystemet ved kraftfrekvens	31

Dimensjonering av jordelektroder	31

Dimensjonering av hovedjordleder og potensialutjevningsleder	31

Dimensjonering med hensyn på temperatur	31

Krav til berøringsspenninger	31

Krav til jordingsanlegg for å overholde tillatte berøringsspenninger ved jordfeil	33

Tiltak for å redusere berøringsspenning	33

Installasjon av jordledere og jordelektroder	37

Overførte potensialer til omgivelsene	37

Jording av utstyr og anlegg	37

Felles eller atskilt jordingssystem for høy- og lavspenningsanlegg	37

Forutsetninger for et felles jordingssystem for høy- og lavspenningsanlegg	37

Lavspenningsanlegg innenfor område for høyspenningsjord	37

Lavspenningsanlegg utenfor området for høyspenningsjord	37

Atskilte jordingssystemer	38

Jordingstiltak mot lynoverspenninger	40

Målinger av jordingssystemet	40

Dokumentasjon av jordingssystem	40

Kontroll av jordingssystem	40

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner	41

§ 5-1	Virkeområde	41

Lavspenningsinstallasjoner som omfattes av bestemmelsen	41

Teleanlegg	41

§ 5-2 	Isolasjon	41

Måling av isolasjonstilstand	41

§ 5-3 	Utstyr og kabler	41

§ 5-4	Installasjoner	42

Åpent materiell	42

Elektriske installasjoner i master	42

Avstander i lavspennings stasjonsanlegg	42

Overspenningsavleder/nøytralpunktsavleder	42

Ledningsmontasje	42

Spenningssystem	42

Avstand fra lavspenningsledninger til teleanlegg	42

§ 5-5	Jordingssystem	42

Dimensjonering av jordingssystemet ved kraftfrekvens	43

Dimensjonering av jordelektroder	43

Dimensjonering av hovedjordleder og potensialutjevningsleder	43

Dimensjonering med hensyn til temperatur	43

Dimensjonering med hensyn på berøringsspenninger	43

Installasjon av jordledere og jordelektroder	44

Jording av ledende utstyr og anlegg	44

Fjerde del: Spesifikke krav for luftlinjer	45

Kapittel 6 Høyspenningsluftlinjer	45

§ 6-1	Virkeområde	45

§ 6-2	Mekanisk dimensjonering	45

Krav til ledere og master	45

Krav om forsterket oppheng	45

Utførelse av forsterket oppheng	45

§ 6-3 	Isolasjon	46

Isolasjonskoordinering	46

Overspenningsvern	46

Isolasjon av ledere	46

§ 6-4	Avstander, kryssinger og nærføringer	46

Avstander	46

Landbruksområder og lignende	48

Taubaner	48

Vertikale avstand mellom høyspenningsledning og laveste fase- eller jordleder på øvre ledningssett og fase- eller jordleder på nedre ledningssett.	48

Avstand fra høyspenningslinje til bygninger, bensinstasjonsområder og lagerplasser	49

Skytebaner, flyplasser, luftfartshindringer, nasjonalparker og fredede områder	49

Midlertidige installasjoner	49

Farvann	49

Kryssing av farbare innsjøer og elver	50

§ 6-5	Fellesføring	50

Fellesføring høyspenning – høyspenning	50

Fellesføring høyspenning – lavspenning	50

Fellesføring høyspenning - teleanlegg	51

Fellesføring høyspenning – fiberoptisk kabel	51

§ 6-6	Sikkerhetstiltak	51

Vern mot klatring	51

§ 6-7	Jordingssystem	51

Dimensjonering, installasjon og testing av jordingssystem	52

Kapittel 7 Lavspennings luftlinjer	53

§ 7-1	Virkeområde	53

Lavspennings luftlinjer som omfattes av bestemmelsen	53

§ 7-2	Mekanisk dimensjonering	53

Krav til ledere og master	53

Festing	53

§ 7-3	Isolasjon	53

§ 7-4	Avstander, kryssinger og nærføringer	53

Lavspenningsluftlinjers avstand	54

Landbruksområder og lignende	54

Høyde over bakken	54

Avstand til trær og busker	55

Avstand til vei	55

Avstand og kryssing mellom tele- og lavspenningslinjer	55

Kryssing av jernbaner og sporveier	55

Kryssing av taubaner og lignende	55

Nærføring av bygninger og bygningsdeler m.m.	55

Kryssing av farvann	55

Kryssing av farbare innsjøer og elver mv. som ikke omfattes av Lov om havner og farvann	55

Skytebaner, flyplasser, luftfartshindringer, nasjonalparker og fredede områder	55

§ 7-5	Fellesføringer	56

Fellesføring lavspenning – lavspenning	56

Fellesføring lavspenning – teleanlegg	56

Fellesføring lavspenningslinje – fiberoptisk kabel	56

Antenner på lavspenningsmaster	56

§ 7-6	Jordingssystem	57

Femte del: Spesifikke krav for elektrisk jernbane- og sporveisanlegg	58

Kapittel 8 Elektrisk jernbaneanlegg	58

§ 8-1	Virkeområde	58

§ 8-2	Mekanisk dimensjonering av kontaktledningsanlegg	58

Konkrete krav til dimensjonering av kontaktledningsanlegg	58

§ 8-3	Kontaktledningsanleggets isolasjon og isolasjonsavstander	58

Isolasjon og isolasjonsavstander	58

Seksjonering	58

§ 8-4	Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget.	59

Kontakttrådens høyde over sporplan	59

Kontakttrådens høyde over planovergang	59

Kontakttrådens høyde over gulv	59

Avstand fra høyspenningsdeler i kontaktledningsanlegget til bygninger	59

Avstand fra høyspenningsdeler i kontaktledningsanlegget til spesielle jernbanetekniske konstruksjoner	60

Kontaktledningsanlegg i lokomotivstaller, vognhaller og lignende bygninger	60

Krav til avstander og hindre	60

Beskyttelse ved avstand	61

Beskyttelse ved bruk av hindre på allment tilgjengelige steder	61

§ 8-5	Sikkerhetstiltak	62

Advarselskilt	62

Klatrevern i kontakledningsmaster	62

§ 8-6	Tilgjengelige potensialsforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere	62

Returkrets	62

Tilgjengelige potensialsforskjeller og berøringsspenninger	63

Beskyttelsesjording og utjevningsforbindelser	63

§ 8-7	Stasjonære togvarmeanlegg, 1000 V	64

Praktisk utforming av togvarmeanlegg	64

Kapittel 9 Elektrisk sporveisanlegg	65

§ 9-1	Virkeområde	65

§ 9-2	Mekanisk dimensjonering	65

Konkrete krav til dimensjonering av kontaktledningsanlegg	65

§ 9-3	Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget.	65

Kontakttrådens høyde over sporplan/planoverganger	65

Beskyttelse mot elektrisk støt ved direkte berøring	65

Beskyttelse mot elektrisk støt gjennom avstand	65

Beskyttelse mot elektrisk støt ved bruk av hindre	66

§ 9-4	Sikkerhetstiltak	67

Beskyttelse mot klatring i master og lignende	67

§ 9-5	Tilgjengelige potensialsforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere	67

Beskyttelse mot indirekte kontakt	67

Beskyttelse mot høye spenninger på skinnesystemet	67

§ 9-6	Spesielle bestemmelser for anlegg for trolleybuss	68

Utførelse av kontaktledningsanlegg m.v.	68

§ 9-7	Understasjoner og bryterstasjoner.	68

Sjette del: Avsluttende bestemmelser	69

Kapittel 10 Tilsyn, klage, straff mv.	69

§ 10-1	Tilsyn	69

§ 10-2	Vedtak	69

§ 10-3	Klage	69

§ 10-4	Straffebestemmelse	69

§ 10-5	Reaksjonsmidler ved overtredelse	69

§ 10-6	Anlegg som ikke har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå	69

§ 10-7	Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter.	69

§ 10-8	Overgangsbestemmelser	69

Vedlegg 1	Noen relevante normer og publikasjoner.	70

# Innledning

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) …………… og trådte i kraft …………… med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften erstatter forskrifter 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg.

Formålet med forskriften er at elektriske forsyningsanlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier og samtidig ivaretar den funksjonen de er tiltenkt.

Denne veiledning til forskriften retter seg mot eiere og brukere av elektriske forsyningsanlegg. Den som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift eller vedlikehold av anlegg, er ansvarlig for at anlegg som omfattes av aktiviteten er i samsvar med kravene som stilles i forskriften. Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om at anlegget er utført i samsvar med kravene i forskriften.

Veiledningen skal utdype og forklare forskriftsteksten. I veiledningen vises hvilke konkrete spesifikasjoner og normer som DSB legger til grunn for forståelsen av forskriftens krav.

Ved å benytte seg av det erfaringsmaterialet som er innarbeidet i veiledningen til forskriftens enkelte paragrafer og i anerkjente normer, oppnår man den grad av sikkerhet som forskriften forutsetter. Veiledningen tar sikte på å gi utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser, for å gi eier/bruker – og andre som forskriften angår – veiledning i hvordan forskriftens krav kan oppfylles. Forskriften stiller funksjonskrav, mens veiledningen gir detaljerte løsninger og informasjon. I tilfeller der det er motstrid mellom veiledningen og en norm vil en ved å benytte veiledningen sikre at forskriftens sikkerhetskrav er oppfylt.

Forskriftens sikkerhetskrav anses normalt oppfylt ved å følge løsninger/anbefalinger i veiledningen. Der veiledningen benytter begrep ”må” eller ”skal” anses den foreslåtte løsningen å være den som fullt ut oppfyller forskriftens krav. Valg av annen løsning skal i slike tilfeller begrunnes/dokumenteres. Der veiledningen benytter begrepene ”bør” eller ”kan” anses den foreslåtte løsningen å være en av eller flere måter å oppfylle forskriftens krav på. Valg av annen løsning behøver ikke i slike tilfeller å begrunnes.

Forskriften har satt fokus på risikovurdering og bruk av risikoanalyse i forbindelse med elektriske forsyningsanlegg. Skal det oppføres et nyanlegg må det først utføres en risikovurdering. Ut fra risikovurderingen og anleggs art, skal det velges en relevant anerkjent internasjonal norm som grunnlag for utførelsen av anlegget. Det er mulig å benytte forskjellige normer for de forskjellige deler av et anlegg. Veiledningen anbefaler enkelte steder bruk av navngitte standarder for å oppfylle forskriftskrav. Velges eventuelt andre løsninger, må disse være tilsvarende eller bedre og analysert/dokumentert av kompetent organ/person.

Dersom det ikke finnes en relevant anerkjent internasjonal norm for anlegget kan det velges nasjonale normer eller publikasjoner utarbeidet av bransjeorganisasjoner, forutsatt at disse oppfyller forskriftens krav.

De virksomheter som omfattes av forskriftens bestemmelser, plikter å ha internkontroll som sikrer oppfyllelse av kravene i forskriften jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kongelig resolusjon av 6. desember 1996.

For at det skal være lettest mulig å finne veiledningen til de enkelte paragrafer i forskriften, er paragrafene markert spesielt som innledning til veiledningsteksten.

For øvrig vises det til DSBs hjemmeside www.dsb.no med oversikt over alle DSBs publikasjoner.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ………… med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, jf. Justis og politidepartementets delegasjonsvedtak 1. september 2003.

# Første del: Innledende bestemmelser og definisjoner

## Kapittel 1 Innledende bestemmelser

### § 1-1	Formål

Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.

### § 1-2	Virkeområde

Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg. Dette omfatter elektriske anlegg med tilhørende bygninger for produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi, samt høyspenningsinstallasjoner i industribedrifter og lignende.

Forskriften gjelder ikke for:

- elektriske lavspenningsinstallasjoner i andre bygg og annen industri

- elektrisk utstyr som tilbys eller omsettes til bruk i elektriske anlegg

- elektriske anlegg om bord i skip og sjøredskaper, herunder flyttbare boreplattformer og lignende (maritime installasjoner)

- elektriske anlegg på innretninger for utnyttelse av petroleumsforekomster i indre norske farvann, norsk sjøterritorium og den del av kontinentalsokkelen som er undergitt norsk jurisdiksjon

- elektriske anlegg på land for petroleumprosessanlegg som er omfattet av petroleumstilsynets forskrifter

- elektriske anlegg i luftfartøyer

- teleanlegg

#### Anlegg som ikke er i bruk

Anlegg som ikke er i bruk skal enten fjernes eller vedlikeholdes etter forskriften.

### § 1-3	Hvem forskriften retter seg mot

Eier/bruker av elektriske anlegg skal sørge for at anlegg som omfattes av denne forskriften til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskriften.

Den som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift eller vedlikehold av elektriske anlegg, er ansvarlig for at anlegg som omfattes av aktiviteten er i samsvar med krav i forskriften.

### § 1-4	Dispensasjon

Tilsynsmyndigheten kan gi dispensasjon fra denne forskriften.

#### Grunnlag for dispensasjon

Det skal særlige forhold til for å gi dispensasjon fra krav og sikkerhetsnivået i forskriften. Vedtak om dispensasjon fra forskriftens bestemmelser skal gis skriftlig.

### § 1-5	Definisjoner

Berøringsspenning: (UT) del av potensialstigning ved jordfeil som kan påvirke en person ved at strømmen går gjennom kroppen fra hand til fot (horisontal avstand en meter fra utsatt del).

Elektrisk sjokk (elektrisk støt): Virkning på kroppen som følge av elektrisk strøm gjennom et menneske eller dyr.

Høyspenningsinstallasjon: anlegg med nominell spenning høyere enn 1000 V vekselspenning eller høyre enn 1500 V likespenning.

Jord: det ledende jordsmonn hvis elektriske potensial pr. definisjon overalt blir betraktet lik null.

Jordfeilstrøm: strøm som går fra faseleder til jord eller jordede deler på feilstedet.

For enpolet jordfeil er dette:

- i system med isolert nøytralpunkt den kapasitive jordfeilstrømmen IC

- i spolejorede system den resterende jordfeilstrømmen IRes

- i system med lavimpedansjording kortslutningstrømmen, fase til jord I”k1

Jording: alle metoder og tiltak som gir en god ledende forbindelse til jord.

Kabel: en isolert leder, eller flere fra hverandre isolerte ledere, omgitt av en eller flere felles beskyttende kapper.

Kontaktledningsanlegg: komplette system som inngår i kraftmating til traksjonsmateriell som ledninger, kabler, master, utliggere, åk, fester, brytere, sugetransformatorer, impedansspoler, skinneforbindere, jordinger etc.

Lavspenningsinstallasjon: elektrisk anlegg for nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning eller opp til og med 1500 V likespenning.

Ledning: en eller flere ledere; eller en eller flere isolerte ledere; eller en eller flere kabler; med felles anvendelse i en elektrisk installasjon, et apparat eller annen konstruksjon.

Luftlinje: hele systemet av master, ledninger, isolatorer, barduner m.v. Synonymt med luftledning.

Nettstasjon: fordelingstransformator med tilhørende anlegg for forsyning til sluttbruker.

Nominell verdi: verdi for en størrelse som benyttes til å identifisere en komponent, innretning, utstyr eller system.

Returtid: middel intervall mellom påfølgende gjentagelser av klimatisk  definerte størrelser.

Sugetransformator: en strømtransformator med omsetningsforhold 1:1 med en vikling for kontaktledningsstrømmen og en vikling for returstrømmen. En skilletrafo som reduserer vagabonderende strømmer i jernbaneanlegg.

Teleanlegg: (telenett)Anlegg for overføring av elektronisk kommunikasjon med tilhørende infrastruktur, utstyr og installasjoner.

Uisolert del: anleggsdel som ikke har slik isolasjon, kapsling eller skjerm at den kan betraktes som berøringssikker.

#### Definisjoner i veiledningen

I veiledningen legges til grunn følgende sentrale definisjoner:

Anerkjente internasjonale normer: IEC, CENELEC, IEEE og norske oversettelser av disse.

Beskyttelsesleder: en leder som er påkrevd som tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk og

som elektrisk sammenkopler noen av følgende deler:

- utsatte ledende deler

- andre ledende deler

- hovedjordklemme

- jordelektrode

- jordet punkt i strømkilde eller kunstig nøytralpunkt

Del: ”Distance electrical” minste luftavstand nødvendig for å unngå overslag mellom blanke ledere og gjenstander med jordpotensial ved lyn- eller koplingsoverspenninger. Del kan være enten avstand fra leder til mast eller avstand fra leder til andre ledende gjenstander.

Dpp: ”Distance phase to phase” minste luftavstand nødvendig for å unngå overslag mellom blanke faseledere ved lyn- eller koplingsoverspenninger.

Dynamisk avstand: kortvarig avstand mellom spenningssatt del og ikke spenningssatt del når den ene av delene er i bevegelse.

Gjennomslagsikker isolator: Isolator med en gjennomslagsvei i isolasjonsmaterialet som er minst lik det halve av isolatorens korteste overslagsvei i luft.

Global jord: (utbredt jordingssystem) jordingssystem som består av sammenkoplede nærliggende jordingssystem og som sikrer at farlige berøringsspenninger ikke oppstår. Et slikt system kan sies å danne en overflate med samme ekvipotensialnivå.

Offentlig vei: vei åpen for alminnelig ferdsel. Annen vei og natursti er å betrakte som terreng.

Referansejord: en del av jorden som betraktes som ledende, hvis elektriske potensiale per definisjon blir betraktet lik null, og som er utenfor påvirkningsområdet av alle jordingssystemer.

Spenningsstigning mot jord: (Jordpotensialstigningen UE) spenning mellom et jordingssystem og referanse jord

Spesifisert islast: islast som ut fra statistiske oppgaver eller andre tilgjengelige opplysninger er valgt ved konstruksjon av ledningen for å oppnå krav til pålitelig drift og sikkerhet.

Spesifisert ledertemperatur: ledertemperatur som er valgt ved konstruksjon av ledningen for å oppnå ønsket krav til pålitelig drift og sikkerhet.

Spesifisert vindlast: vindlast som ut fra statistiske oppgaver eller andre tilgjengelige opplysninger er valgt ved konstruksjon av ledningen for å oppnå krav til pålitelig drift og sikkerhet.

Utsatt ledende del: ledende del av elektrisk utstyr som kan berøres, og som normalt ikke er spenningssatt, men som kan bli spenningssatt i en feiltilstand.

Åpent materiell: alt materiell som ikke kan betegnes som kapslet.

# Andre del: Generelle bestemmelser

## Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold

### § 2-1	Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold

Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.

Anlegg og utstyr skal være egnet for de påkjenninger det kan bli utsatt for og for de omgivelser det skal operere i. Anlegg skal være fagmessig utført.

#### Metoder for å oppfylle sikkerhetskrav

Forskriften, veiledning og normer viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn.

Vedlegg 1 lister opp noen relevante normer og publikasjoner.

### § 2-2	Vurdering av risiko

Det skal gjennomføres en risikovurdering for å kartlegge risiki i og i tilknytning til det elektriske anlegget. Ved utførelsen skal risikovurderingen legges til grunn for valg av løsninger. Dette skal dokumenteres.

### § 2-3	Konsekvenser ved strømavbrudd

Nettselskap skal på anmodning opplyse sluttbruker om forventet leveringspålitelighet slik at sluttbruker kan vurdere konsekvensene ved strømavbrudd.

### § 2-4	Grunnleggende sikkerhetskrav ved feil

Elektriske anlegg skal være slik at sikkerheten opprettholdes ved første feil eller første feilbetjening. Alle feil skal frakoples eller rettes snarest mulig slik at sikkerheten opprettholdes.

### § 2-5	Beskyttelse mot elektrisk sjokk

Anlegg skal være slik at det hindrer utilsiktet berøring eller farlig nærhet til spenningssatte anleggsdeler, eller være isolert slik at det er berøringssikkert.

Anlegg skal være slik at det gir beskyttelse ved berøring av anleggsdeler som kan bli spenningssatt ved feil på anlegget.

### § 2-6	Beskyttelse mot termisk og mekanisk skade

Anlegg skal være slik at det ikke kan medføre fare på grunn av høy temperatur, lysbue eller mekanisk påkjenning ved normal drift, overstrøm, feilstrømmer eller klima og værforhold.

### § 2-7	Beskyttelse mot farlig overspenning, underspenning og jordfeil

Anlegg skal være slik  at det tåler normalt forekommende spenninger, inkludert overspenninger som kan forventes.

Overføring av høye spenninger til lavspenningsanlegg eller andre gjenstander og anlegg skal unngås.

Anlegg skal være slik at underspenninger, jordfeil eller bortfall av faser ikke medfører følgeskader så langt dette er teknisk og økonomisk mulig.

### § 2-8	Overførte spenninger til telenett

Anlegg skal utføres slik at det i normal drift og i feilsituasjoner ikke blir overført for høye spenninger til telenett.

#### Grenseverdier for overførte spenninger og strømmer til telenettet

Post- og teletilsynet  fastsetter krav til maksimale overførte spenninger i  forskrift av 26.juni 2000 nr 636 om elsikkerhet i telenett.

### § 2-9	Elektriske og magnetiske felt

Anlegg skal være slik at de tåler påvirkning fra elektriske og magnetiske felt som kan oppstå. Anlegg skal være slik  at påvirkning fra elektriske og magnetiske felt ikke skaper unødige forstyrrelser og helsefare.

#### Grenseverdier for elektriske og magnetiske felt

Statens strålevern fastsetter de grenser for elektriske og magnetiske felt som anleggene må forholde seg til.

Statens strålevern har uttalt følgende:

”Lavfrekvente magnetfelt har kommet i søkelyset p.g.a. mistanker om at de kan gi helseproblemer av en eller annen art, selv om det i utgangspunktet dreier seg om så svake felt at det er vanskelig å se noen klar årsakssammenheng. Særlig har det vært fokusert på magnetfeltene fra kraftledninger. Det er imidlertid ingen fysisk forskjell på disse feltene og andre 50 Hz magnetfelt. Dersom slike felt skulle ha noen helsemessig betydning, vil de ha det uansett hvilken kilde som er opphav til feltene.

Visse vitenskaplige undersøkelser har antydet en statistisk sammenheng mellom magnetfelt fra kraftledninger og forekomst av kreft. Forskningen hittil har imidlertid ikke gitt svar på hvorvidt det i så fall er magnetfeltene fra kraftledningene som er den egentlige årsaken til denne sammenhengen. Forskningsresultatene viser heller ingen andre klare sammenhenger mellom slike magnetfelt og andre sykdommer eller plager. Kunnskapene om virkninger av slike felt er imidlertid ennå mangelfulle. Det finnes derfor ikke vitenskaplig holdbare data i dag som angir på hvilken måte det eventuelt ville være helsemessig relevant å regulere f.eks. boligbygging i forhold til kraftledninger. Det er heller ikke vitenskaplig grunnlag for å innføre generelle strålehygieniske grenseverdier som vil være relevante i forhold til magnetfeltene i boliger og barnehager nær kraftledninger.

Statens Strålevern har på dette grunnlaget ingen hjemmel for å pålegge restriksjoner på bygging av kraftledninger eller utbygging av arealer inntil kraftledninger. Det er derfor opp til andre myndigheter å avgjøre i hvert enkelt tilfelle hvor stort område nær en kraftledning det er hensiktsmessig å båndlegge, ut fra en samlet vurdering av så vel helsemessige som sosiale, miljømessige, arealplanmessige og samfunnsøkonomiske forhold.

I påvente av klarere vitenskaplige data vil Statens Strålevern likevel anbefale en varsomhetsstrategi ved anlegging av nye boligfelt, barnehager og kraftledninger, som tar hensyn til den usikkerhet og engstelse som har bredt seg blant publikum på grunn av de vitenskaplige funnene. Dette kan f.eks. gjøres ved å inntil videre benytte en bredere byggeforbudssone ved planlegging av nye boliger, barnehager og lekeplasser i nærheten av kraftledninger enn det ”Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg krever”. Det er imidlertid fortsatt grunn til å avvente kommende forskningsresultater og en samlet vurdering av disse i forhold til tidligere forskning før man eventuelt iverksetter større kostnadskrevende tiltak på eksisterende anlegg."

### § 2-10	Beskyttelse mot brann

Anlegg skal være plassert, utført og beskyttet slik at brann ikke oppstår. I utstyr hvor gnister, lysbuer, eksplosjoner eller høye temperaturer kan oppstå, skal utstyret være konstruert, plassert og beskyttet slik at brann ikke kan oppstå i omgivelsene.

### § 2-11	Overvåking og kontrollsystemer

Anlegg skal ha nødvendig overvåking, vern, regulerings- og kontrollutstyr slik at det fungerer etter hensikten og på en sikker måte.

### § 2-12	Advarselskilt og merking

Anlegg skal ha advarselskilt, merking og identifikasjon slik at feilbetjening og ulykker unngås. Advarselskilt, merking og identifikasjon skal være varig, tydelig, lett synlig og med norsk tekst.

#### Driftsmerking og advarselskilt

Det skal, i tillegg til merking fra fabrikant, foretas entydig merking slik at kabler, utstyr, vern og annet materiell kan identifiseres og drift kan utføres sikkert.

Høyspenningsmaster og porter, gjerder og dører for høyspenningsanlegg skal være merket med advarselskilt. Det skal maksimalt være 50 m mellom advarseskiltene på gjerder rundt en friluftstasjon. Høyspenningsrom skal utvendig ha skilt som identifiserer anlegget.

Master i høyspennings luftlinjer skal merkes med nummerskilt slik at de kan identifiseres. Trestolper i høyspennings luftlinjer skal i en avstand på 4,0 m fra rotenden merkes med produsent og impregneringsår.

### § 2-13	Arbeid med drift og vedlikehold av anlegg

Anlegg skal være slik at personell trygt og rasjonelt kan utføre oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold, ved alle forhold og på alle steder i anlegget.

#### Oppdeling, spenningsprøving, jording og kortslutning

Anlegget skal være utstyrt med tilstrekkelige muligheter for oppdeling, spenningsprøving, jording og kortslutning.

### § 2-14	Fellesføring av linjer

Har linjesettene forskjellig eiere ved fellesføring skal det foreligge skriftlig avtale mellom eierne om hvem som har det driftsmessige ansvaret. Hvis ikke kan tilsynsmyndigheten utpeke hvem som har det driftsmessige ansvaret.

### § 2-15	Endring

Ved enhver endring av anlegg skal det påses at tiltakene ikke forringer sikkerheten. Denne forskriften skal benyttes på eksisterende anlegg når bruken av anlegget eller forutsetningen for anlegget forandres på en slik måte at det har vesentlig betydning for sikkerheten.

Denne forskriften skal følges ved ombygginger og utvidelser av elektriske anlegg.

### § 2-16	Oppgradering av eldre anlegg

Tilsynsmyndigheten kan ved enkeltvedtak beslutte at et eldre anlegg eller deler av anlegg skal ha samme sikkerhetsnivå som angitt i denne forskriften, dersom anlegget eller deler av anlegget vurderes av myndighetene som funksjons- eller sikkerhetsmessig ikke tilfredsstillende.

### § 2-17	Omgivelsene

Anlegg skal være slik  at det ikke er unødig skjemmende, sjenerende eller skadelig på omgivelsene.

## Kapittel 3 Dokumentasjon og melding

### § 3-1	Kontroll, erklæring om samsvar og dokumentasjon

Før idriftsetting skal nye og ombygde anlegg inspiseres og i nødvendig omfang testes for å verifisere at de oppfyller kravene i denne forskriften. Anleggene skal også funksjonsprøves i den grad det er praktisk mulig. Inspeksjon, tester og funksjonsprøver skal dokumenteres.

Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om at anlegget er i samsvar med kravene i denne forskriften. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet en oversikt over anvendte normer, publikasjoner og spesifikasjoner og annen dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav. Det må foreligge en detaljert beskrivelse av løsninger som er valgt for å oppfylle forskriftens krav når normer ikke er anvendt. Erklæring om samsvar skal ha vedlagt dokumentasjon av inspeksjoner, tester og funksjonsprøver i tillegg til  teknisk dokumentasjon  av anlegget. Erklæring om samsvar og vedlegg skal overleveres eier av anlegget.

#### Erklæring om samsvar

Erklæring om samsvar og vedlagt dokumentasjon må minst inneholde følgende:

- Navn og adresse til eier, den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget

- identifikasjon av anlegget

- betegnelse på normer anvendt helt eller delvis og andre publikasjoner og tekniske spesifikasjoner som anlegget er basert på

- dokumentasjon fra inspeksjon, tester og funksjonsprøver

- forsikring om at anlegget oppfyller kravene i denne forskriften

- underskrift av den/de ansvarlige for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget og

- dato for erklæringen

### § 3-2	Oppbevaring av dokumentasjon

Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i § 3-1.

### § 3-3	Melding

Før utførelse og endring av elektriske anlegg som er dekket av denne forskriften skal eier/bruker melde disse til tilsynsmyndigheten.

Følgende anlegg er unntatt fra meldeplikt:

- anlegg med områdekonsesjon

- flyttbare generatoranlegg

- faste generatoranlegg med ytelse under 30 kVA

- anlegg med nominell spenning ikke høyere enn 50 V vekselspenning og 120 V likespenning så fremt de ikke er plassert i eksplosjonsfarlige områder

#### Meldingsdokumentasjon

Meldingen skal minst inneholde:

- opplysninger om hva meldingen omfatter

- navn på prosjekterende og utførende virksomhet

- grensesnitt mellom utførende ved eventuelle delte entrepriser

- antatt tidspunkt for ferdigstillelse

### § 3-4	Melding av ulykker/uhell

Eier av et elektrisk anlegg skal snarest mulig melde til tilsynsmyndigheten personskader og/eller større materielle skader som er forårsaket direkte eller indirekte av elektriske anlegg.

# Tredje del: Spesifikke krav for elektriske installasjoner

## Kapittel 4 Høyspenningsinstallasjoner

### § 4-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av høyspenningsinstallasjoner med spenning over 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- luftlinjer

- kontakt- og banestrømsanlegg for jernbane og sporveier, men ikke tilhørende transformatorstasjoner og lignende

#### Høyspenningsinstallasjoner som omfattes av bestemmelsen

Virkeområde inkluderer mellom annet:

- kraftstasjoner

- transformatorstasjoner

- nettstasjoner

- kabelanlegg

- tilhørende bygninger og inngjerdinger

### § 4-2	Isolasjon

Anleggets isolasjonsnivå skal være tilpasset driftsspenningen og anleggets utførelse slik at pålitelig drift sikres. Isolasjonsavstander skal være tilpasset isolasjonsnivå.

Anlegg skal overvåkes slik at isolasjonsfeil blir detektert og frakoblet.

#### Isolasjonskoordinering

Vurderinger for å identifisere optimalt isolasjonsnivå som en del av isolasjonskoordineringen, skal gjøres i henhold til norm. Utføres ikke vurderinger for å identifisere optimalt isolasjonsnivå skal isolasjonsavstander som er skrevet med uthevet skrift i tabell 4-1 og 4-2 benyttes.

Vurderinger for å identifisere optimalt isolasjonsnivå skal gjøres i henhold til IEC 60071. Optimalt isolasjonsnivå gir akseptabel driftspålitelighet ved overspenninger. Styring av overspenning er en del av isolasjonskoordineringen. Isolasjonsavstander for det identifiserte isolasjonsnivå finnes i tabell 4-1 og 4-2.

For anlegg som ikke oppfyller avstandskravene i tabell 4-1 og 4-2 skal isolasjonen testes og vurderes i henhold til IEC 61936-1 for å verifisere at de oppfyller holdfasthetskravene i de samme tabellene.

Tabell 4-1

###### Minste avstand i luft(N) for spenningsområde fra 1 kV til 245 kV

| Nominell spenning (Un) KV | Høyeste systemspenning for utstyr (Um) KV | Korttids 50Hz holdespenning KV | Lynimpuls holdespenning 1,2/50 (s (a topp verdi kV | Minste avstand fase – jord og fase – fase (c N(d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Innendørs mm | Utendørs mm |
| 3 | 3,6 | 10 | 20 40 | 60 60 | 120 120 |
| 6 | 7,2 | 20 | 40 60 | 60 90 | 120 120 |
| 10 | 12 | 28 | 60 75 95 | 90 120 160 | 150 150 160 |
| 15 | 17,5 | 38 | 75 95 | 120 160 | 160 160 |
| 20 | 24 | 50 | 95 125 145 | 160 220 270 |
| 30 | 36 | 70 | 145 170 | 270 320 |
| 45 | 52 | 95 | 250 | 480 |
| 66 | 72,5 | 140 | 325 | 630 |
| 110 | 123 | 185b 239 | 450 b 550 | 900 1100 |
| 132 | 145 | 185 b 230 275 | 450 550 650 | 900 1100 1300 |
| 150 | 170 | 230 b 275 325 | 550 b 650 750 | 1100 1300 1500 |
| 220 | 245 | 275 b 325 b 360 395 460 | 650 b 750 b 850 950 1050 | 1300 1500 1700 1900 2100 |
| a) Lynimpuls holdespenning kan benyttes for fase – fase og fase – jord. Dersom verdier er ansett å være utilstrekkelig for å fastslå at nødvendig fase – fase holdespenning blir overholdt, vil fase – fase motstandsprøver være nødvendig. Gjelder for stang – jordede deler ”N” brukes i andre tabeller for avstander |

Tabell 4-2

Minste avstand i luft (N) for spenningsområde over 245 kV

| Nominell Spenning Un kV | Høyeste systemspenning for utstyr (c (Um) kV | Lynimpuls holdespenning (a 1,2/50 (s (toppverdi) kV | Koplings holdespenning fase - jord 250/2500 (s (toppverdi) kV | Minste avstand fase-jord | Koplings holdespenning fase - fase 250/2500 (s (toppverdi) kV | Minste avstand fase - fase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leder – gods mm | Stang – gods N(C mm |  | Leder – leder (parallell) mm | Stang – leder mm |
| 275 | 300 | 850/950 | 750 | 1600 1700b | 1900 | 1125 | 2300 | 2600 |
|  |  | 950/1050 | 850 | 1800 1900 b | 2400 | 1275 | 2600 | 3100 |
| 380 | 420 | 950/1050 | 850 | 1800 2200 b | 2400 | 1360 | 2900 | 3400 |
|  |  | 1175/1300 | 950 | 2200 2400 b | 2900 | 1425 | 3100 | 3600 |
|  |  | 1300/1425 | 1050 | 2600 | 3400 | 1575 | 3600 | 4200 |
| Lynimpuls holdespenning kan anvendes for fase – fase og fase – jord Minste avstand nødvendig for øvre verdi av lynimpuls holdespenning ”N” brukes i andre tabeller for avstander |

#### Minste isolasjonsavstand under spesielle forhold

Minste isolasjonsavstand mellom deler av en installasjon som kan være i motfase skal være 120 % av avstandene i tabellene.

Minste isolasjonsavstand mellom deler av en installasjon som har ulikt spenningsnivå skal være minst 125 % av avstandene til det høyeste spenningsnivået.

Ved utsving av en leder på grunn av kortslutning skal minst 50 % av avstanden i tabellene opprettholdes.

Ved utsving av leder på grunn av vind skal minst 75 % av avstanden i tabellene opprettholdes.

#### Isolasjonstilstand

Elektriske anlegg skal i sin helhet ha betryggende isolasjon.

Anlegg skal være utstyrt med:

- Utrustning som varsler isolasjonsfeil og jordslutninger i anlegget.

- Utrustning for utkopling ved enpolet jordslutning.

- Utrustning for hurtig automatisk utkopling ved topolet jordslutning.

Kabel- og luftnett skal ha en minimum overgangsmotstand mot jord. Underskrides denne grensen, skal det automatisk varsles, alternativt kan anlegget utkoples.

Grensene er:

- For kabelnett:					minimum 1000 ohm

- For luftnett og blandet nett:			minimum 3000 ohm

### § 4-3 	Tiltak ved isolasjonsfeil

Topolet jordfeil og kortslutning skal koples ut hurtig og automatisk.

Enpolet jordfeil skal utkoples hurtigst mulig og innen følgende tider. Tidene inkluderer ikke eventuelle gjeninnkoplinger:

- Direktejordet nett:						  3  sek

- Motstandsjordet nett:						30  sek

- Distribusjonsnett (luftnett og blandet

kabel/luft-nett), isolert og spolejordet nett:			10  sek

- Kabeldistribusjonsnett(uten luftledning) med 
global jording, isolert og spolejordet nett: 		         240   min

- Regionalnett og sentralnett, isolert og spolejordet nett:		30  min

- Industrinett, isolert og spolejordet nett:				30  min

Kabeldistribusjonsnett, regionalnett, sentralnett og industrinett med lang utkoplingstid skal overvåkes kontinuerlig, og klarering for bortkopling av jordfeilen igangsettes umiddelbart.

### § 4-4 	Utstyr og kabler

Utstyr og kabler skal ha elektriske, mekaniske og miljømessige egenskaper som er tilpasset bruksformålet og miljøet hvor det skal brukes. Utstyr og kabler skal være trygt plassert og forlagt.

#### Koplingsapparater og jordsluttere

Koplingsapparater og jordsluttere skal ha utstyr som gir synlig eller annen sikker indikering av stillingen på bryterkontaktene. Stillingsindikatoren skal være godt synlig for operatøren.

Koplingsapparater og jordsluttere skal være installert slik at de ikke uforvarende kan bli operert. Det skal finnes muligheter for blokkering og/eller låsing av koplingsapparatenes og jordslutternes posisjon.

#### Strømtransformatorer

I ledningskurser fra strømtransformatorer skal det ikke være plassert sikringer.

#### Beskyttelse og merking av kabler

Kabler skal legges slik at de ikke skades. Kabler skal ha armering eller beskyttelsesskjerm av metall.

For kabler lagt i jorden skal beskyttelsen normalt være på en av følgende måter:

- minimum 0,4 m jordoverdekning skal kabler beskyttes med overdekningsbord eller tilsvarende

- med jordoverdekning større enn 0,6 m er det ikke nødvendig å beskytte kablene med tilleggsbeskyttelse

I spesielle tilfeller kan kabler lagt på fjell og lignende ha mindre jordoverdekning enn 
0.4 m. Da skal kabler beskyttes med sterke halvrør eller tilsvarende.

Kabel lagt i jorden skal legges tilstrekkelig dypt slik at de ikke skades av landbruksmaskiner eller lignende. Hvor kabler i jorden føres opp i det fri, skal kabelen beskyttes med profiljern eller lignende til en høyde av min. 1,5 m over bakken.

Kablene skal merkes med merkebånd der det er praktisk mulig. Kabler skal merkes med driftsspenning i form av tydelig preging i kabelkappen eller tilsvarende, med en innbyrdes avstand på ca. 1,0 m. Kabler som legges i samme grøft eller på annen måte kommer i nærheten av hverandre må merkes slik at forveksling unngås. Kabelens beliggenhet skal inntegnes på kart eller lignende.

#### Koplingspunkter og avslutninger for kabler

Kabelskjermer og armeringer av ledende materiale samt ledende beskyttelsesrør for kabler uten metallisk skjerm eller armering skal vanligvis jordes i begge ender.

Enlederkablers skjerm, armering e.l. av ledende materiale tillates jordet bare i den ene enden når dette er ønskelig av hensyn til reduksjon av tapene i skjerm/armering el.

Når kabelskjerm m.v. er jordet i kun den ene enden, skal det settes opp skilt med opplysning om dette ved den andre enden, og kabelskjermen må i den ujordede enden være avskjermet mot berøring.

#### Kryssing og nærføring mellom kabler

Ved parallellføring og kryssing av kabler må det hindres at kortslutninger eller jordslutninger forårsaker farlige spenninger i andre kabler.

#### Kryssing og nærføring mellom kabler i sjøen

Ved nærføring av kabler i sjøen skal avstand mellom disse være tilstrekkelig slik at arbeid på kablene kan utføres rasjonelt. Kryss skal om mulig unngås.

Landtak for sjøkabel skal merkes med advarselsskilt.

For å beskytte kabler i sjøen kan det være nødvendig å sette opp skilt med forbud mot ankring nær kabelen.

#### Kabler som er midlertidig avdekket eller lagt direkte på bakken

I spesielle tilfeller kan kabler med spenning opp til 72,5 kV avdekkes eller forlegges direkte på bakken for et tidsrom av inntil 3 måneder såfremt forleggingen blir kontrollert minst en gang pr. uke. Kablene skal være mekanisk trygt lagt. På beferdede plasser og lignende skal kablene være lagt beskyttet og grøfter skal være avsperret.

#### Installasjoner innendørs – avstand fra høyspenningsledninger til teleanlegg

Avstanden mellom ledninger og kabler for høyspenning og teleledninger skal være minst 30 mm + 5 mm for hver 1000 V driftsspenning på høyspenningsanlegget.

Dersom begge ledningssystemer føres i armert kabel eller i separate rør som er jordet, kreves ingen bestemt avstand mellom ledningene. For fiberkabel er det ikke krav til avstand.

### § 4-5 	Installasjoner

Installasjoner skal være slik at de er sikre for personell, allmennhet og omgivelser. Installasjoner skal være slik at pålitelig drift sikres. Nødvendig dokumentasjon skal foreligge slik at betjening og ettersyn kan foregå på en betryggende måte.

#### Avstander i høyspenningsinstallasjoner

Avstander i høyspenningsinstallasjoner skal være i henhold til tabell 4-3.

Gjerder, vegger og porter skal øverst ha en utførelse med piggtråd eller lignende som gjør det vanskelig å klatre. Gjerder skal være av solid utførelse med åpninger ikke større enn IP1X. Gjerder, vegger og porter skal ha en slik utførelse og så kort avstand ned til bakken at det hindrer inntrengning.

Bak celledører skal det anbringes bom eller lignende dersom dørbredden er over 
0,5 m. Bom eller lignende kan benyttes som beskyttelse ved fordelingstransfomatorer og i generatorgruber etc. når avstanden målt fra gulv via bom til spenningsførende deler er minst N + 2,5 m. Bom skal være av ikke ledende materiale, fargemerket gul/sort eller likeverdig merking og plasseres i høyde fra 1,2 til 1,4 m.

###### Tabell 4-3

###### Avstander i høyspenningsinstallasjoner

|  | Minsteavstand m (a,b |
| --- | --- |
| Installasjoner utendørs med inngjerding |  |
| Høyde på gjerder, vegger og porter | 2,5 |
| Avstand fra gjerde til spenningsførende deler | N + 2,5 |
| Avstand fra bakken til underkant av isolatorer | 2,5 |
| Avstand fra bakken til spenningsførende deler | N + 3,0 |
| Høyde over tak ved innføring i bygning | N + 3,0 |
| Høyde på transportganger | N + 4,5 |
| Stasjonsanlegg utført som mastestasjoner, koplingsanlegg i mast og lignende |  |
| Avstand fra bakken til spenningsførende deler | N + 5,0 |
| Avstand fra bakken til underkant av isolatorer for apparater og andre anleggsdeler | 4,5 |
| Avstand fra nettstasjon til spenningsførende deler | N + 4,0 |
| Stasjonsanlegg innendørs i åpen utførelse |  |
| Høyde på beskyttelse | 1,8 |
| Høyde på beskyttelse foran celler | 2,2 |
| Avstand fra celledør og celledørens vertikalplan og inn til spenningsførende deler | N |
| Høyde fra gulv til spenningsførende deler i betjeningsganger og lignende steder | N +2,5 |
| Høyde fra gulv til underkant av isolator i betjeningsganger og lignende steder | 2,5 |
| Bredde på betjeningsganger (gjelder også hvor betjeningsutstyr reduserer bredden) | 1,0 |
| ”N” finnes i tabell 4-1og 4-2 Det er tatt hensyn til 0,7 m fast snø ved fastsettelse av minsteavstandene i tabellen. Dersom fast snø over 0,7 m forekommer, må dette kompenseres ved større minsteavstander eller brøyting. |

#### Betjeningsutstyr for installasjoner i master

Ved håndbetjente brytere i mast skal følgende sikkerhetstiltak anordnes:

- Fra betjeningshåndtaket legges en ekvipotensialforbindelse til en ledningskveil i jorden under betjeningsstedet. Dette er ikke å anse som jording, men som en potensialstyring.

Alternativt kan metoder beskrevet i ”§4-11 Jordingssystem” benyttes.

- Dersom ikke andre deler ved mastefoten er jordet, skal det monteres isolator i betjeningsanordningen.

- Dersom det finnes deler ved mastefoten som er jordet eller jordleder er ført ned, skal også betjeningshåndtaket jordes.

### § 4-6	Elektriske installasjoner i master

Sikringer skal plasseres slik at de er lett tilgjengelig for utskifting. Ved mastestasjoner skal all betjening samt skifte av sikringer kunne foregå fra bakken. Anlegg med sikringer skal ha flerpolet bryter, slik at sikringene kan betjenes i spenningsløs tilstand.

Ved behov for fornying eller større vedlikehold av bestående anlegg med betjening fra plattform skal anlegget ombygges slik at det kan betjenes fra bakken. Ombyggingen skal utføres i henhold til denne forskrift.

### § 4-7	Bygninger

Bygninger og rom for høyspenningsinstallasjoner skal bygges og utstyres slik at de gir sikkerhet for personer i og utenfor anleggene. Bygninger og rom skal være tjenlige for formålet og være slik at vesentlige materielle skader unngås ved feil, feilbetjening eller brann.

#### Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven med forskrift 22. januar 1997 nr 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) gjelder for utforming av byggverk for installasjoner for høyspenningsanlegg.

Med hensyn til sikkerhet ved brann vises særlig til TEK § 7-2, og ”Temaveiledning brannvern i kraftforsyningen”.

#### Plassering av generator-, transformator-, og fordelingsanlegg

Generator-, transformator-, apparat- og fordelingsanlegg m.v. skal være plassert i egne rom. Når spesielle forhold tilsier det kan likevel metallkapslede anlegg med kapslingsgrad IP4X i solid utførelse og med låsbare skapdører og betjeningsanordninger være plassert i rom for annet formål.

Rom for høyspenningsanlegg plassert i bygning for annet formål eller sammenhengende med slik bygning skal være utført som branntrygt rom (EI60 eller REI60). Slike rom skal fortrinnsvis ha dør til det fri. Brann og andre påvirkninger skal ikke kunne spres til omliggende rom.

Ventilasjonsåpninger skal være innstikkssikre.

#### Sikring av generator-, transformator-, og fordelingsanlegg

Dører til rom for stasjonsanlegg skal ha sylinderlås eller tilsvarende forsvarlig låseinnretning.

Områder for elektrisk utstyr skal konstrueres slik at vanninntrengning unngås og  kondensasjon begrenses.

Uvedkommende installasjoner som rør for vann, damp og gass skal vanligvis ikke plasseres i eller føres gjennom rom for elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

#### Frittstående nettstasjoner og lignende

Frittstående stasjoner, for eksempel nettstasjoner, skal plasseres og bygges i slike materialer at ikke brann og andre påvirkninger spres til omliggende bygninger eller omgivelser.

#### Nødlys

Store innendørs stasjoner skal ha nødlys.

#### Utganger fra rom for høyspenningsinstallasjoner

Rom for høyspenningsinstallasjoner hvor det kan oppholde seg personer, skal ha minst en utgangsmulighet ut fra rommet gjennom en eller flere dører som kan åpnes innenfra uten bruk av nøkler eller andre hjelpemidler.

Dører fra rom med høyspenningsinstallasjoner skal være utadslående og skal være slik utstyrt at de kan åpnes fra innsiden med kne, albue eller annen kroppsdel (f.eks. panikkbeslag), også av en person som kryper eller åler.

Dører, ganger og trapperom i hovedadkomstveien fra rom for høyspenningsanlegg skal være dimensjonert og utformet slik at skadede personer kan transporteres ut på båre.

Dersom lengde på rom for høyspenningsanlegg overskrider 10 m skal rommet utføres med to utganger.

#### Trykkpåkjenning i bygninger

Ved utførelse av bygninger skal det tas hensyn til forventet mekanisk påkjenning og trykk forårsaket av lysbue og eventuelt oljedampeksplosjon. Rom for transformator eller høyspenningsanlegg skal så vidt mulig utføres slik at vegger og tak ikke vil rase sammen eller spres utover som følge av lysbue eller oljedampeksplosjon. Trykket skal så vidt mulig avlastes gjennom egnede avlastningsåpninger mot friluft og på en slik måte at dette i seg selv innebærer minst mulig fare.

I boligbygg, foretningsbygg, kontorbygg, bygg med forsamlingslokaler, skoler og lignende, skal oljefylte transformatorer plasseres mot yttervegg. Oljefylte transformatorer bør fortrinnsvis plasseres utendørs.

### § 4-8	Anlegg som det er vanskelig å evakuere fra

I anlegg som det kan være vanskelig å evakuere fra, som underjordiske anlegg, vindkraftverk, anlegg i fjell og lignende, skal det gjøres tiltak for å sikre trygg evakuering ved brann eller ulykker.

#### Bruk av mineralolje og lignende

Mineraloljefylte transformatorer, apparater m.v. skal så langt det er praktisk mulig unngås. I nettstasjoner plassert inne i vegtunneler o.l. tillates ikke oljefylte transformatorer, apparater m.v. Større, mineraloljefylte transformatorer skal være plassert i rom for høyspenningsanlegg som har trykkavlastning  atskilt fra adkomst- og rømningsveier.

Kontrollrom, spiserom og liknende rom som er beregnet for permanent personopphold skal såvidt mulig være dimensjonert for å tåle påregnelig ytre sjokktrykk. Kravet til dimensjonering gjelder også vindusåpninger mot maskinsal. Ventilasjonsluft til oppholdsrom må ikke trekkes inn via rom for høyspenningsanlegg.

#### Redningsrom oppholdsrom og rømningsveier

Redningsrom skal være anordnet hvor det ikke er minst 2 uavhengige rømningsveier.

Redningsrom skal være dimensjonert for å tåle et påregnelig ytre sjokktrykk. Størrelsen må være minst 1 m2 fri gulvplass til hver person som normalt oppholder seg i stasjonen.

Redningsrom skal være utstyrt med trykkluftbeholdere for det antall personer som redningsrommet er dimensjonert for. Luftbeholdningen skal dekke minst 4 timers forbruk. Det skal dessuten forefinnes nødvendig førstehjelpsutstyr.

Fra redningsrom skal det være anordnet samband til betjent vaktsted utenfor stasjonen og til stasjonsinngangen. Sambandsutstyret må være beskyttet mot skade fra overspenning, brann, trykkpåkjenninger m.v. Sambandskabelen tillates ikke benyttet for annet formål innenfor stasjonsinngangen.

Oppholdsrom skal være dimensjonert for å tåle et påregnelig sjokktrykk.

Rømningsveier skal være merket på tydelig måte, være forsynt med lederekkverk eller lignende og være fri for uvedkommende ting som kan hindre eller gjøre rømningen vanskelig.

#### Nødkraftanlegg

Det skal være anordnet automatisk, tilstrekkelig dimensjonert og uavhengig nødkraftanlegg for strømtilførsel til viktigere formål som styringsanlegg, nødlysanlegg, lenseutstyr, kjølesystem og tilsvarende sikkerhetsanlegg.

Som nødkraftanlegg skal benyttes enten separat akkumulatorbatteri, automatisk startende motorgeneratoranlegg, eller uavhengig og pålitelig strømforsyning utenfra.

#### Nødlys

Stasjoner i fjell og stasjoner under bakken skal ha nødlys.

### § 4-9	Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr

Installasjoner skal være utført og sikret slik at drift og vedlikehold kan utføres på en sikker måte for personell, allmennhet og omgivelsene. Materielle verdier skal sikres mot brann og annen skade. Nødvendig sikkerhetsutstyr skal være tilgjengelig.

#### Sikkerhetsutstyr

Sikkerhetsutstyr skal være plassert lett tilgjengelig, oversiktlig og på et rent, tørt og egnet sted. Sikkerhetsutstyr skal vedlikeholdes.

#### Beskyttelse ved lysbue

Anlegget skal være  slik at betjeningspersonell er beskyttet dersom det oppstår en lysbue. Celledører skal være utført som platekapsling minimum 2,2 m høy.

#### Beskyttelse ved brann i transformatorer og reaktorer utendørs

Oljefylte transformatorer med samlet oljevolum opp til 1000 l kan plasseres inntil bygning når den veggen som vender mot transformatoren er uført i brannteknisk klasse minst EI 60 respektivt REI 60.

Oljefylte transformatorer med samlet oljevolum opp til 1000 l, tillates plassert i en avstand av minst 1 m fra mindre viktig bygning og garasje for inntil to biler når den veggen som vender mot transformatoren har ubrennbar ytterkledning. Avstanden mellom slik bygning og viktig bygning skal være minst 2 m.

Transformatorstasjoner skal utføres slik at brann i en transformator med oljevolum mer enn 1000 l ikke antenner annet utstyr eller omgivelsene. Transformatoren skal derfor ha en avstand ”G” mot bygningsdeler. Anbefalte verdier ”G” er gitt i tabell 4-4.

Hvor transformatorer med oljevolum under 1000 l er plassert nær brennbare vegger, kan det være nødvendig med sikringstiltak mot brann, avhengig av bygningens bruk og utførelse.

###### Tabell 4-4

Minsteavstander ved installasjon av utendørs transformatorer

| Transformatortype | Væskevolum Liter | Avstand G til |
| --- | --- | --- |
|  |  | andre transformatorer eller til ikke brennbare overflater på bygninger m | brennbare overflater på bygninger m |
| Oljeisolerte transformatorer (O) | > 1000, < 2000 | 3 | 7,6 |
|  | >= 2000, < 20000 | 5 | 10 |
|  | >= 20000, < 45000 | 10 | 20 |
|  | >= 45000 | 15,2 | 30,5 |
| Med lite brennbar veske (K) uten spesiell beskyttelse | > 1000, < 3800 | 1,5 | 7,6 |
|  | >= 3800 | 4,6 | 15,2 |
| Med lite brennbar veske (K), men med spesiell beskyttelse | Avstand G til overflate på bygning eller nærstående transformator |
|  | Horisontal avstand i m | Vertikal avstand i m |
|  | 0,9 | 1,5 |
| Tørrtransformatorer (A) | Brannklasse | Avstand til overflate på bygning eller nærstående transformator |
|  |  | Horisontal i m | Vertikal i m |
|  | F0 | 1,5 | 3,0 |
|  | F1/F2 | Ingen | Ingen |
| Note: Med Spesiell beskyttelse menes: Styrke på transformatortank mot sprengning Trykkavlastning på transformatortank Vern mot lav strøm Vern mot høy strøm Eksempel på spesiell beskyttelse se ”Factory Mutual Global standard 3990” eller tilsvarende. |

Verdien av G kan reduseres ved bruk av automatisk brannslokningsutstyr. Dersom avstanden G ikke kan oppnåes kan skillevegger benyttes i henhold til figur 4-1.

###### Figur 4-1

Brannbeskyttelse mellom transformator og bygning

#### Beskyttelse mot brann i tilknytning til transformatorer og reaktorer innendørs

Minimumskrav til installasjon av transformatorer og reaktorer innendørs er gitt i tabell 4-5.

Tabell 4-5

###### Minstekrav til installasjon av innendørs transformatorer og reaktorer

| Type av transformatorer og reaktorer | Væskevolum liter | Sikkerhetstiltak |
| --- | --- | --- |
| Oljeisolerte transformatorer og reaktorer (O) | <= 1000 | EI 60 eller REI 60 |
|  | > 1000 | EI 90 eller REI 90, alternativt REI 60 med automatisk sprinkleranlegg |
| Med mindre brennbar veske (K) uten spesiell beskyttelse |  | EI 60 eller REI 60, alternativt automatisk sprinkleranlegg |
| Med mindre brennbar veske (K) med spesiell beskyttelse | <= 10 MVA og høyeste spenning for utstyr 38 kV | EI eller REI 60, alternativt avstand 1,5 m horisontalt og 3,0 m vertikalt |
| Tørrtransformatorer og reaktorer (A) | Brannklasse |  |
|  | F0 | EI 60 eller REI 60, alternativt avstand 0,9 m horisontalt og 1,5 m vertikalt |
|  | F1/F2 | Ikke brennbare vegger |
| Note 1: REI betyr et bærende system (vegg) mens EI betyr ikke bærende system (vegg). R står for evnen til å tåle last, E står for evnen til å tåle brann. I er varmeisolasjonen og 60/90 står for motstandsevnen i minutter. Note 2: Med Spesiell beskyttelse menes: Styrke på transformatortank mot sprengning Trykkavlastning på transformatortank Vern mot lav strøm Vern mot høy strøm Eksempel på spesiell beskyttelse se ”Factory Mutual Global standard 3990” eller tilsvarende. |

#### Forlegging av kabler

I stasjoner det er vanskelig å evakuere fra og stasjoner med spenning over 30 kV, skal kabler for nødkraft, styring og samband være lagt atskilt fra andre kabler og beskyttet mot skade fra brann ved mekanisk skille eller flammehemmende utførelse.

Kabler skal forlegges slik at bestemmelser angående brannsikring i bygninger blir overholdt. Gjennomføringer for kabler gjennom brannskiller skal være tettet for å opprettholde brannklasse i branncellen.

#### Annet utstyr med brennbar væske

For annet utstyr med brennbar væske over 100 l i hver enkelt celle gjelder forskriftenes krav for beskyttelse mot brann for transformatorer og for oljeoppsamling.

#### Utstyr med isolerende væske, oljeoppsamling og oljegruber

Der det er plassert utstyr med isolerende væske skal det være oppsamlingsanlegg, terskel eller andre tiltak slik at væsken ikke renner ut av rommet eller ut i naturen ved en lekkasje. For oljefylte mastetransformatorer inntil 200kVA kreves ikke oljeoppsamlingsanlegg.

Oljefylte transformatorer og reaktorer med oljevolum mer enn 1000 l skal ha oljegruve med oppsamlingstank eller automatisk brannslukkingsanlegg. Oljegruven skal ha innretning som steinfilter eller tilsvarende for slukking av eventuell brann i oljen.	Terskler, oppsamlingstanker og oljegruver skal ha et volum som til sammen kan motta hele oljemengden pluss regnvann og slukkevæske.

Ved bruk av steinfilteret skal dette være omkring 300 mm tykt med en kornstørrelse 40/60 mm eller 60/90 mm  av vasket elvestein.

#### Beskyttelse mot lekkasje av SF6

Rom for SF6 anlegg skal være ventilert slik at det ikke oppstår helserisiko.

### § 4-10	Vern, kontroll og hjelpesystemer

Installasjoner skal ha nødvendige hjelpesystemer og utstyr for overvåking, kontroll, regulering og beskyttelse, slik at drift og vedlikehold kan gjennomføres på en sikker måte.

#### Kontrollfunksjonen til høyspenningsutstyr

Fjernstyringen skal kunne blokkeres på nærstyringsstedet. Blokkering skal indikeres på fjernstyringen.

#### Funksjonstesting av vern og kontrollutrustning

Vern og kontrollutrustning skal være installert og utstyrt slik at de kan funksjonstestes, innstilles rutinemessig og vedlikeholdes på en sikker måte.

#### Nødstrømforsyning

Viktige formål skal ha nødstrømsforsyning. Viktige formål kan være vern, kontrollanlegg, nødlysanlegg, lenseutstyr, kjølesystem og tilsvarende anlegg. Nødstrømsforsyning skal være tilstrekkelig dimensjonert og uavhengig av normalforsyningen.

#### Trykkluftsanlegg

Anlegget skal ha tilfredsstillende kapasitet, også ved intermitterende drift. Trykkluftsanlegg skal kunne operere ved de klimatiske forhold som kan forventes.

#### Høyfrekvente forstyrrelser av kontrollanlegg

Det skal iverksettes tiltak for å unngå skadelige høyfrekvente forstyrrelser i kontrollanlegg.

Høyfrekvente forstyrrelser kan komme fra: koplinger i høyspenningsanlegg, lynnedslag i høyspenningsanlegg og jordede komponenter, utladninger over overspenningsvern og gnistgap, koplinger i lavspenningsanlegg, høyfrekvente radiosendere, elektrostatiske utladninger og lignende.

Tiltakene som kan iverksettes inkluderer:

- Egnet utførelse av måletransformatorer, effektiv skjerming mellom primær-   og sekundærkrets, samt prøving av høyfrekvensegenskaper

- Beskyttelse mot lynnedslag

- Forbedret jordingssystem og sammenkoplinger av jordforbindelser

- Skjerming av kabler i sekundærkretsen

- Inn og utgående par til samme funksjon bør anbringes i samme kabel

- Kontrollkabler bør ikke forlegges sammen med andre kabler

#### Lavfrekvente forstyrrelser av kontrollanlegg

Det skal iverksettes tiltak for å unngå skadelige lavfrekvente forstyrrelser i kontrollanlegg.

Lavfrekvente forstyrrelser kan komme av: kortslutninger, jordfeil og elektromagnetiske felt produsert av utstyr som samleskinner, kraftkabler, spoler, transformatorer og lignende.

Tiltakene som kan iverksettes inkluderer:

- Kontrollkabler bør legges separert fra kraftkabler enten ved avstand eller på  separerte framføringsbaner.

- Enfase kraftkabler bør legges i trekant framfor flat forlegning.

- Kontrollkabler bør ikke legges parallelt med samleskinner og kraftkabler.

- Kontrollkabler bør legges langt fra spoler og enfasede transformatorer.

- Kontrollkabler bør ikke legges i loop.

- Parallellkopling av to spoler i forskjellige skap bør unngås.

- Alle ledere i samme krets bør inngå i samme kabel.

- Kabler med tvinnede par anbefales for lave signalnivå.

### § 4-11	Jordingssystem

Jordingssystem skal være tilpasset det elektriske anlegget og være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv, helse og materielle verdier, i eller utenfor selve anleggene.

#### Dimensjonering av jordingssystemet ved kraftfrekvens

Jordingssystemet, unntatt arbeidsjordinger, skal konstrueres for å oppfylle følgende krav:

- gi sikkerhet mot farlige berøringsspenninger, også ved høyeste jordfeilstrøm

- forhindre skade på eiendom og utstyr

- dimensjoneres for å tåle korrosjon og mekaniske påkjenninger i hele det elektriske anleggets levetid

- dimensjoneres for å tåle termisk påkjenning fra feilstrømmer

Disse kravene gjelder for hvert enkelt spenningsnivå.

#### Dimensjonering av jordelektroder

Jordelektroder skal være av kopper, stål eller stål med koppermantel. Jordelektroder skal kunne motstå korrosjon og mekanisk påkjenning i levetiden til det elektriske anlegget. Jordelektroden skal ha minste tverrsnitt på 25 mm2 kopper eller 50 mm2 stål. Utover dette skal jordelektroden velges i henhold til CENELEC HD 6371 S1.

#### Dimensjonering av hovedjordleder og potensialutjevningsleder

Hovedjordleder og potensialutjevningsleder skal være av kopper, stål eller stål med koppermantel. Hovedjordleder og potensialutjevningsleder skal kunne motstå korrosjon og mekanisk påkjenning i levetiden til det elektriske anlegget. Hovedjordleder og potensialutjevningsleder skal ha minste tverrsnitt på 16 mm2 kopper eller 50 mm2 stål.

#### Dimensjonering med hensyn på temperatur

Jordledere og jordelektroder skal med hensyn på temperatur dimensjoneres slik at materialet ikke svekkes og omgivelsene ikke tar skade. De strømmer det skal taes hensyn til er gitt i tabell i CENELEC HD 6371 S1. Feilstrømmen i jordelektrodesystemet er ofte oppdelt, derfor kan en enkelt jordelektrode dimensjoneres for den del av jordstrømmen som vil gå i denne elektroden.

#### Krav til berøringsspenninger

Reell berøringspenning (UT) skal være mindre enn tillatt berøringsspenning (UTp).

Tillatt berøringsspenning (UTp) ved jordfeil er angitt i figur 4-2. Figuren angir maksimal spenning som tillates fra bar hand til bare føtter. Ved fastsetting av den reelle berøringsspenningen (UT) kan tilleggsresistanser som sko, underlag av grus og lignende inkluderes. CENELEC HD 6371 S1 bilag C gir mer informasjon.

Jordfeil skal utkoples automatisk eller manuelt for å tidsbegrense berøringsspenningen ved jordfeil.

For skrittspenning er det ikke nødvendig å bestemme tillatte verdier. Tillatte verdier for skrittspenninger er høyere enn berøringsspenninger. Jordingssystem som tilfredsstiller kravene for berøringsspenning vil derfor også samtidig gi ufarlige skrittspenninger.

Figur 4-2

Tillatt berøringsspenning UTp ved begrenset innkoplingstid

(UTp ( 75V når t ( ()

#### Krav til jordingsanlegg for å overholde tillatte berøringsspenninger ved jordfeil

Tillatt berøringsspenning UTp i figur 4-2 ansees være overholdt dersom en av følgende forutsetninger er oppfylt:

- Installasjonen er en del av et utbredt jordingssystem

- Jordpotensialhevningen UE ved jordfeil skal ikke overstige 2 ganger tillatt berøringsspenning

- Jordpotensialhevningen UE ved jordfeil skal ikke overstiger 4 ganger tillatt berøringsspenning samtidig som tiltak beskrevet under avsnittet ”Tiltak for å redusere berøringsspenning” skal være iverksatt.

Dersom ovenstående forutsetninger ikke er oppfylt skal den reelle berøringsspenningen UT beregnes eller måles. Den reelle berøringspenningen UT skal ikke overstige den tillatte berøringsspenningen UTp. Ved beregning av den reelle berøringsspenningen UT kan tilleggsresistanser i henhold til CENELEC HD 637 S1 bilag C benyttes.

Flytskjema i figur 4-3 gir en illustrasjon av ovenstående krav såfremt installasjonen ikke er en del av et utbredt jordingssystem.

Overførte potensialer skal kontrolleres separat.

CENELEC HD 637 S1 angir metoder for måling og beregning av jordingssystem. CENELEC HD 637 S1 er oversatt til svensk under betegnelsen SS 421 01 01.

#### Tiltak for å redusere berøringsspenning

Beskrivelse av tiltak for å redusere berøringsspenning. Tiltakene er gitt betegnelsen M.

Tabell V-1

Forutsetninger for bruk av tiltak med betegnelsen M for å sikre at kravene til tillatt berøringsspenning UTp blir overholdt (se figur 4-2)

| Feilens varighet tF | Jordpotensial- stigning UE | På yttervegger og gjerder | Inne i anleggene |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Innendørs | Utendørs |
| tF <5s | UE <= 4xUTp | M1 eller M2 | M3 | M4.1 eller M4.2 |
|  | UE > 4xUTp | Sikre at UT <= UTp | M3 | M4.2 |
| tF >=5s | UE <= 4xUTp | M1 eller M2 | M3 | M4.2 |
|  | UE > 4xUTp | Sikre at UT <= UTp |

M 1	Tiltak ved yttervegger på bygninger med innendørs installasjoner

Ett av tiltakene M 1.1 til M 1.3 kan benyttes som beskyttelse mot ytre berøringsspenninger.

M 1.1	Bruk av ikke ledende materiale i ytterveggene (for eksempel mur, betong, tre) og unngå bruk av jordete metalldeler når de kan berøres fra utsiden.

M 1.2	Potensialstyring ved bruk av horisontale jordelektroder plassert ca 1 m fra yttervegger og ikke dypere enn 0,5 m.

M 1.3	Isolering av betjeningsplassen: Overflaten på det isolerende materialet skal være av tilstrekkelig størrelse slik at det ikke er mulig å berøre jordede ledende deler med hendene fra en plass utenfor den isolerte overflaten.

Dersom berøring bare er mulig sideveis er en bredde på 1,25 m tilstrekkelig.

Betjeningsplassens isolasjon er tilstrekkelig i følgende tilfeller:

- et lag av knust stein med tykkelse minst 100 mm

- et lag av asfalt med tilstrekkelig underlag (eksempelvis grov sand)

- en isolerende matte med areal minst 1000 mm x 1000 mm og tykkelse minst 2,5 mm eller en utførelse med tilsvarende isolering.

###### M 2	Tiltak ved ytre gjerder ved utendørs installasjoner

Ett av tiltakene M 2.1 til M 2.3 kan benyttes som beskyttelse mot berøringsspenning ved ytre gjerde. Ved porter til inngjerdinger skal det også taes hensyn til M 2.4.

M 2.1	Bruk av gjerder av ikke ledende materiale eller plastbelagt gjerde (blanke ledende gjerdestolper og stag kan benyttes).

M 2.2	Potensialstyring ved bruk av horisontal jordelektrode plassert ca 1 m utenfor inngjerdingen og ikke dypere enn 0,5 m, når gjerdet er av ledende materiale. Tilknytning  av gjerdet til anleggets jordingssystem er valgfritt (se likevel  M 2.4).

M 2.3	Isolering av betjeningsplassen som beskrevet i tiltak M 1.3 og jording av gjerdet, enten som angitt i CENELEC HD 637 S1 bilag F eller ved tilknytning til jordingssystemet.

M 2.4	Dersom porter i ytre gjerdet er tilknyttet jordingssystemet, enten direkte eller gjennom andre jordledere eller kabelskjermer (for eksempel personsøkesystem), skal portenes åpningsområde ha potensialstyring eller isolasjon i henhold til tiltak M 1.3.

Når portene i en separat jordet inngjerding er tilknyttet hovedjordingssystemet skal portene være atskilt fra gjerdets ledende deler med et isolerende skille som er minst 2,5 m. Dette kan oppnås med gjerde av ikke ledende materiale eller ledende gjerde som er isolert i hver ende. Det må påses at oppdelingen også er tilfredsstilt når portene er åpne.

###### M 3	Tiltak ved innendørs installasjoner

I innendørs anlegg kan det benyttes tiltak beskrevet i M 1.3 til M 3.3.

M 3.1	Potensialutjevning gjennom elektroder utformet som gitter, innstøpt i fundamentet, og tilknyttet jordingssystemet på minst to steder. Tverrsnittet på elektrodene bør være minst 
50 mm2 og ha største maskevidde 10 m, alternativt kan armeringsmatter benyttes.

Dersom armeringsjern i betong benyttes for å føre feilstrømmer skal armeringsjernets ledningsevne verifiseres ved beregninger. Dersom armeringsmatter benyttes skal tilgrensende armeringsmatter knyttes sammen på minst ett sted og mattene samlet skal tilknyttes på minst to steder.

Ved eksisterende bygninger kan det anvendes horisontale elektroder som er nedgravd i jorden nær ytterveggene og tilknyttet jordingssystemet.

M 3.2	Betjeningsplattformer av metall skal koples sammen med andre jordede deler som kan berøres fra betjeningsplattformen.

M 3.3	Isolering av betjeningsplattformen fra potensialstigning etter tiltak M 1.3.

Jordede metalldeler som kan berøres samtidig fra  betjeningsplattformen skal være koplet sammen.

###### M 4	Tiltak i utendørs installasjoner

M4.1	Tiltak på betjeningsplassen:

Alternativ 1: Potensialstyring gjennom horisontale jordelektroder i en avstand på ca 1m rundt utstyret som skal betjenes. Jordelektroden legges i en dybde på ca 0,2 m. Alle metalldeler som kan berøres fra betjeningsplassen skal jordes og tilknyttes den horisontale elektroden.

Alternativ 2: Betjeningsplattform av metall skal sammenkoples med jordede metalldeler som kan berøres fra betjeningsplattformen.

Alternativ 3: Isolering av betjeningsplassen som angitt i tiltak M 1.3.

Jordede metalldeler som kan berøres samtidig fra  betjeningsplattformen skal være koplet sammen.

M 4.2	Nedgraving av en horisontal jordelektrode rundt jordningssystemet i form av en sluttet ring.Innenfor ringen skal et masket jordingsnett være nedgravd. De største maskene skal ikke være større enn 10 m x 50 m.Anleggsdeler som befinner seg utenfor ringen og som er jordet til ringen, skal i tillegg ha en egen jordelektrode. Jordelektroden skal installeres for å få potensialstyring. Jordelektroden skal formes som en ring rundt anleggsdelen i en avstand på ca 1m til anleggsdelen. Jordelektroden skal ligge i en dybde på ca 0,2 m.

Figur 4-3

Flytskjema for konstruksjon av et jordingssystem.

#### Installasjon av jordledere og jordelektroder

Jordelektroder skal være lagt slik at de ikke blir mekanisk skadet.

Stativ av tilstrekkelig ledningsevne, stabilitet og mekanisk styrke kan brukes som jordleder for utstyr som er direkte festet på stativet. Stativet skal være tilknyttet jordingssystemet på tilstrekkelig antall steder.

CENELEC HD 637 S1 gir installasjonsanbefalinger for jordledere og jordelektroder.

#### Overførte potensialer til omgivelsene

Det må iverksettes tiltak for å unngå at potensialhevning overføres til omgivelsene og fører til farlige spenninger.

Kabler, elektrisk ledende gjerder, metallrør, isolerte metallrør og lignende kan forårsake at potensialheving i en stasjon blir overført til omgivelsene.

#### Jording av utstyr og anlegg

Alle utsatte ledende deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner. Ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget skal også jordes for å unngå fare og ubehag ved lysbue, kapasitiv eller induktiv påvirkning.

Metoder for jording er gitt i CENELEC HD 637 S1.

#### Felles eller atskilt jordingssystem for høy- og lavspenningsanlegg

Jord for høy- og lavspenningsanlegg kan være felles eller atskilt. Dersom jord for høy- og lavspenningsanlegg skal være felles må forutsetningene beskrevet i ”Forutsetninger for et felles jordingssystem for høy- og lavspenningsanlegg” være oppfylt. Dersom disse forutsetninger ikke oppfylles må jord for høy- og lavspenningsanlegg være atskilt.

#### Forutsetninger for et felles jordingssystem for høy- og lavspenningsanlegg

Lavspenningsviklingens nøytralpunkt, PEN-leder, eller nøytralpunktsavleder kan forbindes med jordingssystemet for høyspenningsanlegget dersom følgende forutsetninger oppfylles i forbindelse med jordfeil:

- Farlige berøringsspenninger skal ikke oppstå i lavspenningsnettet eller hos sluttbruker. Dette kravet oppfylles dersom spenningsstigningen i jordingssystemet ikke overstiger verdiene i tabell 4-6.

- Farlige spenningspåkjenninger skal ikke oppstå i sluttbrukers lavspenningsutstyr som følge av potensialstigning i lavspenningsanleggets nøytralpunkt eller jordingssystem. Dette kravet oppfylles dersom spenningspåkjenningen i lavspenningsanlegget ikke overstiger verdiene i tabell 4-6.

#### Lavspenningsanlegg innenfor område for høyspenningsjord

I et lavspenningsanlegg som ligger innenfor området for et høyspenningsanleggs jordingssystem skal beskyttelses- og systemjordinger være tilknyttet et felles jordingssystem. Forutsetninger i ”Forutsetninger for et felles jordingssystem for høy- og lavspenningsanlegg” anses da som oppfylte for disse lavspenningsanlegg.

#### Lavspenningsanlegg utenfor området for høyspenningsjord

Forutsetningene i ”Forutsetninger for et felles jordingssystem for høy- og lavspenningsanlegg” anses oppfylt dersom en av følgende forutsetninger er oppfylt:

- Høyspenningsanleggets jordingssystem er forbundet til et globalt jordingssystem.

- Forutsetningene i tabell 4-6 er oppfylt.

#### Atskilte jordingssystemer

Dersom betingelser for felles jordingsanlegg for høy- og lavspenningsanlegg ikke er oppfylt, må jordingsystemene være atskilt. Jordelektrodene må atskilles slik at eventuell potensialstigning i området for høyspenningsanleggets jordingsanlegg ikke blir overført til  lavspenningsanlegget. I lavsenningsanlegget skal verdiene i tabell 4-6 være overholdt ved en jordfeil i høyspenningsanlegget.

For anlegg med spenning lavere enn 52 kV kan en benytte en minste avstand på 20 m mellom jordelektrodene. Dokumenterte beregninger som angitt i 
CENELEC HD 637 S1 kan også legges til grunn for avstand mellom jordelektrodene.

I denne avstand rundt høyspenningsanlegget skal det ikke være kontakt mellom lavspenningsanleggets jordingsanlegg og jord. Dersom dette ikke er mulig skal nødvendige tiltak iverksettes.

For berøringsbeskyttelse av lavspenningsanlegg i stasjoner kan det være nødvendig å tilknytte utsatte deler til jordingssystemet for høyspenning.

Dersom jordingssystem for høyspenning og lavspenning er atskilt må isolasjonen til lavspenningsanlegget dimensjoneres med hensyn til potensialsstigning og varighet ved feil i høyspenningsanlegget.

Tabell 4-6

Forutsetninger for felles jordingssystem for forsyning av lavspenningsanlegg

utenfor området for høyspenningsjord

| Type lavspenningsanlegg 1) | Varighet av feil | Krav ved felles jordingssystem hsp. lsp. 2) 3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | For berøringsspenning | For spenning på utstyr |
| TT 4) | tF <= 5 s | Ikke anvendbart | UE <= 1200 V |
|  | tF > 5 s |  | UE <= 250 V |
| TN 5) |  | UE <= UTp 6) | Ikke anvendbart |
|  |  | UE <= X UTp 7) |  |
| IT 8) | tF <= 5 s | Ikke anvendbart | UE <= 1200 V |
|  | tF > 5 s |  | UE <= 250 V |
| IT 9) | tF <= 5 s | UE <= UTp | UE <= 1200 V |
|  | tF > 5 s |  | UE <= 250 V |
| IT 10) | tF <= 5 s | UE <= X UTp | UE <= 1200 V |
|  | tF > 5 s |  | UE <= 250 V |
| Normalverdien for X er 2. Erfaring viser at verdier opp til 5 kan aksepteres i spesielle tilfelle For definisjon av typer lavspenningsanlegg se HD 384.3. IT-system med PE-leder tilknyttet høyspenningsanleggets jordingssystem behandles i avsnitt 9.4.2 fordi de normalt er brukt i industrianlegg. Andre IT-system er ikke vurdert. UE er det jordpotensialet til det felles jordingssystem. Det kan beregnes etter bilag N. Det er nødvendig å ta hensyn til at transformatorstasjoners potensial blir påvirket av induserte spenninger, eksempelvis gjennom kabelskjermer tilknyttet nærliggende anlegg. Det må tas hensyn til spenningsholdfasthet til lavspenningsanlegget (jf HD 384.4.442) Det må tas hensyn til berøringsspenninger (personsikkerhet). Sammenkopling av lavspenningsanleggets PEN-ledere eller lavspenningsanlegget og jordingssystem for høyspenning er bare foretatt ved transformatoren. For å få kontroll over den påtrykte spenning i nøytralpunktet er lavspenningsanleggets PEN-ledere forbundet til jord på flere steder. 8) Høyspenningsjord og nøytralpunktavleder er sammenkoplet. Ingen forbindelse mellom høyspenningsjord og jord til sluttbruker. 9) Høyspenningsjord og nøytralpunktavleder er sammenkoplet. Det er forbindelse mellom høyspenningsjord og jord til sluttbruker. 10) Høyspenningsjord og nøytralpunktavleder er sammenkoplet. Det er forbindelse mellom høyspenningsjord og jord til sluttbruker. Denne er jordet på flere steder. |

#### Jordingstiltak mot lynoverspenninger

For effektiv beskyttelse mot lynoverspenninger skal forbindelse til jordelektroder være så korte og rette som mulig.

#### Målinger av jordingssystemet

Metoder for måling av jordsystemet og berøringsspenninger er angitt i

CENELEC HD 637 S1.

#### Dokumentasjon av jordingssystem

For jordingssystem skal vurderinger, valg, beregninger, målinger, utforming og kontroll dokumenteres.

#### Kontroll av jordingssystem

Viktige og utsatte deler av jordingssystem skal kontrolleres periodisk, og minst hvert tiende år. Dette skal gjøres ved visuell kontroll, måling og eventuelt nødvendige etterberegninger.

## Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

### § 5-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er kontakt- og banestrømsanlegg for jernbane og sporveier. Transformatorstasjoner og lignende som tilhørere kontakt- og banestrømsanlegg reguleres i dette kapitelet.

#### Lavspenningsinstallasjoner som omfattes av bestemmelsen

Virkeområde inkluderer mellom annet:

- kraftstasjoner

- transformatorstasjoner

- nettstasjoner

- kabelanlegg

- tilhørende bygninger og inngjerdinger

- lavspenningsluftlinjer, lysløyper og veibelysningsanlegg. Mekanisk dimensjonering, isolasjon og avstander er beskrevet under kapittelet lavspenningsluftlinjer.

#### Teleanlegg

For teleanlegg som er galvanisk atskilt fra lavspenningsanlegg skal forskrifter for elsikkerhet i teleanlegg benyttes.

Som lavspenningsanlegg regnes anlegg frem til og med strømforsyningsplugg eller plint på eller i teleutstyret.

### § 5-2 	Isolasjon

Anleggets isolasjonsnivå skal være tilpasset anleggets utførelse slik at pålitelig drift sikres.

Anlegget skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner. Ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner må jordfeilen utbedres eller utkoples snarest mulig og senest innen 4 uker.

#### Måling av isolasjonstilstand

Isolasjonsresistansen for lavspenningsinstallasjoner skal tilfredsstille relevante normer.

Isolasjonsresistans skal måles for nyanlegg og etter utvidelse eller reparasjon.

Generatoranlegg og transformatoranlegg skal ha fast innretning for måling av anleggets isolasjonstilstand. For transformator i mast kan transportabelt måleutstyr benyttes.

I tillegg skal alle anlegg ha automatisk utkopling eller feilindikasjon ved en grenseverdi for jordfeil i anlegget og tilknyttede installasjoner. Jordfeilens grenseverdi fastsettes av anleggseier.

### § 5-3 	Utstyr og kabler

Utstyr og kabler skal ha elektriske, mekaniske og miljømessige egenskaper som er tilpasset bruksformålet og miljøet hvor det skal brukes. Utstyr og kabler skal være trygt plassert og forlagt.

### § 5-4	Installasjoner

Installasjoner skal være slik at anlegg er sikre for personell, allmennhet og omgivelser. Nødvendig dokumentasjon skal foreligge slik at betjening og ettersyn kan foregå på en betryggende måte.

#### Åpent materiell

Åpent materiell skal plasseres slik at det ikke er fare for uaktsom berøring. Åpent materiell må kun anvendes slik at det er utilgjengelig for uvedkommende. I mastestasjoner skal åpent materiell plasseres minst 4,0 m over bakken.

#### Elektriske installasjoner i master

Sikringer skal plasseres slik at de er lett tilgjengelig for utskifting. Anlegg med sikringer skal ha flerpolet bryter, slik at sikringene kan betjenes i spenningsløs tilstand.

#### Avstander i lavspennings stasjonsanlegg

Fri høyde i betjeningsganger skal minst være 2,0 m.

Fri bredde på betjeningsganger skal minst være 0,7 m.

#### Overspenningsavleder/nøytralpunktsavleder

I lavspenningsanlegg som ved transformator er tilknyttet høyspenningsanlegg, skal lavspenningsviklingens nøytralpunkt forsynes med overspenningsavleder (nøytralpunktsavleder) såfremt viklingen ikke er driftsmessig jordet.

Tilsvarende skal i anlegg med trekantkopling, den ene fasen forsynes med overspenningsavleder.

Det kreves ikke avleder ved smeltetransformatorer o.l. når den kan medføre ulemper for driften.

#### Ledningsmontasje

Ledninger skal forlegges og beskyttes slik at de ikke blir utsatt for mekanisk skade og korrosjon.

#### Spenningssystem

For forsyning av anlegg kan TNC-system bare benyttes fram til første fordeling. For gatelysinstallasjoner og lignende kan TNC-system ikke benyttes.

#### Avstand fra lavspenningsledninger til teleanlegg

Ved åpen forlegning av ledningene skal avstanden mellom lavspennings- og teleledninger være minst 10 mm.

Ved forlegging av teleledning i ledende rør, kappe eller tilsvarende skal disse jordes.

Lavspennings- og teleledninger skal ikke føres i samme rør med mindre teleledningen er utført som lavspenningsledning. Bokser for lavspenning og teleanlegg skal ha separate rom.

Ved fritt opplagte ledninger skal det ved kryss mellom lavspennings- og teleledninger brukes beskyttende isolasjonsrør som skal omslutte det ene ledningssett 50 mm til hver side av krysset.

### § 5-5	Jordingssystem

Jordingssystem skal være dimensjonert og utført slik at det ved feilsituasjoner i det elektriske anlegget ikke oppstår fare for liv, helse og materielle verdier, i eller utenfor selve anleggene.

#### Dimensjonering av jordingssystemet ved kraftfrekvens

Jordingssystemet skal konstrueres for å oppfylle følgende krav:

- gi personsikkerhet mot farlige berøringsspenninger, også ved høyeste jordfeilstrøm

- forhindre skade på eiendom og utrustning

- dimensjoneres for å tåle korrosjon og mekaniske påkjenninger i hele det elektriske anleggets levetid

- dimensjoneres for å tåle termisk påkjenning fra feilstrømmer

Disse kravene gjelder for hvert enkelt spenningsnivå.

Metoder for måling av jordsystemet og berøringsspenninger er angitt i CENELEC HD 637 S1

#### Dimensjonering av jordelektroder

Jordelektroder skal være av kopper, stål eller stål med koppermantel. Jordelektroder skal kunne motstå korrosjon og mekanisk påkjenning i levetiden til det elektriske anlegget. Jordelektroden skal ha minste tverrsnitt på 25 mm2  kopper eller 50 mm2  stål.

#### Dimensjonering av hovedjordleder og potensialutjevningsleder

Hovedjordleder og potensialutjevningsleder skal være av kopper, stål eller stål med koppermantel. Hovedjordleder og potensialutjevningsleder skal kunne motstå korrosjon og mekanisk påkjenning i levetiden til det elektriske anlegget. Hovedjordleder og potensialutjevningsleder skal ha minste tverrsnitt på 16 mm2 kopper eller 50 mm2 stål.

#### Dimensjonering med hensyn til temperatur

Jordledere og jordelektroder skal med hensyn på temperatur dimensjoneres slik at materialet ikke svekkes og omgivelsene ikke tar skade.

#### Dimensjonering med hensyn på berøringsspenninger

Grenser for berøringsspenning med hensyn til jordfeil er angitt i figur 5-1.

For skrittspenning er det ikke nødvendig å bestemme tillatte verdier.

Figur 5-1

Tillatt berøringsspenning UTP ved begrenset innkoplingstid

(UTp ( 75V når t ( ()

#### Installasjon av jordledere og jordelektroder

Stativ av tilstrekkelig ledningsevne, stabilitet og mekanisk styrke kan brukes som jordleder for utstyr som er direkte festet på stativet. Stativet skal være tilknyttet jordingssystemet på tilstrekkelig antall steder.

Horisontal jordelektrode bør være nedgravd i en dybde 0,5-1 m for mekanisk beskyttelse. I tillegg anbefales at jordelektroden legges frostfritt.

#### Jording av ledende utstyr og anlegg

Alle utsatte deler som er en del av det elektriske systemet skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner.

# Fjerde del: Spesifikke krav for luftlinjer

## Kapittel 6 Høyspenningsluftlinjer

### § 6-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av høyspenningsluftlinjer med spenning over 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- elektriske installasjoner herunder transformatorer i master og luftlinjeinstallasjoner innenfor inngjerdet stasjonsområde

- kontaktledningsanlegg for jernbane og sporveier

### § 6-2	Mekanisk dimensjonering

Høyspenningsluftlinjer skal dimensjoneres for å tåle de klimatiske forhold det kan bli utsatt for. Ved beregning av de mekaniske påkjenningene skal det tas hensyn både til islast, vindlast og temperatur. Dimensjoneringen skal foretas på basis av en risikovurdering og normalt med en returtid på minst 50 år.

#### Krav til ledere og master

Ledere skal ha en bruddstyrke på minst 14 kN. Dersom brudd ved trefall ikke kan aksepteres, må ledere ha høyere bruddstyrke hvis ikke andre tiltak iverksettes.

Trestolper skal ha minst 0,22 m jordbånddiameter dersom de skal klatres i. Trestolper skal forsynes med topphette eller annen likeverdig beskyttelse. Trestolper og trekonstruksjoner skal impregneres på anerkjent måte og beskyttes i nødvendig grad mot angrep fra insekter og fugler.

#### Krav om forsterket oppheng

Bruk av forsterket oppheng skal vurderes hvor ledningsnedfall gir stor risiko.

Forsterket oppheng kreves i følgende tilfeller:

- I transformatormast når masten har utgående lavspenningsluftlinjer.

- Ved kryss mellom høyspenningsluftlinjer og andre linjer, inkludert taubaner og lignende, skal den øverste linjen ha forsterket oppheng i kryssingsmastene.

- Hvor høyspenningsluftlinje krysser over sterkt beferdede plasser og motorveier skal linjen i krysningsspennet ha forsterket oppheng.

#### Utførelse av forsterket oppheng

Ved bruk av stå-isolatorer skal det benyttes to isolatorer ved siden av hverandre, med et fritt mellomrom minst lik ¾ av isolatordiameteren. Forbindelsen til ekstraisolatoren skal ved montering være avlastet for strekk og skal ha samme materiale og tverrsnitt som linjen i krysningsspennet. Ledningsklemmene for forbindelsen til ekstraisolatoren skal kunne oppta en kraft som minst tilsvarer 90 % av ledningens bruddstyrke. I stedet for to isolatorer kan det benyttes en gjennomslagsikker isolator.

Ved bruk av strekk- eller hengekjeder skal det benyttes parallelle kjeder (en ekstra kjede i forhold til det som ellers er nødvendig). Benyttes kjeder som normalt vil beholde sin mekaniske holdfasthet, selv om isolatordelen er defekt, er det ikke påkrevd med ekstra parallell kjede. Eventuell hel loop eller skjøtt loop i forsterkningspunktet skal holde minst 90 % av bruddlasten. Bare glassisolatorer regnes å beholde sin mekaniske holdfasthet selv om isolatordelen er defekt.

Ved forsterket oppheng skal det ikke forekomme avgreninger på en slik måte at avgreningsklemmer ved klemmebrann eller ved korrosjon i avgreningsklemmen kan forårsake en forringelse av forsterkningsmetoden. Ved parallelle stå-isolatorer skal eventuell avgrening foretas innenfor loopen til ekstraisolatoren.

Overspenningsvern skal anordnes i nødvendig utstrekning.

### § 6-3 	Isolasjon

Luftledningsanlegg skal være dimensjonert for påregnelige koplings- og lynoverspenninger. Isolasjonsnivået skal fastsettes etter en vurdering basert på retningslinjer for isolasjonskoordinering gitt i relevante normer. For spenninger opp til og med 24 kV skal ledere være isolert med mindre forholdene på stedet er slik at det etter tilsynsmyndighetens vurdering ikke er teknisk mulig.

#### Isolasjonskoordinering

EN 60071-1 og EN 60071-2 beskriver isolasjonskoordinering. EN 50341 beskriver praktisk isolasjonskoordinering for linjer.

#### Overspenningsvern

Ledningsanlegg skal tåle og være beskyttet mot koplings- og lynoverspenninger i overensstemmelse med valgt isolasjonsnivå.

#### Isolasjon av ledere

I ledningsanlegg med spenning opp til og med 24 kV skal ledere med isolasjonsbelegg fortrinnsvis benyttes. Ledere med isolasjonsbelegg skal alltid benyttes på steder hvor det kan forventes bruk av fiskestenger, drager og lignende. I lange spenn over daler, områder hvor salt gir korrosjonsproblemer og i andre spesielle tilfeller, kan det brukes blank line.

### § 6-4	Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelige avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og materielle verdier.

Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale  som sikkerhet mot overslag ved lyn- og koplingsoverspenninger.

#### Avstander

Basisavstandene Del og Dpp kan beregnes etter metoder som er angitt i vedlegg til norm CENELEC EN 50341. Alternativt kan avstander angitt i tabell 6-1 benyttes. For andre spenningsverdier enn tabell 6-1 angir vises til norm CENELEC EN 50341/50423.

Avstander som skal benyttes i spenn og i mast er angitt i CENELEC 50341/50423.

Minsteavstander ved kryssing og nærføring er gitt i tabell 6-2.

###### Tabell 6-1

Verdier for Del og Dpp for nominell- og høyeste systemspenning for de mest anvendte spenningsnivåer.

| Nominell systemspenning kV | Høyeste systemspenning kV | Del meter | Dpp meter |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12 | 0,12 | 0,15 |
| 20 | 24 | 0,22 | 0,25 |
| 30 | 36 | 0,35 | 0,40 |
| 45 | 52 | 0,60 | 0,70 |
| 66 | 72,5 | 0,70 | 0,80 |
| 110 | 123 | 1,00 | 1,15 |
| 132 | 145 | 1,20 | 1,40 |
| 220 | 245 | 1,70 | 2,00 |
| 275 | 300 | 2,10 | 2,40 |
| 380 | 420 | 2,80 | 3,20 |

Tabell 6-2

Minsteavstander i meter ved kryssing og nærføring.

|  | Spenning over 1 kV til og med 45 kV | Spenninger over 1 kV |
| --- | --- | --- |
|  | Belagt line | Luftkabel | Blank line |
|  | Faser | Jord | Faser | Jord | Faser | Jord |
| Høyde over terreng |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 + Del, men > 6,0 | 4,0 |
| Ved spesifisert islast | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 + Del, men > 4,0 | 3,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 + Del, men > 6,0 | 4,0 |
| Direkte avstand til skråterreng |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 + Del, men > 4,5 | 3,0 |
| Ved spesifisert islast | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 + Del, men > 4,5 | 3,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 + Del, men > 3,0 | 2,0 |
| Direkte avstand til trær/vegetasjon |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 + Del, men > 3,0 | 1,5 |
| Ved spesifisert islast | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 + Del, men > 3,0 | 1,5 |
| Ved spesifisert vindlast | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 + Del, men > 3,0 | 1,5 |
| Høyde over offentlig vei, parkeringsplass, fortau, sykkelsti og skinner av ikke elektrisk jernbane |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 + Del, men > 7,0 | 6,0 |
| Ved spesifisert islast | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 + Del, men > 7,0 | 6,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 + Del, men > 7,0 | 6,0 |
| Høyde over kjøreledning for jernbane, sporvei, trolleybuss eller taubane |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 + Del, men > 4,0 | 3,0 |
| Ved spesifisert islast | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 + Del, men > 4,0 | 3,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 + Del, men > 4,0 | 3,0 |
| Vertikal avstand mellom øvre ledningssett og nedre ledningssett. Ett ledningssett består av fase og eventuell jordleder. |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0+Dpp, men > 3,0 | 2,0 |
| Ved spesifisert islast | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0+Dpp, men > 3,0 | 2,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0+Dpp, men > 3,0 | 2,0 |
| Horisontal avstand til ytre kant av farvann og til offentlig vei, inkludert hard skulder |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 + Del | 2,0 |
| Ved spesifisert islast | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 + Del | 2,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 + Del | 2,0 |
| Horisontal avstand til senterlinje av jernbanespor |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Ved spesifisert islast | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Tillegg til fri seilingshøyde ved kryss av farvann |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 + Del | 2,0 |
| Ved spesifisert islast | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 + Del | 2,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 + Del | 2,0 |
| Horisontal avstand til viktige bygninger og klassifiserte områder for bensinstasjoner, til vanlige lagerplasser og til lagerplasser for eksplosiver og særlig brennbare vesker |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 + Del, men > 6,0 | 6,0 |
| Ved spesifisert islast | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,5 + Del, men > 6,0 | 6,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 + Del, men > 4,0 | 4,0 |

|  | Spenning over 1 kV til og med 45 kV | Spenninger over 1 kV |
| --- | --- | --- |
|  | Belagt line | Luftkabel | Blank line |
|  | Faser | Jord | Faser | Jord | Faser | Jord |
| Direkte avstand til mindre viktige bygninger |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 + Del, men > 5,0 | 3,0 |
| Ved spesifisert islast | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 + Del, men > 4,0 | 3,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 + Del, men > 3,0 | 2,0 |
| Horisontal avstand til permanent sportsanlegg og tilskuerplasser for disse, barns lekeplasser og kirkegårder |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur og islast | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 + Del, men > 6,0 | 6,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 + Del, men > 4,0 | 4,0 |
| Horisontal avstand til campingplasser og større svømmeanlegg |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur og islast | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 + Del, men > 2,5 | 2,5 |
| Ved spesifisert vindlast | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 + Del, men > 1,0 | 1,0 |
| Horisontal avstand mellom parallelle linjeer på felles master og mellom parallelle linjeer på forskjellige master |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Dpp, men > 1,0 | 1,0 |
| Ved spesifisert islast | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Dpp, men > 1,0 | 1,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Dpp, men > 1,0 | 1,0 |
| Horisontal avstand mellom vertikal akse ved en utsvingt leder og deler av telenett |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert vindlast | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 + Dpp, men > 2,0 | 1,0 |
| Direkte avstand til antenner, gatelysmaster, flaggstenger, reklameskilt og lignende |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 + Del, men > 4,0 | 2,0 |
| Ved spesifisert islast | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 + Del, men > 3,0 | 2,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 + Del, men > 2,0 | 2,0 |
| Direkte avstand til permanente kraner og andre høye konstruksjoner |  |  |  |  |  |  |
| Ved spesifisert ledertemperatur | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 + Del, men > 6,0 | 5,0 |
| Ved spesifisert islast | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 + Del, men > 3,0 | 4,0 |
| Ved spesifisert vindlast | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 + Del, men > 2,0 | 3,0 |

#### Landbruksområder og lignende

I områder hvor det kan forventes at det benyttes høye maskiner skal ledningshøyden tilpasses dette.

#### Taubaner

Når høyspenningsluftledning krysser under taubane og lignende må det treffes tiltak i form av passende overbygning.

#### Vertikale avstand mellom høyspenningsledning og laveste fase- eller jordleder på øvre ledningssett og fase- eller jordleder på nedre ledningssett.

Tabell 6-2 angir minsteavstander.
Ved kryssing mellom høyspenningsluftlinjer skal linjen med høyest spenning føres øverst. Belagte linjer og luftkabler skal imidlertid plasseres underst uansett spenning.

Ved kryss på felles mast skal den vertikale avstanden i mast være minst Dpp, og ikke mindre enn 2 m.

Ved kryssing mellom høyspenningsluftlinjer og lavspenningsluftlinjer skal høyspenningsluftlinjen føres øverst.

Når avstanden fra lavspenningslinjen til nærmeste høyspenningsmast er mindre enn 3 m + Dpp skal kryssing være  på felles mast. Vertikal avstand i mast mellom linjesettene skal være minst 1 m + Dpp, og ikke mindre enn 2 m Har linjesettene forskjellige eiere er kryssing på felles mast bare tillatt når høyspenningslinjen er utført med belagte liner eller som luftkabel.

Ved kryssing mellom høyspenningsluftlinjer og teleluftlinjer skal høyspenningsluftlinjen føres øverst.

#### Avstand fra høyspenningslinje til bygninger, bensinstasjonsområder og lagerplasser

Tabell 6-2 angir minsteavstander.

Dersom det er fare for at is fra luftlinjer faller ned på bygninger, skal høyspenningsluftlinjer med store spennlengder og pilhøyder eller med vertikal høyde over 40 m, ha en horisontal avstand mellom bygning og nærmeste faseleder, uten utsving av lederen, på minst en fjerdedel av høyden. Det kreves ikke større avstand enn 30 m. Dette kravet gjelder ikke for mindre viktig bygning.

Kryssing tillates over mindre viktige bygninger med største grunnflate 50 m2, som ikke benyttes til boligformål, og hvor det kun leilighetsvis eller kortvarig oppholder seg mennesker. Avstand fra mindre viktig bygning til annen bygning må være minst 4 m For mindre garasjer for inntil to biler kan avstanden til viktig bygning reduseres til 2 m.

#### Skytebaner, flyplasser, luftfartshindringer, nasjonalparker og fredede områder

Høyspenningsluftlinjer skal ikke komme innenfor fastsatte sikkerhetsgrenser for en skytebane.

For skytebaner er retningslinjer gitt i forskrift 1 juli 1988 nummer 548 om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner.

Flyplasser, luftfartshindringer, nasjonalparker og fredede områder reguleres av andre myndigheter.

#### Midlertidige installasjoner

Fastsetting av avstander fra høyspenningsluftlinjer til midlertidige konstruksjoner, områder for midlertidige arrangementer, maskiner og utstyr i anleggsområder samt andre midlertidige aktiviteter skal foretas av ledningsanleggets driftsleder.

#### Farvann

Tabell 6-2 angir minsteavstander.

Kryssing av farvann krever tillatelse av Kystverket. Alle kryssinger av farvann skal rapporteres til Kystverket, med kopi til Sjøkartverket.

Høyspenningsledninger skal i kryss over farvann ha en høyde på 2 m + Del i tillegg til den frie seilingshøyden som fastsettes av Kystverket, målt i ugunstigste tilfelle.

Dersom Kystverket ikke stiller krav til den frie seilingshøyden skal høyspenningsluftledningen ha en høyde over høyeste astronomiske tidevann på minst 6 m + Del målt i ugunstigste belastningstilfelle.

Dersom Kystverket ikke stiller krav til den frie seilingshøyden, skal den frie seilingshøyden settes til høyspenningsluftledningens høyde målt i ugunstigste tilfelle minus 
2 m +Del.

Det skal i nødvendig omfang settes opp varselskilt på egnede steder ved ilandføringssted med angitt fri seilingshøyde. Skiltene skal være slik montert at de er godt synlige fra sjøen og på skiltet skal kun den frie seilingshøyden være angitt. Skiltene skal være utført etter norm fastsatt av Kystdirektoratet.

Med farvann vises i denne sammenheng til Kystverkets farledsnormal som klassifiserer farvann i leder (hovedled, biled mv.) og angir normer for fri seilingshøyde for de enkelte typer leder. Fri seilingshøyde tar utgangspunkt i høyeste astronomiske tidevann (HAT). Elver og innsjøer kan også omfattes av lov 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann m.v.

#### Kryssing av farbare innsjøer og elver

Ved kryssing av farbare innsjøer og elver mv. som ikke omfattes av lov 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann m.v., skal høyspenningsluftledningen ha en høyde over høyeste normale vannstand som gir tilstrekkelig fri seilingshøyde for den trafikk som er påregnelig i området. Ledningens høyde over høyeste normale vannstand skal være minst 6 m + Del målt i ugunstigste belastningstilfelle.

Det skal i nødvendig omfang settes opp varselskilt på egnede steder ved kryssingsstedet med angivelse av den frie seilingshøyden. Skiltene skal være utført etter norm fastsatt av Kystdirektoratet. Den frie seilingshøyden settes til ledningens høyde over høyeste normale vannstand i ugunstigste belastningstilfelle minus 2 m + Del.

### § 6-5	Fellesføring

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

#### Fellesføring høyspenning – høyspenning

To eller flere linjesett, med samme eller forskjellig spenning, kan føres på felles masterekke.

Fellesføringen må ikke føre til driftsmessige problemer, eller til at isolasjonsnivået i noen av linjesettene overstiges pga. induserte spenninger.

Linjesettene kan være utført med blank line, belagt line eller som luftkabel. Følgende krav til minsteavstander gjelder:

- For fellesføringer mellom linjer med blanke liner, mellom linjer med belagte liner og mellom linjer med blanke og belagte liner, skal avstanden mellom linjesettene, inkludert eventuell jordleder, være minst 1,25 ganger Dpp for høyeste spenning, men ikke mindre enn 1,0 m.

- For fellesføring mellom linjer og luftkabel, skal avstanden mellom linjesettene, inkludert eventuell jordleder, være minst Del for linjen, men ikke mindre enn 1m. Ved fellesføring mellom linje og luftkabel skal kabelen ligge nederst.

- For fellesføring mellom luftkabler, skal avstanden mellom ledningssettene, inkludert eventuell jordleder være minst 1,0 m. Avstanden kan reduseres dersom luftkablene har samme spenning.

#### Fellesføring høyspenning – lavspenning

Fellsføring tillates bare når både høyspenningsluftlinjen og lavspenningsluftlinjen er utført med belagt line eller som luftkabel.

Høyspenningsluftlinje/kabel skal ligge øverst.

Krav til minsteavstander(også ute i spennet):

- For fellesføring mellom belagt høyspenningsluftlinje og lavspenningsluftlinje/kabel skal minste avstand mellom ledningssettene være 2,0 m + Del, og til eventuell jordleder 1,0 m + Del.

- Ved fellesføring med høyspenningsluftkabel og lavspenningsluftlinje/kabel skal minste avstand mellom ledningssettene være 1,0 m.

Ledningssettene skal ha overspenningsvern.

Ved fellesføring med høyspenningsledninger med belagte liner skal det 0,3 m over lavspenningsluftledning/kabel monteres en rød varselring. Bestemmelsen gjelder ikke for transformatormaster.

#### Fellesføring høyspenning - teleanlegg

Fellesføring mellom høyspenningsluftledning og luftledning for teleanlegg er tillatt når høyspenningsluftledningen er utført med belagt line eller som luftkabel, og teleledningen er utført som selvbærende kabel med isolert bæreline eller tilsvarende.

Høyspenningsluftledning/kabel skal ligge øverst.

Krav til minsteavstander(også ute i spennet):

- For fellesføring mellom belagt høyspenningsluftlinje og telekabel skal minste avstand mellom ledningssettene være 2,0 m + Del, og til eventuell jordleder 1,0 m + Del.

- Ved fellesføring med høyspenningsluftkabel og telekabel skal minste avstand mellom ledningssettene være 1,0 m.

Linjesettene skal ha overspenningsvern.

Det apparatutstyr som er tilkoplet telelinjen skal være beskyttet på betryggende måte. Metalliske bæreliner skal jordes i begge ender.

Ved fellesføring av høyspenningsluftlinje og telekabel skal det 0,3 m over telekabelen monteres en rød varselring.

Ved fellesføring av høyspenningsluftlinje, lavspenningsluftlinje og telekabel skal det 0,3 m over lavspenningsluftlinjen monteres en rød varselring og 0,3 m over telekabelen monteres en gul varselring.

Det er ikke tillatt med fellesføring av kraftliner og telelinjer i transformatormast.

Telelinjen skal ha en høyde over bakken på minst 4,0 m og en høyde over offentlig vei på minst 6,0 m.

#### Fellesføring høyspenning – fiberoptisk kabel

Fiberoptisk kabel er i fellesføringssammenheng å betrakte som en telekabel. Fiberoptisk kabel uten metallisk bæreline kan også føres felles med jordlinje eller høyspenningsluftlinje med blank line. Fiberoptisk kabel kan spinnes på jordlinje eller høyspenningsluftlinje dersom den er konstruert for dette. Retningslinjer fra fabrikanten for hvordan anlegget skal utføres må følges.

### § 6-6	Sikkerhetstiltak

Master skal kunne identifiseres. Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

#### Vern mot klatring

Master skal være utført slik at de er vanskelige å klatre i for allmennheten. De skal normalt ha en klatrefri sone på minst 2,5 m. Ved høye eller utilgjengelige master kan det vurderes om dette er nødvendig eller om andre tiltak kan være tilstrekkelig.

### § 6-7	Jordingssystem

Jordingssystemet unntatt arbeidsjordinger skal konstrueres slik at:

- det gir  personsikkerhet mot farlige berøringsspenninger, også ved høyeste jordfeilstrøm

- skade på eiendom og utrustning forhindres

- det dimensjoneres for å tåle termisk påkjenning fra feilstrømmer

- det dimensjoneres for å tåle korrosjon og mekaniske påkjenninger i hele det elektriske anleggets levetid

- det gir nødvendig driftspålitelighet av linjen

#### Dimensjonering, installasjon og testing av jordingssystem

Kravene gjelder for hvert enkelt spenningsnivå.

Jordingssystemet skal dimensjoneres slik at det er holdbart i hele linjens levetid.

Ved dimensjonering av jordingssystemet skal sannsynlige fremtidige feilstrømmer legges til grunn.

Dimensjonering, installasjon, testing og dokumentasjon av jordingssystemet skal utføres i henhold til EN 50341-1 og EN 50341-3-16.

## Kapittel 7 Lavspennings luftlinjer

### § 7-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for mekanisk dimensjonering, isolasjon og avstander ved utførelse av lavspenningsluftlinjer med spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. For øvrig henvises til kapittel om elektriske installasjoner.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- kontaktledningsanlegg for jernbane og sporveier

- transformatorinstallasjoner og bryterinstallasjoner som dekkes av kapittel om elektriske installasjoner.

#### Lavspennings luftlinjer som omfattes av bestemmelsen

Virkeområde inkluderer mellom annet veibelysningsanlegg og lysløyper.

Mastestasjon er ikke en del av ledningsanlegget.

### § 7-2	Mekanisk dimensjonering

Lavspenning luftlinjeanlegg skal dimensjoneres for å tåle de klimatiske forhold det kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

#### Krav til ledere og master

Ledere skal ha en bruddstyrke på minst 4 kN. Trestolper skal ha minst 0,16 m jordbånddiameter dersom de skal klatres i. Trestolper skal forsynes med topphette eller annen likeverdig beskyttelse. Trestolper og trekonstruksjoner skal impregneres på anerkjent måte og beskyttes i nødvendig grad mot angrep fra insekter og fugler.

Tileggskrav fra Statens vegvesen kan komme til anvendelse.

#### Festing

Luftlinjer skal kun festes til master og bygninger. Linjene skal opphenges på isolatorer eller andre festeanordninger. Ved festing til trestolper skal det for hengeledningsanlegg med tverrsnitt større enn 25 mm² benyttes gjennomgående bolter  i ende- og vinkelpunkter. Ved festing til byggkonstruksjoner skal festet være utført for å tåle de belastninger som kan påregnes.

### § 7-3	Isolasjon

Ledere uten isolasjonsbelegg og uisolert materiell er ikke tillatt i ledningsanlegg.

### § 7-4	Avstander, kryssinger og nærføringer

Luftledningsanlegg skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmennheten og for materielle verdier.

Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale  som sikkerhet mot overslag og for å unngå fare ved kryssinger og nærføringer.

#### Lavspenningsluftlinjers avstand

Tabell 7-1

Minsteavstander for lavspenningsluftlinjer i meter:

|  | Blank line i m Ny installasjon ikke tillatt | Belagt line i m |
| --- | --- | --- |
| Høyde over terreng | 4,0 | 4,0 |
| Høyde over vei | 6,0 | 6,0 |
| Vertikal avstand ved kryss i fritt spenn med lavspenningsluftlinje | Betryggende | Betryggende |
| Vertikal avstand ved kryss på felles mast med lavspenningsluftlinje, spenningsforskjeller ( 500 V | 0,1 | 0,1 |
| Vertikal avstand ved kryss på felles mast med lavspenningsluftlinje, spenningsforskjeller ( 500 V | 0,3 | 0,3 |
| Vertikal avstand ved kryss i fritt spenn med blank teleluftlinje | Ikke tillatt | 1,0 |
| Vertikal avstand ved kryss i fritt spenn med belagt teleluftlinje/kabel | 1,0 | 1,0 |
| Vertikal avstand ved kryss på felles mast med teleluftkabel | 1,0 | 0,5 |
| Vertikal over jernbaner, sporveier | 7,0 | 7,0 |
| Direkte avstand til bygninger og andre gjenstander | 1,5 | 0,1 |
| Høyde over hustak, balkonger, stillaser og lignende | 4,0 | 2,5 |
| Høyde over sterkt beferdede plasser | Ikke tillatt | 6,0 |
| Direkte avstand til isolerte trådformede antenner | Ikke tillatt | 1,0 |
| Direkte avstand til stive antenner | 2,0 | 2,0 |
| Høyde ved kryssing av farvann | Fri seilings-høyde + 2,0 | Fri seilings-høyde + 2,0 |
| Høyde ved kryssing av farbare innsjøer, elver m.v. | 6,0 | 6,0 |

#### Landbruksområder og lignende

I områder hvor det kan forventes at det benyttes høye maskiner skal ledningshøyden tilpasses dette.

#### Høyde over bakken

Lavspenningsluftlinjer skal i ugunstigste tilfelle ha en høyde over bakken på minst
4 m Ved innføring i bygninger kan denne høyden reduseres til 2,5 m.

#### Avstand til trær og busker

Grener skal ikke kunne gjøre mekanisk skade på ledere og installasjon. Ved vindstille vær skal grener ha minimum 0,5 m avstand til ledere og installasjon. Løv og lette kvister kan berøre ledere og installasjoner også i vindstille vær.

For linjer med blanke ledere skal det ryddes slik at et tre ikke kan benyttes til å klatre i, og dermed gjøre berøring av lederne mulig. Dette kan oppnåes ved tiltak som enten

- Treets nedre del skal ha en klatrefri sone på 2,5 m, eller

- Treet skal ha en sone fri for tykke grener fra øvre leder til 2,0 m under nedre leder. Sonen skal ha en horisontal bredde på minst 1,0 m fra linjens vertikale plan.

Bestemmelsen om rydding for linjer med blanke ledere i annet ledd, gjelder ikke hvor få personer ferdes og som samtidig ligger minst 200 m fra bolighus og hytter.

#### Avstand til vei

Lavspenningsluftlinjer skal i ugunstigste tilfelle ha en høyde på minst 6 m over kjørebane ved kryssing av offentlige vei.

Som offentlig vei menes vei åpen for alminnelig ferdsel. Annen vei og natursti er å betrakte som terreng.

#### Avstand og kryssing mellom tele- og lavspenningslinjer

Kryssingsvinkelen skal være så rett som mulig og vanligvis ikke mindre enn 45(.

Lavspenningslinjen skal ligge øverst.

Avstanden mellom den ene linjens stolper og den andre linjens midtlinje skal være minst 
3,0 m.

#### Kryssing av jernbaner og sporveier

Kryssing av jernbane og sporveier skal utføres som for høyspenningslinje.

#### Kryssing av taubaner og lignende

Hvor lavspenningsluftlinjen skal krysse taubane og lignende, må det treffes sikkerhetstiltak avpasset etter forholdene på stedet.

#### Nærføring av bygninger og bygningsdeler m.m.

Lavspenningsluftlinjer skal ikke føres innenfor rekkevidde av vinduer, utbygninger, tak og andre steder som vanligvis er tilgjengelig uten bruk av spesielle hjelpemidler som stiger og lignende.

#### Kryssing av farvann

Kryssing av farvann skal utføres som for høyspenningslinje. Del regnes som null for lavspenning.

#### Kryssing av farbare innsjøer og elver mv. som ikke omfattes av Lov om havner og farvann

Kryssing av farbare innsjøer og elver mv. som ikke omfattes av lov 8. juni nr 51 om havner og farvann m.v. skal utføres som for høyspenningslinje. Del regnes som null for lavspenning.

#### Skytebaner, flyplasser, luftfartshindringer, nasjonalparker og fredede områder

Luftlinjer skal ikke komme innenfor fastsatte sikkerhetsgrenser for en skytebane.

For skytebaner er retningslinjer gitt i forskrift 1. juli 1988 nr. 548 om anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner.

Flyplasser, luftfartshindringer, nasjonalparker og fredede områder reguleres av andre myndigheter.

### § 7-5	Fellesføringer

Fellesføringer av ledningsanlegg skal utføres slik at det ikke oppstår unødig fare ved overførte spenninger, induserte påvirkninger eller sammenslag. Arbeid på ledningsanleggene skal kunne utføres på en trygg måte.

#### Fellesføring lavspenning – lavspenning

To eller flere linjesett kan føres på samme masterekke.

For linjer med spenningsforskjeller over 500 V skal en ha en vertikal avstand i mast på minst 0,3 m. For øvrig skal avstanden tilpasse slik at linjesettene i ugunstigste tilfelle ikke kan komme i berøring med hverandre ute i spennet.

Ved fellesføring med forskjellige spenningsnivåer skal det enkelte linjesett merkes med spenningsnivå.

#### Fellesføring lavspenning – teleanlegg

Fellesføring mellom lavspenningsluftlinje og teleluftlinje er tillatt når teleluftlinjen er utført med selvbærende kabel med isolert bæreline. For lavspenningsanlegg med nominell spenning over 400 V skal anlegget være i isolert utførelse.

Lavspenningsluftlinjen skal anbringes øverst. Mellom linjesettene skal det monteres en gul varselring. Avstanden fra varselring til hengelinje eller lavspenningsluftkabel skal være minst 0,2 m for anlegg med nominell spenninger under eller lik  400 V, og minst 0,7 m for anlegg med spenning over 400 V. Avstanden fra varselring til blank lavspenningsline skal være minst 0,7 m. Teleluftkabel skal monteres minst 0,3 m under øvre kant av varselring. For øvrig skal avstandene tilpasses slik at linjesettene i ugunstigste tilfelle ikke kan komme i berøring med hverandre ute i spennet.

Teleluftlinjen skal ha en høyde over bakken på minst 4 m, og en høyde over offentlig vei på minst 6 m.

Metallisk bæreline for teleluftkabel skal deles opp i siste mast for fellesføring og i fellesføringsmastene der en går inn og ut av fellesføringen. Ved fellesføring med flere lavspenningsluftlinjer eller lavspenningsluftlinjer fra flere transformatorkretser skal bærelinen deles opp på siste fellesmast for hver lavspenningslinje.

I et område rundt telekabelen skal det være en frisone hvor det ikke finnes uisolerte metalldeler med forbindelse til jord. Frisonen omfatter et område på 2,7 m regnet fra varselring og nedover, og 1,5 m rett ut fra masten til alle sider. Barduner, kabler m.v. som er ført gjennom frisonen må ha ytre isolasjon.

#### Fellesføring lavspenningslinje – fiberoptisk kabel

Fiberoptisk kabel er i fellesføringssammenheng å betrakte som en telekabel.

Fiberoptisk kabel kan spinnes på lavspenningsluftlinje. Det må foreligge retningslinjer fra fabrikanten for hvordan anlegget skal utføres.

#### Antenner på lavspenningsmaster

Antenner for teleanlegg og lignende tillates plassert på lavspenningsmaster dersom lavspenningsanlegget er utført som kabelanlegg. Antenneanlegget tillates plassert både over og under lavspenningskabelen. Har anleggene forskjellige eiere skal det foreligge skriftlig avtale mellom eierne om hvem som har det driftsmessige ansvaret.

Avstanden fra antenne til lavspenningsluftkabel skal være minst 0,5 m for anlegg med nominell spenninger under eller lik  400 V, og minst 1,0 m for anlegg med spenning over 400 V.

### § 7-6	Jordingssystem

Beskyttelsesjording av lavspennings luftlinjer skal utføres i henhold til krav til jordingssystem for lavspenningsinstallasjoner, §5-5.

# Femte del: Spesifikke krav for elektrisk jernbane- og sporveisanlegg

## Kapittel 8 Elektrisk jernbaneanlegg

### § 8-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av faste tekniske installasjoner i tilknytning til elektrisk jernbanedrift med nominell spenning 15 kV mellom faseleder og jord. Bestemmelsene omfatter særbestemmelser for kontaktlednings- og banestrømforsyningsanlegg utført som enfase høyspenningsanlegg, der den ene lederen er direkte jordet ved matestasjonen (omformer- eller transformatorstasjon), samt for 1000 V togvarmeanlegg med direkte jordet nøytralpunkt eller faseleder.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- omformerstasjoner

- transformatorstasjoner

### § 8-2	Mekanisk dimensjonering av kontaktledningsanlegg

Kontaktledningsanlegg skal dimensjoneres for å tåle de klimatiske forhold det kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i  farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

#### Konkrete krav til dimensjonering av kontaktledningsanlegg

Bevegelig avspente kontakledningersanlegg er dekket av EN 50119 og EN 50149.

### § 8-3	Kontaktledningsanleggets isolasjon og isolasjonsavstander

Isolasjonsnivået for isolatorer, kabler og utstyr tilknyttet kontaktledningsanleggets høyspenningsdel skal dimensjoneres for de spenninger som kan forekomme slik at det oppnås tilfredsstillende driftssikkerhet.

#### Isolasjon og isolasjonsavstander

Isolasjonsnivået for isolatorer, kabler og utstyr tilknyttet kontaktledningsanleggets høyspenningsdel skal dimensjoneres for spenninger mellom fase og jord i henhold til EN 50163.(17.25 kV kontinuerlig spenning). Anlegget skal dimensjoneres for temporære overspenninger. Kontaktledningsanlegg utføres normalt med blanke ledninger. Isolasjonskoordinering i jernbaneanlegg er nærmere beskrevet i EN 50124-1.

# For krav til minste isolasjonsavstander i luft i selve kontaktledningsanlegget gjelder

verdier som beskrevet i EN 50119. For bevegelig avspente kontakledningsanlegg skal statisk isolasjonsavstand i luft mellom spenningssatte høyspenningsdeler og jord /jordede objekter være minimum 150 mm. Dynamisk isolasjonsavstand skal være minimum 100 mm.

Statisk isolasjonsavstand gjelder ved ubelastet anlegg. Dynamisk isolasjonsavstand er en ikke-varig tilstand som kun gjelder ved togpassering. For øvrige anlegg i tilknytning til kontaktlednings- og banestrømforsyningsanlegg gjelder krav til isolasjonsavstander i luft ut i fra valgt isolasjonsnivå beskrevet i EN 50124-1.

#### Seksjonering

Dersom det må benyttes seksjonsisolatorer som skille mellom spenningssatt anlegg og jordet/frakoplet anlegg, kan isolasjonsavstanden reduseres i henhold til EN 50122-1, dog ikke under 150 mm.

### § 8-4	Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget.

Kontaktledningsanlegget skal ha tilstrekkelige avstand til omgivelsene for å unngå fare for personer og for materielle verdier.

Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale for sikker drift.

#### Kontakttrådens høyde over sporplan

Kontakttrådens høyde over skinneoverkant skal ikke være mindre enn 5.0 m målt vinkelrett på sporplanet. På spesielle steder der eksisterende byggverk (tunneler, bruer, snøoverbygg etc.) tvinger kontakttråden lavere ned, kan aksepteres høyder ned til 4.8 m over skinneoverkant.

#### Kontakttrådens høyde over planovergang

Ved planoverganger åpen for alminnelig ferdsel, skal laveste høyspenningsdel i kontaktledningsanlegget, normalt kontakttråden, være minimum 5.5 m over veibanen. Det skal for alle planoverganger tilrettelagt for kjøretøyer, settes opp skilt for de veifarende som angir maksimal tillatt høyde for kjøretøyer lik 1.0 m lavere enn laveste høyspenningsdel, rundet ned til nærmeste 0.1 m.

#### Kontakttrådens høyde over gulv

Kontakttråd ført inn i bygninger, lokomotivstaller og lignende, skal ikke være lavere enn 5.0 m over gulv og skinneplan.

#### Avstand fra høyspenningsdeler i kontaktledningsanlegget til bygninger

Bygninger skal plasseres minst 6.0 m horisontalt fra nærmeste spenningssatte høyspenningsdel. For høye bygninger skal den horisontale avstanden økes opp til 10.0 m langs en siktelinje på 45o i forhold til loddlinjen, som tangerer laveste spenningssatte høyspenningsdel i anlegget. Se figur 
8-1.

For jernbanetekniske driftsbygninger, eltekniske hus slik som; reléhus, radiokiosk, blokkpost og lignende, der det bare leilighetsvis oppholder seg mennesker, kan avstanden fra bygg til spenningssatte høyspenningsdeler reduseres til 5.0 m direkte målt avstand.

For bygninger som ønskes plassert innenfor grenselinjen i figur 8-1, over eller under spor med kontaktledningsanlegg kan dette tillates dersom det er solid og varig mekanisk og elektrisk beskyttelse mot kontaktledningsanlegget. I endesoner av bygg over sporet skal det være beskyttelsestiltak ved bruk av hindere.

Bygninger og konstruksjoner med vertikal avstand minst 10.0 m fra spenningssatt høyspenningsdel trenger ikke beskyttelsestiltak.

# Figur 8-1

# Minimumsavstand mellom bygninger og spenningssatte deler i kontaktledningsanlegg

#### Avstand fra høyspenningsdeler i kontaktledningsanlegget til spesielle jernbanetekniske konstruksjoner

Bygningskonstruksjoner som plattformtak o.l. eller små byggverk/kiosker eller skap der mennesker normalt ikke kan oppholde seg og som er en naturlig del ved jernbanedrift, tillates bygd nærmere enn 5.0 m fra spenningssatte høyspenningsdeler. Slike konstruksjoner skal utformes slik at tilgang ved klatring eller lignende vanskeliggjøres og skal utrustes med advarselskilt..

#### Kontaktledningsanlegg i lokomotivstaller, vognhaller og lignende bygninger

Kontaktledningsanlegg som føres inn i bygning skal være anordnet med beskyttelsesseksjon utenfor bygningen slik at strømavtagere på lokomotiv eller motorvogner ikke kan kortslutte seksjoneringen og utilsiktet føre spenning inn i bygget. Beskyttelsesseksjoner skal vanligvis være frakoplet. Bryterarrangement for beskyttelsesseksjoner skal samtidig frakople og jorde anlegget i bygget.

Kontaktledningsanlegget i bygget skal bare kunne koples inn under betingelser fastsatt i retningslinjer spesielt godkjent av anleggets eier (tekniske forriglinger og manuelle prosedyrer).

#### Krav til avstander og hindre

For krav til avstander og hindre vises det til EN 50122-1:1997 (avsnitt 5.1) med tilleggskrav som beskrevet under.

#### Beskyttelse ved avstand

På allment tilgjengelige steder skal avstanden til spenningssatte høyspenningsdeler være minimum som vist i figur 8-2, ”Allment tilgjengelig sted”. Dersom avstandene ikke kan oppnås skal det benyttes hindre.

###### Figur 8-2

Minimumsavstander fra tilgjengelig sted for personer til tilgjengelige spenningssatte høyspenningsdeler i utvendige kontaktledningsanlegg for ”allment tilgjengelige steder”.

*)   For avstand til isolatorer (jordet side) kan avstandene reduseres ned til 4.5 m.

**) Ved ombygging der eksisterende byggverk som tunneler, bruer, snøoverbygg etc. hindrer full høyde, aksepteres at R reduseres til 4.5 m. Det forutsettes at dette er i områder der det er lite snø eller der det foretas snørydding.

#### Beskyttelse ved bruk av hindre på allment tilgjengelige steder

Dersom avstanden i figur 8-2 ikke kan overholdes skal det benyttes hindre som skjermer, gjerder etc. til beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte høyspenningsdeler. Hindre skal utføres slik at avstanden fra tilgjengelig sted til spenningssatte høyspenningsdeler, målt i rett linje fra nærmeste tilgjengelig sted utenfor hinderet blir minst lik avstandene i figur 8-2. Hindre skal plasseres slik at det normalt ikke er mulig å oppholde seg mellom hinderet og spenningssatte høyspenningsdeler. Hindre skal oppfylle krav gitt i EN 50122-1:1997 med følgende avvik i avsnitt 5.1.3:

- Der normteksten, inkludert figurer, benytter avstander på 2.25 m og 0.5 m skal disse avstandene økes til henholdsvis 4.0 m og 2.0 m.

- Høyde på gjerder og skjermer skal minst være 2.0 m der normen sier 1.8 m og minst  1.8 m der normen sier 1.5 m.

- Tverrsnitt på maskenett i vertikale hindre skal være:

- Tett utførelse for avstander mindre enn 1.0 m fra hinder til spenningssatte deler

- Maksimalt 150 mm2 for avstander 1.0 til 3.0 m fra hinder til spenningssatte deler

- Maksimalt 2500 mm2 for avstander over 3 m fra hinder til spenningssatte deler.

- I vertikale hindre, der tilgjengelig sted er høyere enn spenningssatte høyspenningsdeler og horisontal avstand fra tilgjengelig sted til spenningssatte deler er mindre enn 1 m, gjelder følgende tillegg for tverrsnitt på maskenett:

- Tett utførelse i minimum 1.0 m høyde og maskenett maksimum 150 mm2 fra 1 m høyde og opp eller,

- Maksimalt 150 mm2 der det benyttes horisontalt hinder i henhold til figur A2 i normen.

  - Summen av et vertikalt hinders høyde og avstanden fra toppen av hinderet til nærmeste spenningssatte høyspenningsdel skal være minimum 4.0 m. Avstanden fra toppen av vertikale hinder til spenningssatt del skal være minst 1.0 m i henhold til figur 18 i EN 50122-1.

  - Dersom et hinder er plassert mer enn 2.0 m fra tilgjengelig sted kan dette utføres med maskenett maksimalt 150 mm2. Avstand fra kanten av hinderet til spenningssatt del kan da være mindre enn 2.0 m.

### § 8-5	Sikkerhetstiltak

Master skal kunne identifiseres. Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

#### Advarselskilt

Det skal monteres advarselskilt på alle kontaktledningsmaster og alle hindre for beskyttelse mot høyspenning (gjerder, brubeskyttelse, skjermer og klatrevern) samt ved alle planoverganger. For utstrakte beskyttelseskonstruksjoner skal det plasseres skilt i hver ende og for minst hver 15. m.

#### Klatrevern i kontakledningsmaster

# Klatrevern skal være utført slik at det blir en glatt, klatrefri sone på minimum 1.8 m. Nedre

kant av klatrevern skal monteres minimum 1.0 m og maksimum 2.0 m over marken.

### § 8-6	Tilgjengelige potensialsforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

Anlegg skal utformes slik at tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere ikke representerer personfare eller fare for skade på utstyr eller materiell.

#### Returkrets

Returkretsen med både skinnegang og ledninger skal utformes slik at uønskede strømmer i jord og langsgående jordledere og skjermer i kabler  ikke forårsaker overbelastning eller farlige berøringsspenninger.

Returkretsen skal i tillegg utformes slik at strømmer i jord, ved ordinære driftsstrømmer i kontaktledningsanlegget, ikke forstyrrer eller skader andre installasjoner, kabler eller ledende konstruksjoner.

#### Tilgjengelige potensialsforskjeller og berøringsspenninger

Maksimalt tillatt berøringsspenning (ved feil) og tilgjengelige potensialer (i drift) skal ikke overskride verdier gitt i EN 50122-1.

Metoder for verifikasjon (beregning og/eller måling) av tilgjengelige potensialforskjeller og berøringsspenninger gitt i EN 50122-1.

#### Beskyttelsesjording og utjevningsforbindelser

Alle utsatte (ledende) anleggsdeler innenfor kontaktledningens slyngfelt og sone for strømavtager (se figur 8-3), samt alle hindre (gjerder og skjermer) for beskyttelse mot direkte kontakt med høyspenningsdeler skal ha direkte forbindelse til banestrømsjord. Dette gjelder også for alle utsatte (ledende) anleggsdeler, som er slik plassert at samtidig berøring (avstand under 2.5 m) med gjenstander som er tilkoblet banestrømmens returkrets er mulig.

Den anbefalte metode er å legge utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets (skinnegang). Dersom det fastslås at skinner eller utsatte (ledende) anleggsdeler ikke kan kobles direkte til banestrømsjord, skal det benyttes en spenningsbegrenser til å opprette en bane for strømmen i tilfelle skinnene eller de utsatte anleggsdelene blir spenningssatt.

Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke for konstruksjoner mindre enn to meter i horisontal utstrekning og som samtidig ikke inneholder eller bærer noe elektrisk utstyr. (Hindre skal likevel alltid forbindes til banestrømsjord).

Utjevningsforbindelse til returkretsen skal utføres på en slik måte at tilkoplede ledere (beskyttelsesledere, nøytralledere,  PEN-ledere) ikke kan bli overbelastet av banestrømmens returstrøm, samt at tilkoplede ledere ikke påvirker funksjonen til andre anlegg i tilknytning til skinnegangen (signal- og sikringsanlegg, telekabler og lignende).

Dersom beskyttelsesledere i kabler (med isolasjon for driftsspenning opp til og med 1000 V) må utisoleres for å forhindre strømgjennomgang, skal de normalt være jordet i forsyningsenden og utisolert i motsatt ende. Utisolerte ledere (PE-leder, skjerm i kabel) skal isoleres minst tilsvarende kabelens isolasjonsnivå og bør betraktes som spenningssatt leder.

# Figur 8-3

Kontaktledningsanleggets slyngfelt

### § 8-7	Stasjonære togvarmeanlegg, 1000 V

Togvarmepost skal ha jordleder eller utjevningsforbindelse til det sporet den forsyner. Sporområdet som dekkes av togvarmeanlegget skal ha sikker vei for returstrømmen tilbake til togvarmeposten dimensjonert for maksimal belastningsstrøm. Strømforsyning fra togvarmepost og annen strømforsyning skal ikke kunne koples sammen gjennom tilkoplet rullende materiell.

#### Praktisk utforming av togvarmeanlegg

Strømforsyning til nye stasjonære togvarmeanlegg kan utføres på en av følgende måter:

- 3-fase transformator forsynt fra lokalt everk, med direkte jordet nullpunkt, trefase 4-leder system, 1730 V fase-fase, 1000 V fase-jord. Nøytrallederen tilkoples skinnegangen og jord.

- 3-fase eller 1-fase transformator forsynt fra lokalt everk med henholdsvis 1000 V trefase 3-leder system eller 1000 V enfase 2-leder system sekundært, der den ene lederen er koplet til skinnegangen og jord.

- 1-fase 2-leder system forsynt fra kontaktledningsanlegget der den ene fasen sekundært er koplet til skinnegangen og jord.

## Kapittel 9 Elektrisk sporveisanlegg

### § 9-1	Virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av faste tekniske installasjoner i tilknytning til elektrisk sporveisanlegg med nominell spenning opp til og med 1000 V AC og 1500 V DC.

Unntatt fra bestemmelsene i dette kapittel er:

- omformerstasjoner

- transformatorstasjoner

### § 9-2	Mekanisk dimensjonering

Kontaktledningsanlegg skal dimensjoneres for å tåle de klimatiske forhold det kan bli utsatt for. Liner og luftkabler skal ikke kunne komme i farlig nærhet til andre objekter som følge av mekaniske påkjenninger.

#### Konkrete krav til dimensjonering av kontaktledningsanlegg

Bevegelig avspente kontakledningersanlegg er dekket av EN 50119 og EN 50149.

### § 9-3	Avstander, hinder ved kryssinger og nærføringer til kontaktledningsanlegget.

Kontaktledningsanlegget skal ha tilstrekkelige avstand til omgivelsene for å unngå fare for personer og for materielle verdier.

Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale for sikker drift.

#### Kontakttrådens høyde over sporplan/planoverganger

Kontakttrådens høyde over skinneoverkant skal ikke være mindre enn 5.0 m målt vinkelrett på sporplanet

#### Beskyttelse mot elektrisk støt ved direkte berøring

Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler i kontaktledningsanlegget skal utføres ved hjelp av avstand eller bruk av hindre.

Ingen beskyttelse er nødvendig mot direkte berøring for kretser med nominell spenning opp til og med 25 V vekselstrøm og 60 V likestrøm.

Med unntak av syntetiske rep med ytre isolerende kappe, skal alle isolatorer som er direkte forbundet med spenningsførende deler, regnes som spenningsførende deler når avstander til spenningsførende deler blir vurdert.

For krav til avstander og hindre vises det til EN 50122-1 (avsnitt 4.1) med tilleggskrav som beskrevet under.

#### Beskyttelse mot elektrisk støt gjennom avstand

For tilgjengelige steder skal avstanden til spenningssatte deler være minimum som vist i figur 9-1 ”Tilgjengelig sted”. Dersom avstandene ikke kan oppnås skal det benyttes hindre.

Figur 9-1

Minimumsavstander fra tilgjengelig steder til tilgjengelige spenningssatte deler i utvendige kontaktledningsanlegg for.

#### Beskyttelse mot elektrisk støt ved bruk av hindre

Dersom fastsatte avstander til spenningssatte deler ikke kan overholdes, skal det anordnes hindre som er slik utført og anordnet at de hindrer direkte berøring med spenningssatte deler.

Elektrisk ledende hindre skal tilkoples til banestrømmens returkrets.

Hindre skal plasseres slik at det normalt ikke er mulig å oppholde seg mellom hinderet og spenningssatte deler.

Hindre skal oppfylle krav gitt i EN 50122-1 med følgende avvik i avsnitt 4.1.3.:

- Der normteksten, inkludert figurer, benytter avstander på 1,45 m skal disse avstandene økes til 1,5 m.

- Høyde på gjerder og skjermer skal minst være 2,0 m der normen sier 1,8 m og minst  1,8 m der normen sier 1,35 m.

- Tverrsnitt på maskenett i vertikale hindre skal være:

  - Tett utførelse for avstander mindre enn 1,0 m fra hinder til spenningssatte deler

  - Maksimalt 150 mm2 for avstander 1,0 til 3,0 m fra hinder til spenningssatte deler

  - Maksimalt 2500 mm2 for avstander over 3 m fra hinder til spenningssatte deler.

    - For tverrsnitt på maskenett i vertikale hindre der tilgjengelig sted er høyere enn spenningssatte høyspenningsdeler og horisontal avstand fra tilgjengelig sted til spenningssatte deler er mindre enn 1 m, gjelder følgende tillegg:

  - Tett utførelse i minimum 1,0 m høyde og maskenett maksimum 150 mm2 fra 1 m høyde og opp eller,

  - Maksimalt 150 mm2 der det benyttes horisontalt hinder i henhold til figur A1 i normen.

- Summen av et vertikalt hinders høyde og avstanden fra toppen av hinderet til nærmeste spenningssatte høyspenningsdel skal være minimum 4,0 m. Avstanden fra toppen av vertikale hinder til spenningssatt del skal være minst 1,0 m i henhold til figur 18 i EN 50122-1.

- Dersom et hinder er plassert mer enn 2,0 m fra tilgjengelig sted kan dette utføres med maskenett maksimalt 150 mm2. Avstand fra kanten av hinderet til spenningssatt del kan da være mindre enn 2,0 m.

### § 9-4	Sikkerhetstiltak

Master skal være slik at de er vanskelig å klatre i for allmennheten.

#### Beskyttelse mot klatring i master og lignende

For master og utstyr for øvrig, som det er lett å klatre i, skal det anordnes hensiktsmessig vern mot klatring.

### § 9-5	Tilgjengelige potensialsforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere

Anlegg skal utformes slik at tilgjengelige potensialforskjeller, berøringsspenninger og strømmer i jord og jordledere ikke representerer personfare eller fare for skade på utstyr eller materiell.

#### Beskyttelse mot indirekte kontakt

For å unngå vagabonderende strømmer i anlegg med likestrøm, skal ikke skinner jordes. Alle utsatte ledende deler skal derfor være forbundet med returkretsen.

Spenningsbegrensende utstyr skal benyttes for å opprette skille mellom utsatte anleggsdeler og returkretsen, for å oppnå hurtig avbrudd, slik at kravene til største tillatte spenningsstigning blir overholdt. Alternativt kan master og annet utstyr isoleres fra jord og forbindes direkte til returkretsen.

Barduner i isolerte master skal isoleres for å unngå berøringsfare dersom utstyret i mastene ikke er jordet.

Utstyr i klasse II dekker kravene til beskyttelse mot indirekte kontakt.

#### Beskyttelse mot høye spenninger på skinnesystemet

Den alminnelige forutsetning når spenningsstigning blir vurdert er at strømbanen går fra hand til føtter. Ved vedlikeholdsarbeid kan det være nødvendig å vurdere farligere strømveier gjennom kroppen. Tabell 9-1 angir verdier for tillatt berøringsspenning.

Høyeste tillatte berøringsspenning i likestrømsanlegg som funksjon av utkoplingstiden.

For verksteder og tilsvarende er høyeste tillatte berøringsspenning 60 V.

For å bestemme om en berørings- eller tilgjengelig spenning kan forekomme, skal spenningen på skinnesystemet utredes, både for normale tilstander og for feiltilstander, på basis av spenningsfall i returkretsen.

Andre normerte metoder for beregning av berørings- eller tilgjengelig spenning kan benyttes. I slike tilfeller skal resultatet bekreftes ved målinger.

Tabell 9-1

Verdier for tillatt berøringsspenning

| Tid før utkopling (s) | Største tillatte likespenning |
| --- | --- |
| 0,02 | 940 |
| 0,05 | 770 |
| 0,1 | 660 |
| 0,2 | 535 |
| 0,3 | 480 |
| 0,4 | 435 |
| 0,5 | 395 |
| 0,6 | 310 |
| 0,7 | 270 |
| 0,8 | 240 |
| 0,9 | 200 |
| 1,0 | 170 |
| <= 300 | 150 |
| > 300 | 120 |

### § 9-6	Spesielle bestemmelser for anlegg for trolleybuss

Kontaktledninger skal være opplagt slik at de er isolert for nominell spenning i forhold til hverandre og i forhold til jord.

#### Utførelse av kontaktledningsanlegg m.v.

Isolasjonstilstanden til ujordede kontaktledninger skal registreres.

Dersom den negative kontaktledningen er jordet, skal den bare være jordet i ett punkt på hver mateseksjon av kontaktledningen på steder hvor beskyttelse mot vagabonderende strømmer er nødvendig. Ved felles strømsystem for sporveg og trolleybuss skal en leder på anlegget for trolleybuss være forbundet med fremdriftssystemets jord  på flere steder.

Når den negative kontaktledningen er jordet skal det ikke finnes utstyr for å kople den fra. Dersom den negative kontaktledningen ikke er jordet, vil det være nødvendig å kunne foreta utkopling. Slik utkopling skal bare kunne gjøres sammen med utkopling av den positive kontaktledningen.

### § 9-7	Understasjoner og bryterstasjoner.

Utførelse av understasjoner, bryterstasjoner og lignende skal tilfredsstill kravene i denne forskrifts tredje del ”Spesifikke krav til elektriske installasjoner”.

# Sjette del: Avsluttende bestemmelser

## Kapittel 10 Tilsyn, klage, straff mv.

### § 10-1	Tilsyn

Tilsynsmyndigheten eller den tilsynsmyndigheten bemyndiger fører tilsyn med etterlevelse av denne forskriften.

### § 10-2	Vedtak

Tilsynsmyndigheten eller den tilsynsmyndigheten bemyndiger, gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers, som er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften.

### § 10-3	Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages i henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

### § 10-4	Straffebestemmelse

Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, straffes etter lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 14.

### § 10-5	Reaksjonsmidler ved overtredelse

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene om pålegg, tvangsmulkt, forelegg, stansing og andre reaksjonsmidler som nevnt i lov 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

### § 10-6	Anlegg som ikke har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå

Tilsynsmyndigheten kan iverksette slike tiltak som nevnt i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, overfor anlegg som viser seg å ikke gi et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, selv om de er utført etter anerkjent norm dersom normen over tid har vist seg ikke å oppfylle sikkerhetskravene.

### § 10-7	Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter.

Denne forskrift trer i kraft xx.xx.xxxx.

Fra samme dato oppheves forskrifter 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg.

### § 10-8	Overgangsbestemmelser

Elektriske anlegg kan prosjekteres og utføres etter bestemmelsene i forskrifter 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg fram til 1. juli 2006.

Med unntak av jordingssystem, kan luftlinjer med nominell spenning fra 1kV til og med 45kV prosjekteres og utføres etter bestemmelsene i forskrifter 18. august 1994 for elektriske anlegg – forsyningsanlegg fram til 1. juli 2008.

”Tiltak ved isolasjonsfeil” § 4-3 gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2008.

”Elektriske installasjoner i master” § 4-6  gjøres gjeldene også for eksisterende anlegg fra år 2015.

#### Vedlegg 1	Noen relevante normer og publikasjoner.

Nedenfor er listet noen relevante normer og publikasjoner som kan benyttes for å oppfylle kravene i forskriften med veiledning:

Sentrale anerkjente internasjonale normerer:

- IEC 61936-1 Power installations exceeding 1kV a.c.- Common rules. (også utgitt på norsk som NEK……….)

- CENELEC HD 637 S1 Power installations exceeding 1kV AC. (også utgitt på svensk som SS 421 01 01)

- EN 50341-1 Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV. General requirements – Common specifications. (også utgitt på norsk som NEK……….)

- CENENELEC prEN 50423-1 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV up to and including AC 45 kV. General requirements – Common specifications. (også utgitt på norsk som NEK……….)

- EN 50122-1 Railway applications – Fixed installations. Protective provisions relating to electrical safety and earthing.

Noen relevante anerkjente internasjonale normer:

- IEC 71-1 Insulation co-ordination. Definitions, principles and rules.

- IEC 71-1 Insulation co-ordination. Application guide.

- IEC 60909 Short-circuit current calculations in three-phase a.c. systems

- IEEE Standards

- IEEE 80-2000 The IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding

- IEEE 141-1993 Electric power distribution for industrial plants

Noen nasjonale normer, publikasjoner og spesifikasjoner:

- NEK normer (Norsk elektroteknisk komite)

- NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner.

- NEN 62.75 Norske normer for kraftkabler. Belastningstabeller.

- REN publikasjoner (Rasjonell elektrisk nettdrift)

- REF publikasjoner

- REF Publikasjon nr. 6 hlk (1/90) BLX - anlegg

# Text boxes

Ja

UE <=4 UTp

Ja

# Nei

Bestemme
UT

UT <= UTp

Korrekt utførelse for 
UTp

Ekstra tiltak

Nei

Nei

Ja

Tiltak beskrevet under ”Tiltak for å redusere berøringsspenning”

(Beregning eller måling)

UTp hentes
fra figur 5-2

UE <= 2 UTp

Bestemme IE, ZE,

UE = IE x ZE

IE og ZE beregnes

eller måles

Krav til

utførelse

Hsp		Lsp

Hsp		Lsp

Hsp		Lsp